目   录

第一部分  工程管理标准 -- 工程质量验收标准	2

第二部分  工程管理手册	170

第一章  施工图审查手册	170

（一）结构图设计检查要点	170

（二）给排水图设计检查要点	173

（三）电气图设计检查要点	178

第二章  工程质量检查手册	188

（一）地基基础工程质量检查要点	188

（三）钢筋砼结构工程质量检查要点	207

（四）建筑装饰工程质量检查要点	215

（五）门窗工程质量检查要点	222

（六）楼地面工程质量检查要点	231

（七）屋面和防水工程质量检查要点	239

（八）幕墙工程质量检查要点	249

（九）给排水工程质量检查要点	252

（十）电气工程质量检查要点	255

（十一）通风与空调公司质量检查要点	260

（十二）电梯安装工程质量检查要点	262

第三章  工程安全、文明施工检查手册	267

第四章  住宅装修控制手册	282

第五章  住宅交付验收手册	284

第六章  施工技术操作手册（参考）	288

第七章  工程档案管理手册	317

## 第一部分  工程管理标准 -- 工程质量验收标准

根据国家规范以及本公司南通总承包的内部规范，在房地产工程部也做出相应的内部质量要求：

（一）、地基与基础

1、地基工程

在地基工程中验收本操作手册只列入常用、常见的地基基础。

（一）、 建筑物地基的施工应具备下述资料：

1、 岩土工程勘察资料。

2、临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。

3、工程设计图纸、设计要求及需达到的标准，检验手段。

（二）、 灰土地基

1、 灰土土料、石灰或水泥(当水泥替代灰土中的石灰时)等材料及配合比应符合设计要求，灰土应搅拌均匀。

土料采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土，土内有机质含量不得超过5%。土料应过筛，其颗粒不应大于15mm。

石灰应用Ⅲ级以上新鲜的块灰，含氧化钙、氧化镁愈高愈好，使用前1~2d消解并过筛，其颗粒不得大于5mm，且不应夹有未熟化的生石灰块及其它杂质，也不得含有过多的水分。

2、灰土施工应分段分层夯筑，夯实机具可根据工程大小和现场机具条件用人力或机械夯打或碾压，遍数按设计要求的干密度由试夯（或碾压）确定，一般不少于4遍。分段施工时不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接缝，上下两层的接缝距离不得小于500mm，接缝处应夯压密实，并作成直槎。当灰土地基高度不同时，应将地下水位以下结构包围，并处理好接缝，同时注意接缝质量，每层虚土从留缝处往前延伸500mm，夯实时应历程过接缝300mm以上；接缝时，用铁锹在留缝处垂直切齐，再铺下段夯实。

施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时加水量、夯压遍数等。每层施工结束后检查灰土地基的压实系数。

3、施工结束后，应检验灰土地基的承载力。

4、 灰土地基的质量验收标准应符合下表的规定。

灰土地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 |  | 按拌和时的体积比 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 |  | 现场实测 |
| 一 般 项 目 | 1 | 石灰粒径 | mm | ≤5 | 筛选法 |
|  | 2 | 土料有机质含量 | % | ≤5 | 试验室焙烧法 |
|  | 3 | 土颗粒粒径 | mm | ≤5 | 筛分法 |
|  | 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较） | m% | ±2 | 烘干法 |
|  | 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较） | mm | ±40 | 水准仪 |

# （三）砂和砂石地基

1、 砂、石等原材料质量、配合比应符合设计要求，砂、石应搅拌均匀。

2、垫层铺设时，严禁扰动垫层下卧层及侧壁的软弱土层，防止被践踏、受冻或受浸泡，降低其强度。

3、施工结束后，应检验砂石地基的承载力。

4、 砂和砂石地基的质量验收标准应符合下表的规定。

砂及砂石地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 |  | 检查拌和时的体积比或重量比 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 |  | 现场实测 |
| 一 般 项 目 | 1 | 砂石料有机质含量 | % | ≤5 | 焙烧法 |
|  | 2 | 砂石料含泥量 | % | ≤5 | 水洗法 |
|  | 3 | 石料粒径 | mm | ≤100 | 筛分法 |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较） | m% | ±2 | 烘干法 |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较） | mm | ±40 | 水准仪 |

# （四）、土工合成材料地基

1、 土工合成材料地基分为土工织物地基、加劲土地基。

2、施工前应对土工合成材料的物理性能(单位面积的质量、厚度、比重)、强度、延伸率以及土、砂石料等做检验。

3、 施工过程中应检查清基、回填料铺设厚度及平整度、土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或缝接状况、土工合成材料与结构的连接状况等。

4、施工结束后，应进行承载力检验。

5、土工合成材料地基质量检验标准应符合下表的规定。

土工合成材料地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 土工合成材料强度 | % | ≤5 | 置于夹具上做拉伸试验 （结果与设计标准相比） |
|  | 2 | 土工合成材料延伸率 | % | ≤3 | 置于夹具上做拉伸试验 （结果与设计标准相比） |
|  | 3 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法 |
| 一 般 项 目 | 1 | 土工合成材料搭接长度 | mm | ≥300 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 土石料有机质含量 | % | ≤5 | 焙烧法 |
|  | 3 | 层面平整度 | mm | ≤80 | 用2m靠尺 |
|  | 4 | 每层铺设厚度 | mm | ±20 | 水准仪 |

二）、桩基工程

# 1、一般规定

1.1 桩的分类

① 按承载性状分类：

磨擦型桩：纯磨擦桩、端承磨擦桩。

端承型桩：纯端承桩、磨擦端承桩。

复合受荷桩。

② 按成桩方法与工艺分类：

非挤土桩：干作业法桩、泥浆护壁法桩、套管护壁法桩、人工挖孔桩。

部分挤土桩：部分挤土灌筑桩，预钻孔打入式预制桩、打入式开口钢管桩、H型钢桩、螺旋成孔桩等。

挤土桩：挤土灌筑桩、挤土预制混凝土桩（打入式桩、振入式桩、压入式桩）。

1.2 桩型与成桩工艺选择应根据建筑结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层土类、地下水位、施工设备、施工环境、施工经验、制桩材料供应条件等，根据经济合理、安全适用的条件进行选择。

1.3 桩位的放样允许偏差如下：

群桩15mm；    单排桩8mm。

1.4 桩基工程的桩位验收，除设计有规定外，应按下述要求进行：

① 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时，或桩基施工结束后，有可能对桩位进行检查时，桩基工程的验收应在施工结束后进行。

② 当桩顶设计标高低于施工场地标高，送桩后无法对桩位进行检查时，对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时，进行中间验收，待全部桩施工结束，承台或底板开挖到设计标高后，再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

1.5 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差，必须符合表1.5 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

表1.5     预制桩（钢桩）桩位的允许偏差（mm)

| 项 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 80+0.01H 120+0.01H |
| 2 | 桩数为1~3根桩基中的桩 | 80 |
| 3 | 桩数为4~16根桩基中的桩 | 1/3桩径或2/3边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间桩 | 1/4桩径或2/3边长 1/3桩径或2/3边长 |
| 注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 |  |  |

1.6 灌注桩的桩位偏差必须符合表1.6的规定，桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m，桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求，应按本章的各节要求执行。每浇注50m3 必须有1 组试件，小于50m3 的桩，每根桩必须有1 组试件。

表1.6    灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

| 序号 | 成孔方法 |  | 桩径允许偏差（mm) | 垂直度允许偏差（%） | 桩位允许偏差（mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心 线方向和群桩基 础的中间桩 |
| 1 | 泥浆护壁 钻孔桩 | D≤1000mm | ±40 | <0.8 | D/6，且不大于80 | D/4，且不大于120 |
|  |  | D>1000mm | ±40 |  | 80+0.01H | 120+0.01H |
| 2 | 套管成孔 灌注桩 | D≤500mm | -15 | <0.8 | 55 | 120 |
|  |  | D>500mm |  |  | 80 | 120 |
| 3 | 干成孔灌注桩 |  | -15 | <0.8 | 55 | 120 |
| 4 | 人工挖孔桩 | 混凝土护壁 | +40 | <0.4 | 40 | 120 |
|  |  | 钢套管护壁 | +40 | <0.8 | 80 | 160 |

注：1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。

2、采用复打、反插法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制。

3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。

1.7 工程桩应进行承载力检验。

1.8 桩身质量应进行检验。

1.9 对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行标准的规定。

# 2、 静力压桩

2.1 静力压桩包括锚杆静压桩及其他各种非冲击力沉桩。

2.2 静力压桩的施工，一般都采取分段压入，逐段接长的方法。施工程序为：测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩终止压桩→切割桩头。

2.3 锚杆静压桩质量检验标准应符合下表的规定。

静力压桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 桩体质量检验 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 见本规范表1.5 |  | 用钢尺量 |
|  | 3 | 承载力 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
| 一 般 项 目 | 1 | 成品桩质量： 外 观 外形尺寸 强度 |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度<10mm，蜂窝面积小于总面积0.5％ 见本规范表4.6 满足设计要求 |  | 直观 见本规范表4.6查产品合格证书或钻芯试压 |
|  | 2 | 硫磺胶泥质量（半成品） |  | 设计要求 |  | 查产品合格证书或抽样送检 |
|  | 3 | 接桩 | 电焊接桩焊缝质量 电焊结束后 停歇时间 | 见本规范表5.6 |  | 见本规范表5.6 |
|  |  |  |  | min | >1.0 | 秒表测定 |
|  |  |  | 硫磺胶泥接桩： 胶泥浇注时间 浇注后停歇时间 | min min | <2 >7 | 秒表测定 秒表测定 |
|  | 4 | 电焊条质量 |  | 设计要求 |  | 查产品合格证书 |
|  | 5 | 压桩压力（设计有要求时） |  | % | ±5 | 查压力表读数 |
|  | 6 | 接桩时上下节平面偏差接桩时节点弯曲矢高 |  | mm | <8 <1/800l | 用钢尺量 用钢尺量，l为两节桩长 |
|  | 7 | 桩顶标高 |  | mm | ±40 | 水准仪 |

# 3、混凝土预制桩

3.1 制作程序：现场制作场压实、整平场地→地坪作三七灰土或浇筑混凝土→支模→绑扎钢筋骨架、安设吊环→浇筑混凝土养护至30%强度拆模→支隔模板、刷隔离剂、绑钢筋→浇筑间隔桩混凝土→同法间隔重叠制作第二层桩→养护至70%强度起吊→达100%强度后运输、堆放。

3.2 桩在现场预制时，应对原材料、钢筋骨架(见下表)、混凝土强度进行检查；采用工厂生产的成品桩时，桩进场后应进行外观及尺寸检查。

预制桩钢筋骨架质量检验标准（mm）

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 主筋距桩顶距离 | ±3 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 多节桩锚固钢筋位置 | 3 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 多节桩预埋铁件 | ±2 | 用钢尺量 |
|  | 4 | 主筋保护层厚度 | ±3 | 用钢尺量 |
| 一般项目 | 1 | 主筋间距 | ±3 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 桩尖中心线 | 8 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 箍筋间距 | ±15 | 用钢尺量 |
|  | 4 | 桩顶钢筋网片 | ±8 | 用钢尺量 |
|  | 5 | 多节桩锚固钢筋长度 | ±8 | 用钢尺量 |

3.3 钢筋混凝土预制桩的质量检验标准应符合表3.3 的规定。

表3.3   钢筋混凝土预制桩的质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
|  | 1 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 2 | 桩体偏差 | 见本规范表1.5 |  | 用钢尺量 |
|  | 3 | 承载体 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 1 | 砂、石、水泥、钢材等原材料（现场预制时） | 符合设计要求 |  | 查出厂质保文件或抽样送检 |
|  | 2 | 混凝土配合比及强度 （现场预制时） | 符合设计要求 |  | 检查称量及查试块记录 |
|  | 3 | 成品桩外形 | 表面平整，颜色均匀，掉角深度<8mm，蜂窝面积小于总面积0.3％ |  | 直观 |
|  | 4 | 成品桩裂缝（收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝） | 深度<20mm，宽度<0.25mm，横向裂缝不超过边长的一半 |  | 裂缝测定仪，该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用 |
|  | 5 | 成品桩尺寸：横截面边长 桩顶对角线差 桩尖中心线 桩身弯曲矢高 桩顶平整度 | mm mm mm mm | ±3 <8 <8 <1/800l <2 | 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用水平尺量 |
|  | 6 | 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后停歇时间 上下节平面偏差 节点弯曲矢高 | 见本规范表5.4-2 |  | 见本规范表5.4-2 秒表测定 用钢尺量 用钢尺量 |
|  |  |  | min mm | >1.0 <8 <1/800l |  |
|  | 7 | 硫磺胶泥接桩：胶泥浇注时间 浇注后停歇时间 | min min | <2 >7 | 秒表测定 秒表测定 |
|  | 8 | 桩顶标高 | mm | ±40 | 水准仪 |
|  | 9 | 停锤标准 | 设计要求 |  | 现场实测或查沉桩记录 |

# 4、 混凝土灌注桩

4.1 混凝土灌筑桩按施工工艺分为：冲击钻孔灌筑桩、回转钻成孔灌筑桩（正反循环成孔灌筑桩）、潜水电钻成孔灌筑桩、钻孔压浆灌筑桩、挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩、振动沉管灌筑桩、锤击沉管灌筑桩、套管夯扩灌筑桩、人工挖孔和挖孔扩底灌筑桩。

4.2 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表4.2-1、表4.2-2 的规定。

表4.2-1    混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准（mm）

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距 | ±8 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 长度 | ±80 | 用钢尺量 |
| 一般项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
|  | 2 | 箍筋间距 | ±15 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 直径 | ±8 | 用钢尺量 |

表4.2-2    混凝土灌注桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩位 | 见本规范表7.1.4 |  | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心 |
|  | 2 | 孔深 | mm | +250 | 只深不浅，用重锤测，或测钻杆、套管长度，嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 |
|  | 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。如钻芯取样，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50mm |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 4 | 混凝土强度 | 设计要求 |  | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 5 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 见本规范表1.6 |  | 测大管或钻杆，或用超声波探测，干施工时吊垂球 |
|  | 2 | 桩径 | 见本规范表1.6 |  | 井径仪或超声波检测，干施工时吊垂球 |
|  | 3 | 泥浆比重（粘土或砂性土中） | 1.15~1.20 |  | 用比重计测，清孔后在距孔底50cm处取样 |
|  | 4 | 泥浆面标高（高于地下水位） | m | 0.5~1.0 | 目测 |
|  | 5 | 沉渣厚度：端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤40 ≤120 | 用沉渣仪或重锤测量 |
|  | 6 | 混凝土坍落度： 水下灌注 干施工 | mm mm | 130~180 55~80 | 坍落度仪 |
|  | 7 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±80 | 用钢尺量 |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 | >1 |  | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 9 | 桩顶标高 | mm | +25 -40 | 水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |

三）、钢筋混凝土工程

1 基本规定

1. 1混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为三类：现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程；根据结构的分类，还可分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。

混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。

1. 2对混凝土结构子分部工程的质量验收，应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上，进行质量控制资料检查及观感质量验收，关应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。

1. 3分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上，进行质量验收记录检查。

1. 4检验批的质量验收应包括如下内容：

1.实物检查，按下列方式进行：

1）对原材料、构配件和器具等产品的进场复验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；

2）对混凝土强度、预制构件结构性能等，应按国家现行有前标准和本规范规定的抽样方案执行；

3) 对本规范中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格点率进行检查。

2.资料检查，包括原材料、构配件和器具等的产品合格证（中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等）及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。

1. 5检验批合格质量应符合下列规定：

1 .主控项目的质量经抽样检验合格；

2.一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率达到80%及以上，且不得有严重缺陷；

3.具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

对验收合格的检验批，宜作出合格标志。

1. 6检验批、分项工程混凝土结构子分部工程的质量验收可按本规范附录A记录,质量验收程序和组织应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 503000—2001的规定

（一）、模板分项工程

1.1一般规定

1.1.1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

1.1.2、在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。

1.1.3、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

2.2 模 板 安 装

主控项目

2.2.1安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

2.2.2在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

一般项目

2.2.3模板安装应满足下列要求：

1.模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

2.模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

3.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

4.对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2.2.4用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2.2.5对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

检查数量：在同一检验批内，对梁，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不少于3面。

检验方法：水准仪或接线、钢尺检查。

2.2.6固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合表2.2.6的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不行于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：钢尺检查。

2.2.7现浇结构模板安装的偏差应符合表2.2.7的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

表2.2.6预埋件和预留孔洞的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心线位置 |  | 2 |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 2 |
| 插筋 | 中心线位置 | 4 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 8 |
|  | 尺 寸 | +10，0 |

注：检查中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

表2.2.7现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 截面内部尺寸 | 基 础 | ±8 | 钢尺检查 |
|  | 柱、墙、梁 | +3， -5 | 钢尺检查 |
| 层高垂直度 | 不大于5m | 5 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |

注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

2.2.8预制构件模板安装的偏差应符合表2.2.8的规定。

检查数量；首次使用及大修后的模板应全数检查；使用中的模板应定期检查，并根据使用情况不定期抽查。

表2.2.8预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 度 | 板、梁 | ±4 | 钢尺量两角边，取其中大值 |
|  | 薄腹梁、桁架 | ±8 |  |
|  | 柱 | 0，-8 |  |
|  | 墙 板 | 0，-5 |  |
| 宽 度 | 板、墙板 | 0，-5 | 钢尺量一端及中部，取其中较大值 |
|  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2，-5 |  |
| 高（厚）度 | 板 | +2，-3 | 钢尺量一端及中部，取其中较大值 |
|  | 墙 板 | 0，-5 |  |
|  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2，-5 |  |
| 侧向弯曲 | 梁、板、柱 | l/1000且≤12 | 拉线、钢尺量最大弯曲处 |
|  | 墙板、薄腹梁、桁架 | l/1500且≤12 |  |
| 板的表面平整度 |  | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 1 | 钢尺检查 |
| 对角线差 | 板 | 5 | 钢尺量两个对角线 |
|  | 墙 板 | 3 |  |
| 翘 曲 | 板、墙板 | l/1500 | 调平尺在两端量测 |
| 设计起拱 | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3 | 拉线、钢尺量跨中 |

  - 模板拆除

2.3.1底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合表2.3.1的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查同条件养护试件强度试验报告。

表2.3.1底模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度(m) | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | >2,≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | - | ≥100 |

（二）、 钢筋分项工程

1、 一般规定

1.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

1.2在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

1.纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

2.钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

3.箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

4.预埋件的规格、数量、位置等。

2、原材料

主控项目

2.1、钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2.2、对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：

1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

检查数量：按进场的批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法：检查进场复验报告。

2.3、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

一般项目

2.4、钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

3 、 钢筋加工

主控项目

3.1受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定：

1.HPB235级钢筋未端应作180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；

2.当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；

3.钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

3.2除焊接封闭式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

1.箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第3.3.1条的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；

2.箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于90°；对有抗震等要求的结构，应为135°；

3.箍筋弯后平直部分长度：对一般结构，不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

一般项目

3.3钢筋调直宜采用机械方法，也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%，HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3.4钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合表3. 4的规定。

表3. 4钢筋加工的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±8 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±15 |
| 箍筋内净尺寸 | ±4 |

3.5 钢筋连接

主控项目

3.5.1纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

3.5.2在施工现场，应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

一般项目

3.5.3钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

3.5.4在施工现场，应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查，其质量应符合有关规程的规定。

3.5.5当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于500mm，凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

1.在受拉区不宜大于50%；

2.接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区；当无法避开时，对等强度高质量机械连接接头，不应大于50%；

3.直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接接头；当采用机械连接接头时，不应大于50%。

3.5.6同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll（ll为搭接长度），凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

1.对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25%；

2.对柱类构件，不宜大于50%；

3.当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于50%；对其他构件，可根据实际情况放宽。

纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B的规定。

3.5.7在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，应符合下列规定：

1.箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍：

2.受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；

3.受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm；

4.当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋，其间距宜为50mm。

3.6 钢筋安装

主控项目

3.6.1钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

一般项目

3.6.2钢筋安装位置的偏差应符合表3.6.2的规定。

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

表3.6.2

| 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±8 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  | ±15 | 钢尺量连续三当，取最大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±8 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力钢筋 | 间 距 |  | ±8 | 钢尺量两端、中间各一点， |
|  | 排 距 |  | ±5 | 取最大值 |
|  | 保护层厚度 | 基 础 | ±8 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺检查 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±15 | 钢尺量连接三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 15 | 钢尺检查 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  | 3 | 钢尺检查 |
|  | 水平高差 |  | +2，0 | 钢尺和塞尺检查 |

（三）现浇结构分项工程

1 一般规定

1.1现浇结构的外观质量缺陷,应由监理（建设）单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度，按表1.1的规定。

现浇结构外观质量缺陷

表1.1

| 名称 | 现 象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋\连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、民边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

1.2现浇结构拆模后，应由监理（建设）单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查，作出记录，并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

2 外观质量

主控项目

2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

一般项目

2.2现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

3 尺寸偏差

主控项目

3.1现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

一般项目

3.2现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表3.2-1、表3.2-2的规定。

现浇结构尺寸偏差和检验方法

表3.2-1

| 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线、位置 | 基础 |  | 12 | 钢尺检查 |
|  | 独立基础 |  | 8 |  |
|  | 墙、柱、梁 |  | 6 |  |
|  | 剪力墙 |  | 4 |  |
| 垂直度 | 层高 | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  |  | >5m | 10 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 全高（H） |  | H/1000且≤30 | 经纬仪、钢尺检查 |
| 标高 | 层高 |  | ±8 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  | 全高 |  | ±25 |  |
| 截面尺寸 |  |  | +6，-5 | 钢尺检查 |
| 电梯井 | 井筒长、宽对定位中心线 |  | +20 | 钢尺检查 |
|  | 井筒全高（H）垂直度 |  | H/1000且≤30 | 经纬仪、钢尺检查 |
| 表面平整度 |  |  | 6 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋设施中心线位置 | 预埋件 |  | 8 | 钢尺检查 |
|  | 预埋螺栓 |  | 4 |  |
|  | 预埋管 |  | 4 |  |
| 预留洞中心线位置 |  |  | 12 | 钢尺检查 |

注：检查轴线、中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法

表3.2-2

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标位置 |  | 15 | 钢尺检查 |
| 不同平面的标高 |  | 0，-20 | 水准确仪或拉线、钢尺检查 |
| 平面外形尺寸 |  | ±15 | 钢尺检查 |
| 凸台上平面外形尺寸 |  | 0，-20 | 钢尺检查 |
| 凹穴尺寸 |  | +15，0 | 钢尺检查 |
| 平面水平度 | 每米 | 5 | 水平尺、塞尺检查 |
|  | 全长 | 8 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 垂直度 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 全高 | 8 |  |
| 预埋地脚螺栓 | 标高(顶部) | +15，0 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  | 中心距 | ±2 | 钢尺检查 |
| 预埋地脚螺栓孔 | 中心线位置 | 8 | 钢尺检查 |
|  | 深度 | +20，0 | 钢尺检查 |
|  | 孔垂直度 | 8 | 吊线、钢尺检查 |
| 预埋活动地脚螺栓锚板 | 标高 | +15，0 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
|  | 带槽锚板平整度 | 5 | 钢尺、塞尺检查 |
|  | 带螺纹孔锚板平整度 | 2 | 钢尺、塞尺检查 |

四）、砌体工程

1  基本规定

1.1  砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料的主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。

1.2  砌筑基础前，应校核放线尺寸，允许偏差应符合表1. 2的规定。

放线尺寸的允许偏差

表1. 2

| 长度L、宽度B（m） | 允许偏差（mn） | 长度L、宽度B（m） | 允许偏差（mn） |
| --- | --- | --- | --- |
| L（或B）≤30 | ±4 | 60＜L（或B）≤90 | ±12 |
| 30＜L（或B）≤60 | ±8 | L（或B）＞90 | ±15 |

1.3 砌筑顺序应符合下列规定：

1.基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。

2.砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。

1.4  在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。

抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。

临时施工洞口应做好补砌。

1.5  不得在下列墙体或部位设置脚手眼：

1.120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；

2.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

3.宽度小于1m的窗间墙；

4.砌体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；

5.梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

6.设计不允许设置脚手眼的部位。

1.6  施工脚手眼补砌时，灰缝应填满砂浆，不得用于砖填塞。

1.7  设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部，应设置过梁。

1.8  尚未施工楼板或屋面的墙或柱，当可能遇到大风时，其允许自由高度不得超过表1.0.8的规定。如超过表中限值时，必须采用临时支撑等有效措施。

1.9  搁置预制梁、板的砌体顶面应找平，安装时应座浆。当设计无具体要求时，应采用1：2.5的水泥砂浆。

1.10  设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。

1.11 砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下，宜采取临时加撑措施。

1.12  分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。

1.13  砌体工程检验批验收时，其主控项目应全部符合本规范的规定；一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定，或偏差值在允许偏差范围以内。

2  砌筑砂浆

2.1  水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。

不同品种的水泥，不得混合使用。

2.2  砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求：

1.对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过5%；

2.对强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10%；

3.人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

2.3  配制水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏。

2.4  消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。

2.5  拌制砂粉用水，水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

2.6  砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定。

2.7  施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，应重新确定砂浆强度等级。

2.8凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

2.9  砂浆现场拌制时，各组分材料采用重量计量。

2.10  砌筑砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，搅拌时间应符合下列规定：

1.水泥砂浆和水泥混合砂浆不得小于2min；

2.水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min；

3.掺用有机塑化剂的砂浆，应为3~5min。

2.11  砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

注：对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

2.12  砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定：

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

抽检数量：每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌应至少抽检一次。

检验方法：在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块（同盘砂浆只应制作一组试块），最后检查试块强度试验报告单。

2.13  当施工中或验收时出现下列情况，可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测，并判定其强度：

1.砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；

2.对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议；

3.砂浆试块的试验结果，不能满足设计要求。

3  砖砌体工程

3.1 一般规定

3.1.1  本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等砌体工程。

3.1.2  用于清水墙、柱表面的砖，应边角整齐，色泽均匀。

3.1.3  有冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以下的砌体，不宜采用多孔砖。

3.1.4  砌筑砖砌体时，砖应提前1~2d浇水湿润。

3.1.5  砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

3.1.6  240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层，应整砖丁砌。

3.1.7  砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度，在过梁的底面不应小于5mm；在过梁的顶面不应大于15mm。

拱脚下面应伸入墙内不小于20mm，拱底应有1%的超拱。

3.1.8  砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时，方可拆除。

3.1.9  多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

3.1.10  施工时施砌的蒸压（养）砖的产品龄期不应小于28d。

3.1.11  竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

3.1.12  砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

3.2 主控项目

3.2.1  砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

抽检数量：每一生产厂家的砖到现场后，按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批，抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。

检验方法：查砖和砂浆试块试验报告。

3.2.2  砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖，取其平均值。

3.2.3  砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不小高度的2/3。

抽检数量：每检验批抽20%接槎，且不应少于5处。

检验方法：观察检查。

3.2.4  非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋（120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋），间距沿墙高不应超过500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm；末端应有90º弯钩。

合格标准：留槎正确，拉结钢设置数量、直径正确，竖向间距偏差不超过100mm，留置长度基本符合规定。

3.2.5  砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表3.2.5的规定。

砖砌体的位置及垂直度允许偏差

表3.2.5

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 8 | 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 |
| 2 | 垂直度 | 每层 |  | 4 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 8 | 用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量仪器检查。 |
|  |  |  | ＞10m | 15 |  |

3.3   一般项目

3.3.1  砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。

合格标准：除符合本条要求外，清水墙、窗间墙无通缝；混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处，且不得位于同一面墙体上。

3.3.2  砖砌的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

3.3.3  砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合表5.3.3的规定。

砖砌体一般尺寸允许偏差

表3.3.3

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础顶面 和楼面标高 |  |  | ±12 | 用水平仪和尺检查 | 不应少于5处 |
| 2 | 表面 平整度 | 清水 墙、柱 |  | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处 |
|  |  | 混水 墙、柱 |  | 6 |  |  |
| 3 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  |  | ±5 | 用尺检查 | 检验批洞口的10%，且不应少于5处 |
| 4 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 15 | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 | 检验批的10%，且不应少于5处 |
| 5 | 水平灰缝 平直度 |  | 清水墙 | 6 | 拉10m线和尺检查 | 有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处 |
|  |  |  | 混水墙 | 8 |  |  |
| 6 | 清水墙游丁走缝 |  |  | 15 | 吊线和尺检查，以每层第一皮砖为准 | 有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处 |

4  混凝土小型空心砌块砌体工程

4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块（以下简称小砌砖）工程的质量验收。

4.1.2  施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。

4.1.3  砌筑小砌块时，应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边，剔除外观质量不合格的小砌块。

4.1.4  施工时所用的砂浆，宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。

4.1.5  底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。

4.1.6  小砌块砌筑时，在天气干燥炎热的情况下，可提前洒水湿润小砌块；对轻骨料混凝土小砌块，可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时，不得施工。

4.1.7  承重墙体严禁使用断裂小砌块。

4.1.8  小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。

4.1.9  小砌块应底面朝上反砌于墙上。

4.1.10  浇灌芯柱的混凝土，宜选用专用的小砌块灌孔混凝土，当采用普通混凝土时，其坍落度不应小于90mm。

4.1.11  浇灌芯柱混凝土，应遵守下列规定：

1.清除孔洞内的砂浆等杂物，并用水冲洗；

2.砌筑砂浆强度大于1Mpa时，方可浇灌芯柱混凝土；

3.在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆，再浇灌混凝土。

4.1.12  需要移动砌体中的砌块或小砌块被撞动时，应重新铺砌。

4.2主控项目

4.2.1  小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

4.2.2  砌体水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面积计算不得低于90%；竖向灰缝饱满度不得小于80%，竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实；不得出现瞎缝、透明缝。

4.2.3  墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

4.2.4  砌体的轴线偏移和垂直度偏差应按本规范第5.2.5条的规定执行。

4.3一般项目

4.3.1  墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应大于12mm，也不应小于8mm。

4.3.2  小砌块墙体的一般尺寸允许偏差应按本规范第5.3.3条表5.3.3中1~5项的规定执行。

5  石砌体工程

5.1 一般规定

5.1.1  石砌体采用的石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材，尚应色泽均匀。

5.1.2  石材表面的泥垢、水绣等杂等，砌筑前应清除干净。

5.1.3  石砌体的灰缝厚度：毛料石和粗料石砌体不宜大于20mm；细料石砌体不宜大于5mm。

5.1.4  砂浆初凝后，如移动已砌筑的石块，应将原砂浆清理干净，重新铺浆砌筑。

5.1.5  砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，并将大面向下；砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层座浆砌筑。

5.1.6  毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处，应用较大的平毛石砌筑。每个楼层（包括基础）砌体的最上一皮，宜选用较大的毛石砌筑。

5.1.7  砌筑毛石挡土墙应符合下列规定：

1.每砌3~4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；

2.外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。

5.1.8  料石挡土墙，当中间部分用毛石砌时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

5.1.9  挡水墙的泄水孔当设计无规定时，施工应符合下列规定：

1.泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔；

2.泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。

5.1.10  挡土墙内侧回填土必须分层夯填，分层松土厚度应为300mm。墙顶土面应有适当坡度使流水向挡土墙外侧面。

5.2主控项目

5.2.1  石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。

5.2.2  砂浆饱满度不应小于80%。

5.2.3  石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表5.2.3的规定。

石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差

表5.2.3

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毛石砌体 |  | 料石砌体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 | 墙 | 毛料石 |  | 粗料石 |  | 细料石 |  |
|  |  |  |  |  | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 |  |
| 1 | 细线位置 |  | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 用经纬仪和尺检查，或用其他测量仪器检查 |
| 2 | 墙面垂直度 | 每层 |  | 15 |  | 15 |  | 8 | 6 | 用经纬仪、吊线和尺检查或用其他测量仪器检查 |
|  |  | 全高 |  | 25 |  | 25 |  | 20 | 15 |  |

5.3一般项目

5.3.1  石砌体的一般尺寸允许偏差应符合表5.3.1的规定。

石砌体的一般尺寸允许偏差

表5.3.1

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毛石砌体 |  | 料石砌体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 | 墙 |  | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 |  |
| 1 | 基础和墙砌 体顶面标高 |  | ±20 | ±12 |  | ±20 | ±12 | ±12 | ±12 | ±8 | 用水准仪和尺检查 |
| 2 | 砌体厚度 |  | ±25 | +15 -10 |  | +25 | +15 -10 | +12 | +8 -5 | +8 -5 | 用尺检查 |
| 3 | 表面平整度 | 清水墙、柱 | — | 15 |  | — | 15 | — | 8 | 5 | 细料石用2m靠尺和楔形塞尺检查，其他用两直尺垂直灰缝拉2m线和尺检查 |
|  |  | 混水墙、柱 | — | 15 |  | — | 15 | — | 12 | — |  |
| 4 | 清水墙水平 灰缝平直度 |  | — | — |  | — | — | — | 8 | 5 | 拉10m线和尺检查 |

5.3.2  石砌体的组砌形式应符合下列规定：

1、内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置；

2、毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。

6  配筋砌体工程

6.1 一般规定

6.1.1  配筋砌体工程除应满足本章要求外，尚应符合本规范第5、6章的规定。

6.1.2  构造柱浇灌混凝土前，必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润，将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净，并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。振捣时，应避免触碰墙体，严禁通过墙体传震。

6.1.3  设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d，且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm；钢筋的搭接长度不应小于55d。

6.1.4  配筋砌块体剪力墙，应采用专用的小砌块砌筑砂浆和专用的小砌块灌孔混凝土。

6.2主控项目

6.2.1  钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

6.2.2  构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。

6.2.3  构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结钢筋应位置正确，施工中不得任意弯折。

6.2.4构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表6.2.4的规定。

构造柱尺寸允许偏差                                                                               表6.2.4

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 抽检方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱中心线位置 |  |  | 8 | 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 |
| 2 | 柱层间错位 |  |  | 6 | 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 |
| 3 | 柱垂直度 | 每层 |  | 8 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 12 | 用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量仪器检查 |
|  |  |  | ＞10m | 15 |  |

6.2.5 对配筋混凝土小型空心砌块砌体，芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通，不得削弱芯柱截面尺寸。

6.3一般项目

6.3.1 设置在砌体水平灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露砂浆保护层的厚度不应小于15mm。

6.3.2 设置在砌体灰缝内的钢筋的防腐保护应符合本规范的规定。

6.3.3  网状配筋砌体中，钢筋网及放置间距应符合设计规定。

6.3.4  组合砖砌体构件，竖向受力钢筋保护层符合设计要求，距砖砌体表面距离不应小于5mm；拉结筋两端应设弯钩，拉结筋及箍筋的位置应正确。

6.3.5  配筋砌块砌体剪力墙中，采用搭接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d，且不应少于300mm。

7  填充墙砌体工程

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。

7.1.2  蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应超过28d。

7.1.3  空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。

7.1.4  填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。

7.1.5  用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于200mm。

7.2  主控项目

7.2.1  砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

7.3一般项目

7.3.1  填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表7.3.1的规定。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

表7.3.1

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 8 | 用尺检查 |
|  | 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托线板或吊线、尺检查 |
|  |  | 大于3m | 8 |  |
| 2 | 表面平整度 |  | 8 | 用2m靠尽和楔形塞尽检查 |
| 3 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  | ±5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口偏移 |  | 15 | 用经纬仪或吊线检查 |

    - 蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。

7.3.3  填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

| 砌体分类 | 灰缝 | 饱满度及要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空心砖砌体 | 水平 | ≥85% | 采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 |
|  | 垂直 | 填满砂浆，不得有透明缝、瞎缝、假缝 |  |
| 加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小砌块砌体 | 水平 | ≥85% |  |
|  | 垂直 | ≥85% |  |

7.3.4  填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度。

7.3.5  填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮。

7.3.6 填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8-12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

7.3.7 填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。

8  冬期施工

8. 1 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，砌体工程应采取冬期施工措施。

8. 2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外，尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的规定。

8. 3  砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。

8. 4  冬期施工所用材料应符合下列规定：

石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；

拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块；

砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。

8. 5 冬期施工砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增应不少于1组与砌体同条件养护的试块，测试检验28d强度。

8. 6  基土无冻胀性时，基础可在冻结的地基上砌筑；基土有冻胀性时，应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前，均应防止地基遭受冻结。

8. 7  孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时，应浇水湿润。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时，可不浇水，但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9度的建筑物，普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时，如无特殊措施，不得砌筑。

8. 8  拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃；砂的温度不得超过80℃；砂的温度不得超过40℃。

8. 9  砂浆使用温度应符合下列规定。

采用掺外加剂法时，不应低于+5℃；

采用暖棚法时，不应低于+5℃；

采用冻结法当室外空气温度分别为0～—10℃、—11～—25℃、-25℃以下时，砂浆使用最低温度分别为10℃、15℃、20℃。

8. 10采用暖棚法施工，块材在砌筑时的温度不应低于+5℃，距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5℃。

8. 11在暖棚内的砌体养护时间，应根据暖栅内温度，按表8. 11确定。

暖棚法砌体的养护时间（d）

表8. 11

| 暖棚的的温度（℃） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护时间（d） | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥3 |

8. 12 在冻结法施工的解冻期间，应经常对砌体进行观测和检查，如发现裂缝、不均匀 下沉等情况，应立即采取加固措施。

8. 13 当采用掺盐砂浆法施工时，宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。

8. 14 配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。

9子分部工程验收

9. 1 砌体工程验收前，应提供下列文件和记录：

施工执行的技术标准；

原材料的合格证书、产品性能检测报告；

混凝土及砂浆配合比通知单；

混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单；

施工记录；

各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

施工质量控制资料；

重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

其他必须提供的资料。

9. 2 砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出总体评价。

9. 3 当砌体工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定执行。

9. 4  对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：

1 对有可能影响结构安全的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；

2  对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。

五）、屋面工程

1.1屋面防水等级和设防要求

| 项目 | 屋面防水等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 建筑物类型 | 特别重要或对防水有特殊要求的建筑 | 重要的建筑和高层建筑 | 一般的建筑 | 非永久性的建筑 |
| 防水层合理使用年限 | 25年 | 15年 | 10年 | 5年 |
| 防水层选用材料 | 宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料 | 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 | 宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 | 可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料 |
| 设防要求 | 三道或三道以上防水设防 | 二道防水设防 | 一道防水设防 | 一道防水设防 |

1.2 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表1.2的要求。

屋面保温层和防水层施工环境气温

表1.2

| 项目 | 施工环境气温 |
| --- | --- |
| 粘结保温层 | 热沥青不低于-10℃；水泥砂浆不低于5℃ |
| 沥青防水卷材 | 不低于5℃ |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 冷粘法不低于5℃；热熔法不低于-10℃ |
| 合成高分子防水涂料 | 冷粘法不低于5℃；热风焊接法不低于-10℃ |
| 高聚物改性沥青防水涂料 | 溶剂型不低于-5℃，水溶型不低于5℃ |
| 合成高分子防水涂料 | 溶剂型不低于-5℃，水溶型不低于5℃ |
| 刚性防水层 | 不低于5℃ |

屋面工程各子分部工程和分项工程的划分             表1.3

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 屋面工程 | 卷材防水屋面 | 保温层，找平层，卷材防水层，细部构部 |
|  | 涂膜防水屋面 | 保温层，找平层，涂膜防水层，细部构部 |
|  | 刚性防水屋面 | 细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造 |
|  | 瓦屋面 | 平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板材屋面，细部构造 |
|  | 隔热屋面 | 架空屋面，蓄水屋面，种植屋面 |

- 卷材防水屋面工程

  - 找平层的厚度和技术要求

| 类别 | 基层种类 | 厚度（mm） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆找平层 | 整体混凝土 | 15-20 | 1：2.5-1：3（水泥：砂）体积比，水泥强度等级不低于32.5级 |
|  | 整体或板状材料保温层 | 20-25 |  |
|  | 装配式混凝土板，松散材料保温层 | 20-30 |  |
| 细石混凝土找平层 | 松散材料保温层 | 30-35 | 混凝土强度等级不低于C20 |
| 沥青砂浆找平层 | 整体混凝土 | 15-20 | 1：8（沥青：砂）质量比 |

2.1.3 找平层的基层采用装配式钢筋混凝土板时，应符合下列规定：
    1.板端、侧缝应用细石混凝土灌缝，其强度等级不应低于C20。
    2.板缝宽大于40mm或上窄下宽时，板缝内应设置构造钢筋。
    3.板端缝应进行密封处理。
2.1.4 找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3％，采用材料找坡宜为2％；天沟、檐沟纵向找坡不应小于1％，沟底水落差不得超过200mm。
2.1.5 基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合表2.1.5的要求。内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。

转角处圆弧半径             表2.1.5

| 卷材种类 | 圆弧半径（mm） |
| --- | --- |
| 沥青防水卷材 | 100-150 |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 50 |
| 合成高分子防水卷材 | 20 |

2.1.6 找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，其纵横缝的最大间距：水泥砂浆或细石混凝土找平层，不宜大于6m；沥青砂浆找平层，不宜大于4m。
2.2 屋面保温层
2.2.1 本节适用于松散、板状材料或整体现浇（喷）保温层。
2.2.2 保温层应干燥，封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。

| 含水率ω (%) | 导热系数λ [w/m2.k] | 含水率ω (%) | 导热系数λ [w/m2.k] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.13 | 15 | 0.21 |
| 5 | 0.16 | 20 | 0.24 |
| 10 | 0.19 |  |  |

2.2.3 屋面保温层干燥有困难时，应采用排汽措施。
2.2.4 倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层上应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层；卵石保护层与保温层之间，应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。
2.2.5 松散材料保温层施工应符合下列规定：
    1.铺设松散材料保温层的基层应平整、干燥和干净。
    2.保温层含水率应符合设计要求。
    3.松散保温材料应分层铺设并压实，压实的程度与厚度应经试验确定。
    4.保温层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工；雨季施工时，保温层应采取遮盖措施。
2.2.6 板状材料保温层施工应符合下列规定：
    1.板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。
    2.板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳。
    3.分层铺设的板块上下层接缝应相互错开；板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。
    4.粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。
2.2.7 整体现浇（喷）保温层施工应符合下列规定：
    1.沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌，并应色泽一致，无沥青团；压实程度根据试验确定，其厚度应符合设计要求，表面应平整。
    2.硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量，发泡厚度均匀一致。2.3 卷材防水层
2.3.1 本节适用于防水等级为Ⅰ-Ⅳ级的屋面防水。
2.3.2 卷材防水层应采用高聚物性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材或沥青防水卷材。所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性相容。
2.3.3 在坡度大于25％的屋面上采用卷材作防水层时，应采取固定措施。固定点应密封严密。
2.3.4 铺设屋面隔汽层和防水层前，基层必须干净、干燥。
2.3.5 卷材铺贴方向应符合下列规定：
    1.屋同坡度小于3％时，卷材宜平行屋脊铺贴。
    2.屋面坡度在3％-15％时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
    3.屋面坡度大于15％或屋面受震动时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
2.3.6 卷材厚度选用应符合表2.3.6的规定。

卷材厚度选用表               表2.3.6

| 屋面防水等级 | 设防道数 | 合成高分子防水卷材 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 沥青防水卷材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 三道或三道以上设防 | 不应小于1.5mm | 不应小于3mm | - |
| Ⅱ级 | 二道设防 | 不应小于1.2mm | 不应小于3mm | - |
| Ⅲ级 | 一道设防 | 不应小于1.2mm | 不应小于4mm | 三毡四油 |
| Ⅳ级 | 一道设防 | - | - | 二毡三油 |

2.3.7 铺贴卷材采用搭接法时，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。各种卷材搭接宽度应符合表2.3.7的要求。

卷材搭接宽（mm）             表2.3.7

| 铺贴方法 卷材种类 |  | 短边搭接 |  | 长边搭接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满粘法 | 空铺、点粘、条粘法 | 满粘法 | 空铺、点粘、条粘法 |
| 沥青防水卷材 |  | 100 | 150 | 70 | 100 |
| 高聚物改性沥青防水卷材 |  | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 合成高分子防水卷材 | 胶粘剂 | 80 | 100 | 80 | 100 |
|  | 胶粘带 | 50 | 60 | 50 | 60 |
|  | 单缝焊 | 60，有效焊接宽度不小于25 |  |  |  |
|  | 双缝焊 | 80，有效焊接宽度10×2+空腔宽 |  |  |  |

2.3.8 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定：
    1.胶粘剂涂刷应均匀，不露底，不堆积。
    2.根据胶粘剂的性能，应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
    3.铺贴的卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固。
    4.铺贴卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。
    5.接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于10mm。
2.3.9 热熔法铺贴卷材应符合下列规定：
    1.火焰加热器加热卷材应均匀，不得过分加热或烧穿卷材；
    2.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固，不得空鼓。
    3.卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。
    4.铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。
2.3.10 自粘法铺贴卷材应符合下列规定：
    1.铺贴卷材前基层表面应均匀涂刷基层处理剂，干燥后应及时铺贴卷材。
    2.铺贴卷材时，应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净。
    3.卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固。
    4.铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。搭接部位宜采用热风加热，随即粘贴牢固。
    5.接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于10mm。
2.3.11 卷材热风焊接施工应符合下列规定：
    1.焊接前卷材的铺设应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。
    2.卷材的焊接面应清扫干净，无水滴、油污及附着物。
    3.焊接时应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝。
    4.控制热风加热温度和时间 ，焊接处不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象。
    5.焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
2.3.12 沥青玛碲脂的配制和使用应符合下列规定：
    1.配制沥青玛碲脂的配合比应视使用条件、坡度和当地历年极端最高气温，并根据所用的材料经试验确定；施工中应确定的配合比严格配料，每工作班应检查软化点和柔韧性。
    2.热沥青玛碲脂的加热应高于240℃，使用应低于190℃。
    3.冷沥青玛碲脂使用时应日搅匀，稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。
    4.沥青玛碲脂应涂刮均匀，不得过厚或堆积。
    粘结层厚度：热沥青玛碲脂宜为1-1.5mm，冷沥青玛碲脂宜为0.5-1mm.
    面层厚度：热沥青玛碲脂宜为2-3mm,冷沥青玛碲脂宜为1-1.5mm。
2.3.13 天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。
2.3.14卷材防水层完工并经验收合格后，应做好成品保护。保护层的施工应符合下列规定：
    1.绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀，并使其与沥青玛碲脂粘结，不得未粘结的绿豆砂。
    2.云母或蛭石保护层不得有粉料，撒铺应均匀，不得露底，多余的云母或蛭石应清除。
    3.水泥砂浆保护层的表面应抹平压光，并设表面分格缝，分格面积宜为1m2。
     4.块体材料保护层应留设分格缝，分格面积不宜大于100m2 ，分格缝宽度不宜小于20mm.
    5.细石混凝土保护层，混凝土应密实，表面抹平压光，并留设分格缝，分格面积不大于36m2。
    6.浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固，厚薄均匀，不得漏涂。
    7.水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水之间应设置隔离层。
    8.刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙，并用密封材料嵌填严密

3  涂膜防水屋面工程

3.1 屋面找平层
涂膜防水屋面找平层工程应符合本规范第2.1节的规定。

3.2 屋面保温层

涂膜防水保温层工程应符合本规范第2.2节的规定

3.3 涂膜防水层
3.3.1 本节适用于防水等级为Ⅰ-Ⅳ级屋面防水。
3.3.2 防水涂料应采用高聚物改性防水涂料、合成高分子防水涂料。
3.3.3防水涂膜在满足厚度要求的前提下，涂刷的遍数越多对成膜的密实度越好。

3.3.4 涂膜厚度选用应符合表3.3.4的规定。

涂膜厚度选用表                  表3.3.4

| 屋面防水等级 | 设防道数 | 高聚物改性沥青防水涂料 | 合成高分子防水涂料 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 三道或三道以上设防 | - | 不应小于1.5mm |
| Ⅱ级 | 二道设防 | 不应小于3mm | 不应小于1.5mm |
| Ⅲ级 | 一道设防 | 不应小于3mm | 不应小于2mm |
| Ⅳ级 | 一道设防 | 不应小于3mm | - |

3.3.5 屋面基层的干燥程度应视所用涂料特性确定。当采用溶剂型涂料时，屋面基层应干燥。
3.3.6 多组份涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定使用量。
3.3.7 天沟、檐沟、檐口、泛水和立面涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
3.3.8 涂膜防水层完工并经验收合格后，应做好成品保护。保护层的施工应符合本规范规定。

4  刚性防水屋面工程

4.1 细石混凝土防水层
4.1.1 本节适用于防水等级为Ⅰ-Ⅲ级的屋面防水；不适用于设有的及受较大震动或冲击的和坡度大于15％的建筑屋面。
4.1.2 细石混凝土不得使用火山灰质水泥；当采用矿渣硅酸盐水泥时，应采用泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于1％，细骨料含泥量不应大于2％。混凝土水灰比不应大于0.55；每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg，含砂率宜为35％-40％；灰砂比宜为1：2-1：2.5；混凝土强度等级不应低于C20。
4.1.3 混凝土中掺加膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂时，应按配合比准确讲师，投料顺序得当，并应用机械搅拌、机械振捣。
4.1.4 细石混凝土防水层的分格缝，应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与结构的交接处，其纵横宜大于6m。分格缝内应嵌密封材料。
4.1.5 细石 混凝土防水层的厚度不应小于40mm，并应配置双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开，其保护层厚度不应小于10mm。
4.1.6 细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处，均应做柔性密封处理；细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层。
4.2 密封材料嵌缝
4.2.1 本节适用于刚性防水屋面分格缝以及天沟、檐沟、泛水、变形缝等细部构造的密封处理。
4.2.2 密封防水部位的基层质量应符合下列要求：
     1.基层应牢固，表面应平整、密实，不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象。
     2.嵌填密封材料的基层应干净、干燥。
4.2.3 密封防水处理连接部位的基层，应涂刷密封材料相配套的基层处理剂。基层处理剂应配比准确，搅拌均匀。采用多组份基层处理剂时，应根据有效时间确定使用量。
4.2.4 接缝处的密封材料底部应填放背衬材料，外露的密封材料上应设置保护层，其宽度不应小于200mm。
4.2.5 密封材料嵌填完成后不得碰损及污染，固化前不得踩踏。
5  瓦屋面工程

5.1 平瓦屋面
5.1.1 本节适用于防水等级为Ⅱ、Ⅲ级以上坡度不小于20％的屋面。
5.1.2 平瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。天沟、檐沟的防水层，应采用合成高分子防水卷材、高聚物性沥青防水卷材、沥青防水卷材、金属板材或塑料板材等材料铺设。
5.1.3 平瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求：
     1.脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于40mm。
     2.瓦伸入天沟、檐沟的长度为50-70mm。
     3.天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm。
     4.瓦头挑出封檐板的长度为50-70mm。
     5.突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。

5.2 油毡瓦屋面
5.2.1 本节适用于防水等级为Ⅱ、Ⅲ级以及坡度不小于20％的屋面。
5.2.2 油毡瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。
5.2.3 油毡瓦的基层应牢固平整。如为混凝土基层，油毡瓦应用专用水泥钢钉与冷沥青玛碲脂粘结固定在混凝土基层上；如为木基层，铺瓦前应在木基层上铺设一层沥青防水卷材垫毡，用油毡钉铺钉，钉帽应盖在垫毡下面。
5.2.4 油毡瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求：
     1.脊瓦与两坡面油毡瓦搭盖度宽度每边不小于100mm。
     2.脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的1/2。
     3.油毡瓦在屋面与突出屋面结构的交接处铺贴高度不小于250mm。

5.3 金属板材屋面
5.3.1 本节适用防水等级为Ⅰ-Ⅲ级的屋面。
5.3.2 金属板材屋面与立墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。两板间应放置通长密封条；螺栓柠紧后，两板的搭接口处应用密封材料封严。
5.3.3 压型板应采用带防水垫圈的镀锌螺栓（螺钉）固定，固定点应设在波峰上。所有外露的螺栓（螺钉），均应涂抹密封材料保护。
5.3.4 压型板屋面的有关尺寸应符合下列要求：
    1.压型板的横面搭接不小于一个波，纵向搭接不小于200mm。
    2.压型板挑出墙面的长度不小于200mm。
     3.压型板伸入檐沟内的长度不小于150mm。
    4.压型板与泛水的搭接宽度不小于200mm。

6  隔热屋面工程

6.1 架空屋面
6.1.1 架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度大小的变化确定。如设计无要求，一般以100-300mm为宜。当屋面宽度大于10m时，应设置通风屋脊。
6.1.2 架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层上应采用加强措施，操作时不得损坏已完工的防水层。
6.1.3 架空隔热制品的质量应符合下列要求：
     1.非上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU7.5；上人屋面的粘土砖强度不应低于MU10。
     2.混凝土板的强度等级不应低于C20，板内宜加放钢丝网片。6.2 蓄水屋面
6.2.1 蓄水屋面应采用刚性防水层或在卷材、涂膜防水层上面再做刚性防水层，防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。
6.2.2 蓄水屋面应划分为若干蓄水区，每区的边长不宜大于10m，在变形缝的两侧应分成若干互不相通的蓄水区；长度超过40m的蓄水屋面应做横向伸缩一道。蓄水屋面应设置人行通道。
6.2.3 蓄水屋面所设排水管、溢水口和给水管等，应在防水层施工前安装完毕。
6.2.4 每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕，不得留施工缝。

6.3 种植屋面
6.3.1种植屋面的防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。
6.3.2 种植屋面采用卷材防水层时，上部应设置细石混凝土保护层。
6.3.3 种植屋面应有1％-3％的坡度。种植屋面四周应设挡墙，挡墙下部应设泄水孔，孔内侧放置疏水粗细骨料。
6.3.4 种植覆盖层的施工应避免损坏防水层；覆盖材料的厚度、质（重）量应符合设计要求。

7  细部构造

7. 1 本节适用于屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。

7. 2 用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量，均应符合本规范有关规定的要求。
7. 3 卷材或涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应增加卷材或涂膜附加层。
7. 4 天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求：
    1.沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺，空铺的宽度不应小于200mm。
    2.卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部，卷材收头应用水泥钉固定，并用密封材料封严。
    3.涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
    4.在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处，应留凹槽并用密封材料嵌填严密。
7. 5 檐口的防水构造应符合下列要求：
    1.铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法。
    2.卷材收头应压入凹槽，采用金属压条钉压，并用密封材料封口。
    3.涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
    4.檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。
7. 6 女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求：
    1.铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。
    2.砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下，压顶应做防水处理；也可压入砖墙凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层不应小于250mm，凹槽上部的墙体应做防水处理。
    3.涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下，收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严，压顶应做防水处理。
    4.混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压，并用密封材料封严。
7. 7 水落口的防水构造应符合下列要求：
    1.水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。
    2.防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。
    3.水落口周围直径500mm范围内的坡度小应小于5％，并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm。
    4.水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填密封材料。
7. 8 变形缝的防水构造应符合下列要求：
    1.变形缝的泛水高度不应小于250mm。
    2.防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。
    3.变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖。
    4.变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。
7. 9 伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求：
    1.管道根部直径500mm范围内，找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。
    2.管道周围与平层或细石混凝土防水层之间，应预留20mm*20mm的凹槽，并用密封材料嵌填严密。
    3.管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于300mm。
    4.管道上的防水层收头处应用金属箍紧固，并用密封材料封严。

8  分部工程验收

8. 1 屋面工程施工应按工序或分项工程进行验收，构成分项工程的各检验批应符合相应质量标准的规定。
8. 2 屋面工程验收的文件和记录应按表8.0.2要求执行。

屋面工程验收的文件和记录

表8. 2

| 序号 | 项目 | 文件和记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防水设计 | 设计图纸及会审记录，设计变更通知单和材料代用核定单 |
| 2 | 施工方案 | 施工方法、技术措施、质量保证措施 |
| 3 | 技术交底记录 | 施工操作要求及注意事项 |
| 4 | 材料质量证明文件 | 出厂合格证、质量检验报告和试验报告 |
| 5 | 中间检查记录 | 分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录，施工检验记录、淋水或蓄水检验记录 |
| 6 | 施工日志 | 逐日施工情况 |
| 7 | 工程检验记录 | 抽样质量检验及观察检查 |
| 8 | 其他技术资料 | 事故处理报告、技术总结 |

8. 3 屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容：
    1.卷材、涂膜防水层的基层。
    2.密封防水处理部位。
    3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。
    4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。
    5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。

8.4 屋面工程质量应符合下列要求：
    1.防水层不得有渗漏或积水现象。
    2.使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。
    3.找平层表面应平整，不得有酥松、起砂、起皮现象。
    4.保温层的厚度、含水率和表观应符合设计要求。
    5.天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造，应符合设计要求。
    6.卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求，搭接宽度正确，接缝严密，不得有皱折、鼓泡和翘边现象。
    7.涂膜防水层的厚度应符合设计要求，涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。
    8.刚性防水层表面应平整、压光、不起砂，不起皮，不开裂。分格缝应平直，位置正确。
    9.嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢，密封部位光滑、平直，不得有开裂、鼓泡、下塌现象。
    10.平瓦屋面的基层应平整、牢固，瓦片排列整齐、平直，搭接合理，接缝严密，不得有残缺瓦片。
8. 5 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。
8. 6 屋面工程验收后，应填写分部工程质量验收记录，交建设单位和施工单位存档。

六）、装饰工程

（一）、抹灰工程

1、一般规定

1.1、本章适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收。

1.2、抹灰工程验收时应检查下列文件和记录：

1.2.1.抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

1.2.2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

1.2.3.隐蔽工程验收记录。

1.2.4.施工记录。

1.3、抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。

1.4、抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1. 4.1.抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。

1.4.2.不同材料基体交接处的加强措施。

1.5、各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1.5.1.相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500—1000 m2应划为一个检验批，不足500 m2也应划为一个检验批。

1.5.2.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

1.6、检查数量应符合下列规定：

1.6.1.室内每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

1.6.2.室外每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

1.7、外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等，并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。

1.8、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d；罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3 d。

1.9、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1：2水泥砂浆做护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

1.10、当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

1.11、各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻，在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

1.12、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

2.2  一般抹灰工程

2.2.1本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰，当设计无要求时，按普通抹灰验收。

2.2.11一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表2.2.11的规定。

一般抹灰的允许偏差和检验方法

表2.2.11

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2 m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 2 | 用2 m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 3 | 2 | 用5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 3 | 2 | 拉5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |

2.3  装饰抹灰工程

2.3.1本节适用于水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等装饰抹灰工程的质量

2.3.2装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表2.3.2的规定。

装饰抹灰的允许偏差和检验方法

表2.3.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水刷石 | 斩假石 | 干粘石 | 假面砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 4 | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 2 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 | 2 | 2 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 用5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 2 | — | — | 用5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

2.4  清水砌体勾缝工程

2.4.1本节适用于清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。

（二）、门窗工程

1.1本章适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。

1.2门窗工程验收时应检查下列文件和记录：

1.门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3.特种门及其附件的生产许可文件。

4.隐蔽工程验收记录。施工记录。

1.3门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1.人造木板的甲醛含量。

2.建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

1.4门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1.预埋件和锚固件。

2.隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

2.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批。

1.6检查数量应符合下列规定：

1.木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃，每个检验批应至少抽查5％，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10％，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

2.特种门每个检验批应至少抽查50％，并不得少于10樘，不足10樘时应全数检查。

1.7门窗安装前，应对门窗洞口尺寸进行检验。

1.8金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

1.9木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层；埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。

1.10当金属窗或塑料窗组合时，其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。

1.11建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

1.12物种门安装除应符合设计要求和本规范规定外，还应符合有关专业标准和主管部门的规定。

1.13木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合表1.13的规定。

木门窗制作的允许偏差和检验方法

表1.13

| 项次 | 项目 | 构件名称 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 翘曲 | 框 | 3 | 2 | 将框、扇平放在检查平台上，用塞尺检查 |
|  |  | 扇 | 2 | 2 |  |
| 2 | 对角线长度差 | 框、扇 | 3 | 2 | 用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角 |
| 3 | 表面平整度 | 扇 | 2 | 2 | 用1m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 高度、宽度 | 框 | 0；—2 | 0；—1 | 用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角 |
|  |  | 扇 | +2；0 | +1；0 |  |
| 5 | 裁口、线条结合处高低差 | 框、扇 | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 相邻棂子两端间距 | 扇 | 2 | 1 | 用钢直尺检查 |

1.14木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表2.18的规定。

木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

表1.14

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值（mm） |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通 | 高级 | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 门窗槽口对角线长度差 |  | — | — | 3 | 2 | 用钢尺检查 |
| 2 | 门窗框的下、侧面垂直度 |  | — | — | 2 | 1 | 用1 m垂直检测尺检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  | — | — | 2 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口缝 |  | 1—2.5 | 1.5—2 | — | — | 用塞尺检查 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口缝 |  | 2—5 | — | — | — |  |
| 6 | 门窗扇与上框间留缝 |  | 1—2 | 1—1.5 | — | — |  |
| 7 | 门窗扇与侧框间留缝 |  | 1—2.5 | 1—1.5 | — | — |  |
| 8 | 窗扇与下框间留缝 |  | 2—3 | 2—2.5 | — | — |  |
| 9 | 门扇与下框间留缝 |  | 3—5 | 3—4 | — | — |  |
| 10 | 双层门窗内外框间距 |  | — | — | 4 | 3 | 用钢尺检查 |
| 11 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 4—7 | 5—6 | — | — | 用塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 5—8 | 6—7 | — | — |  |
|  |  | 卫生间门 | 8—12 | 8—10 | — | — |  |
|  |  | 厂房大门 | 10—20 | — | — | — |  |

2.  金属门窗安装工程

2.1本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。

2.2钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表2.2的规定。

钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

表2.2

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500 mm | — | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500 mm | — | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | — | 4 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000 mm | — | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | — | 2 | 用1 m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | — | 2 | 用1 m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | — | 4 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | — | 3 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | — | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 门窗框、扇配合间隙 |  | ≤2 | — | 用塞尺检查 |
| 9 | 无下框时门扇与地面间留缝 |  | 4—8 | — | 用塞尺检查 |

2.3铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表2.3的规定。

铝合金门窗安装的允许偏差和体验方法

表2.3

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500 mm | 1 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500 mm | 2 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000 mm | 4 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2 | 用垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 用1 m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | 1 | 用钢直尺检查 |

2.4涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表2.4的规定。

涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法

表2.4

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500 mm | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500 mm | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | 4 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000 mm | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2 | 用垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 用1 m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 3 | 用钢尺检查 |
| 8 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | 2 | 用钢直尺检查 |

3.塑料门窗安装工程

3.1本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。

主控项目

3.2塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

3.3塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150—200mm，固定点间距应不大于600 mm。

3.4塑料门窗拼樘料内衬增加型钢的规格、壁厚必须符合设计要求，型钢应与型材内腔紧密吻合，其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密，固定点间距应不大于600 mm。

3.5塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

3.6塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

3.7塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。

一般项目

3.8塑料门窗表面应洁净、平整、光滑，大面应无划痕、碰伤。

3.9塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

3.10塑料门窗扇的开关力应符合下列规定：

1.平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N；滑撑铰链的开关力应不大于80N，并不小于30N。

2.推拉门窗扇的开关力应不大于100N。

3.11玻璃密封条与玻璃槽口的接缝应平整，不得卷边、脱槽。

3.12排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。

检验方法：观察。

3.13塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表3.13的规定。

塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

表3.13

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500 mm | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500 mm | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000 mm | 4 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2 | 用1 m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 用1 m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 4 | 用钢直尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 3 | 用钢尺检查 |
| 8 | 同樘平开门窗相邻扇高度差 |  | 2 | 用钢尺检查 |
| 9 | 平开门窗铰链部位配合间隙 |  | +2；—1 | 用塞尺检查 |
| 10 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | +1；—2 | 用钢尺检查 |
| 11 | 推拉门窗扇与竖框平等度 |  | 2 | 用1 m水平尺和塞尺检查 |

4、 特种门安装工程

4.1本节适用于防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等特种门安装工程的质量验收。

4.2推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表4.2的规定。

推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

表4.2

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门槽口宽度、高度 | ≤1500 mm | — | 1 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500 mm | — | 2 |  |
| 2 | 门槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | — | 1.5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000 mm | — | 2 |  |
| 3 | 门框的正、侧面垂直度 |  | — | 1 | 用1 m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门构件装配间隙 |  | — | 0.3 | 用塞尺检查 |
| 5 | 门梁导轨水平度 |  | — | 1 | 用1 m水平尺和塞尺检查 |
| 6 | 下导轨与门梁导轨平行度 |  | — | 1 | 用钢尺检查 |
| 7 | 门扇与侧框间留缝 |  | 1.2—1.8 | — | 用塞尺检查 |
| 8 | 门扇对口缝 |  | 1.2—1.8 | — | 用塞尺检查 |

4.3推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表4.3的规定。

表4.3    推拉自动门的感应时间限值和检验方法

| 项次 | 项 目 | 感应时间限值（s） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开门响应时间 | ≤0.5 | 用秒表检查 |
| 2 | 堵门保护延时 | 16—20 | 用秒表检查 |
| 3 | 门扇全开启后保持时间 | 13—17 | 用秒表检查 |

4.4旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表4.4的规定。

表4.4    旋转门安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属框架玻璃旋转门 | 木质旋转门 |  |
| 1 | 门扇正、侧面垂直度 | 1.5 | 1.5 | 用1 m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门扇对角线长度差 | 1.5 | 1.5 | 用钢尺检查 |
| 3 | 相邻扇高度差 | 1 | 1 | 用钢尺检查 |
| 4 | 扇与圆弧边留缝 | 1.5 | 2 | 用塞尺检查 |
| 5 | 扇与上顶间留缝 | 2 | 2.5 | 用塞尺检查 |
| 6 | 扇与地面间留缝 | 2 | 2.5 | 用塞尺检查 |

5、 门窗玻璃安装工程

5.1适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收。

（三）吊顶工程

1.1本章适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶等分项工程的质量验收。

1.2吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

1.吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3.隐蔽工程验收记录。

4.施工记录。

1.3吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。

1.4吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1.吊顶内管道、设备的安装及水管试压。

2.木龙骨防火、防腐处理。

3.预埋件或拉结筋。

4.吊杆安装。

5.龙骨安装。

6.填充材料的设置。

1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分：

同一品种的吊顶工程每50间（大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

1.6检查数量应符合下列规定：

每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

1.7安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

1.8吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。

1.9吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

1.10安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。

1.11吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300 mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5 m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

1.12重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

2.  暗龙骨吊顶工程

2.1本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。

2.2暗龙平吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表2.2的规定。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差（mm）

表2.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 |  |
| 1 | 表面 平整度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝 直线度 | 2 | 1 | 2 | 2 | 拉5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝 高低差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

3.  明龙骨吊顶工程

3.1本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等饰面材料的明龙骨吊顶工程的质量验收。

3.2明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表3.2的规定。

明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

表3.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板、玻璃板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 1 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 2 | 1 | 2 | 2 | 拉5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

（四）、饰面板（砖）工程

1.1本章适用于饰面板安装、饰面砖粘贴等分项工程的质量验收。

1.2饰面板（砖）工程验收时应检查下列文件和记录：

1.饰面板（砖）工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3.后置埋件的现场拉拔检测报告。

4.外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告。

5.隐蔽工程验收记录。

6.施工记录。

1.3饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1.室内用花岗石的放射性。

2.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。

3.外墙陶瓷面砖的吸水率。

4.寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。

1.4饰面板（砖）工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1.预埋件（或后置埋件）。

2.连接节点。

3.防水层。

1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1.相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板（砖）工程每50间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

2.相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板（砖）工程每500—1000m2应划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批。

1.6检查数量应符合下列规定：

1.室内每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

2.室外每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

1.7外墙饰面贴前和施工过程中，均应在相同基层上做样板件，并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验，其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110）的规定。

1.8饰面板（砖）工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

2、饰面板安装工程

2.1本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24 m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收。

2.2饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表2.2的规定。

饰面板安装的允许偏差和检验方法

表2.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 |  |  | 瓷板 | 木材 | 塑料 | 金属 |  |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | — | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3 | — | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

3、饰面砖粘贴工程

3.1本节适用于风墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收。

3.2饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表3.2的规定。

表3.2饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙面砖 | 风墙面砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 1 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝干线度 | 2 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

（五）、幕墙工程

1.1本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。

1.2幕墙工程验收时应检查下列文件和记录：

1.幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。

2.建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

3.幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

4.幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明；进口硅酮结构胶的商检证；国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告；石材用密封胶的耐污染性试验报告。

5.后置埋件的现场拉拔强度检测报告。

6.幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。

7.打胶、养护环境的温度、湿度记录；双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

8.防雷装置测试记录。

9.隐蔽工程验收记录。

10.幕墙构件和组件的加工制作记录；幕墙安装施工记录。

1.3幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1.铝塑复合板的剥离强度。

2.石材的弯曲度；寒冷地区石材的耐冻融性；室内用花岗石的放射性。

3.玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验；石材用结构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性。

1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1.预埋件（或后置埋件）。

2.构件的连接节点。

3.变形缝及墙面转角处的构造节点。

4.幕墙防雷装置。

5.幕墙防火构造。

1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1.相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批，不足500 m2也应划分为一个检验批。

2.同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

3.对于异型或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

1.6检查数量应符合下列规定：

1每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

2.对于异型或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙的结构和工艺特点，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

1.7幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接，并应有防松动措施。

1.8隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

1.9立柱和横梁等主要受力构件，其截面受力部分的壁厚应经计算确定，且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm，钢型材壁厚不应小于3.5 mm。

1.10隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度，应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度，并取其较大值，且不得小于7.0 mm。

1.11硅酮结构密封胶应打注饱满，并应在温度15—30℃、相对湿度50％以上、洁净的室内进行；不得在现场墙上打注。

1.12幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）的有关规定外，还应符合下列规定：

1.应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度，并应在楼板处形成防火带。

2.防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5 mm的钢板，不得采用铝板。

3.防火层的密封材料应采用防火密封胶。

4.防火层与玻璃不应直接接触，一块玻璃不应跨两个防火分区。

1.13主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。

1.14的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。

1.15单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定，并不得小于5.0 mm。

1.16幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接，预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入，预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施，并应通过试验确定其承载力。

1.17主柱应采用螺栓与角码连接，螺栓直径应经过计算，并不应小于10 mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

1.18幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

1.19幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。

2、玻璃幕墙工程

2.1本节适用于建筑高度不大于150 m、抗震设防烈度不大于8度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙及点支承玻璃幕墙工程的质量验收。

2.2每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合哥2.2的规定。

每平方米玻璃的表面质量和检验方法

表2.2

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＜100mm的 轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

2.3一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表2.3的规定。

表2.3一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＜100mm的 轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤2条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

2.4明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表2.4的规定。                                                                                表2.4明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |
|  |  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |
|  |  | 幕墙高度＞90m | 25 |  |
| 2 | 幕墙水平度 | 幕墙幅宽≤35m | 5 | 用水平仪检查 |
|  |  | 幕墙幅宽＞35m | 7 |  |
| 3 | 构件直线度 |  | 2 | 用2 m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 构件水平度 | 构件长度≤2m | 2 | 用水平仪检查 |
|  |  | 构件长度＞2m | 3 |  |
| 5 | 相邻构件错位 |  | 1 | 用钢直尺检查 |
| 6 | 分格框对角线长度差 | 对角线长度≤2m | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | 对角线长度＞2m | 4 |  |

2.5隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表2.5的规定。

表2.5隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |
|  |  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |
|  |  | 幕墙高度＞90m | 25 |  |
| 2 | 幕墙水平度 | 层高≤3m | 3 | 用水平仪检查 |
|  |  | 层高＞3m | 5 |  |
| 3 | 幕墙表面平整度 |  | 2 | 用2 m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 板材立面垂直度 |  | 2 | 用垂直检测尺检查 |
| 5 | 板材上沿水平度 |  | 2 | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 6 | 相邻板材板角错位 |  | 1 | 用钢直尺检查 |
| 7 | 阳角方正 |  | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 8 | 接缝直线度 |  | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 9 | 接缝高低差 |  | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 10 | 接缝宽度 |  | 1 | 用钢直尺检查 |

（六）涂饰工程

1、本规程适用的涂饰材料系指合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、溶剂型外墙涂料、复层建筑涂料、外墙无机建筑涂料。

2、合成树脂乳液内墙涂料的主要技术指标应符合现行国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756的规定和《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的环保要求。

3、合成树脂乳液外墙涂料的主要技术指标应符合现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755的规定。

4、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料的主要技术指标应符合现行行业标准《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T24的规定。

5、溶剂型外墙涂料的主要技术指标应符合现行国家标准《溶剂型外墙涂料》GB/T9757的规定。

6、复层建筑涂料的主要技术指标应符合现行国家标准《复层建筑涂料》GB9779的规定。

7、外墙无机建筑涂料的主要技术指标应符合现行行业标准《外墙无机建筑涂料》JG/T26的规定。

8、建筑涂饰所用的涂料和半成品包括涂饰现场配制的材料，均应有产品名称、执行标准、种类、颜色、生产日期、保质期、生产企业地址、使用说明和产品合格证，并具有生产企业的质量保证书，且必须经施工单位验收合格后方可使用，期外墙涂料使用寿命不得少于5年。

9、建筑涂饰中配套使用的腻子和封底材料必须与选用饰面涂料性能相适应，内墙腻子的主要技术指标应符合现行行业标准：《建筑室内用腻子》JG/T3049的规定，外墙腻子的强度应符合现行国家标准《复层建筑涂料》GB9779的规定，且不易开裂。

10、合成树脂乳液内墙涂饰材料的涂饰工程的质量，应符合表10的规定。

表10合成树脂乳液内墙涂料的涂饰工程的质量要求

| 项次 | 项目 | 普通级涂饰工程 | 中级涂饰工程 | 高级涂饰工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掉粉、起皮 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 漏刷、透底 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 3 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 4 | 流坠、疙瘩 | 允许少量 | 允许少量 | 不允许 |
| 5 | 光泽和质感 | 光泽较均匀 | 手感较细腻 光泽较均匀 | 手感细腻 光泽均匀 |
| 6 | 颜色、刷纹 | 颜色一致 | 颜色一致 | 颜色一致，无刷纹 |
| 7 | 分色线平直（拉5m线检查，不足5m拉通线检查） | 偏差不大于3㎜ | 偏差不大于2㎜ | 偏差不大于1㎜ |
| 8 | 门窗、灯具等 | 洁净 | 洁净 | 洁净 |

11、溶剂型外墙涂料涂饰工程的质量，应符合表11规定。

表11溶剂型外墙涂料涂饰工程的质量要求

| 项次 | 项目 | 普通涂饰工程 | 中级涂饰工程 | 高级涂饰工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱皮、漏刷、反锈 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 咬色、流坠、起皮 | 明显处不允许 | 明显处不允许 | 不允许 |
| 3 | 光泽 | — | 光泽较均匀 | 光泽均匀一致 |
| 4 | 疙瘩 | — | 允许少量 | 不允许 |
| 5 | 分色、裹棱 | 明显处不允许 | 明显处不允许 | 不允许 |
| 6 | 开裂 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 7 | 针孔、砂眼 | — | 允许少量 | 不允许 |
| 8 | 装饰线、分色线平直(拉5m线检查，不足5m拉通线检查） | 偏差不大于4㎜ | 偏差不大于2㎜ | 偏差不大于1㎜ |
| 9 | 颜色、刷纹 | 颜色一致 | 颜色一致 | 颜色,致,无刷纹 |
| 10 | 五金、玻璃等 | 洁净 | 洁净 | 洁净 |
| 注：开裂是指涂料开裂，不包括因结构开裂引起的涂料开裂。 |  |  |  |  |

12、合成树脂乳液砂壁状涂料涂饰工程的质量，应符合表12的各项规定。

表12合成树脂乳液砂壁状涂料涂饰工程的质量要求

| 项 次 | 项目 | 合成树脂乳液砂壁状涂料涂饰工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漏涂、透底 | 不允许 |
| 2 | 反锈、掉粉、起皮 | 不允许 |
| 3 | 反白 | 不允许 |
| 4 | 五金、玻璃等 | 洁净 |

13、合成树脂乳液外墙涂料、无机外墙涂料酌涂饰工程的质量，应符合表13规定。

表13 合成树脂乳液外墙涂料、无机外墙涂料的涂饰工程的质量要求

| 项次 | 项目 | 普通级涂饰工程 | 中级涂饰工程 | 高级涂饰工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反锈、掉粉、起皮 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 漏刷、透底 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 3 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 4 | 流坠、疙瘩 | — | 允许少量 | 不允许 |
| 5 | 颜色、刷纹 | 颜色一致 | 颜色一致 | 颜色一致、无刷纹 |
| 6 | 光泽 | — | 较一致 | 均匀一致 |
| 7 | 开裂 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 8 | 针孔、砂眼 | — | 允许少量 | 不允许 |
| 9 | 分色线乎直（拉5m线检查、不足5m拉通线检查） | 偏差不大于4㎜ | 偏差不大于2㎜ | 偏差不大于1㎜ |
| 10 | 五金、玻璃等 | 洁净 | 洁净 | 洁净 |

14、复层建筑涂料涂饰工程的质量，应符合表14规定。

表14    复层建筑涂料涂饰工程的质量要求

| 项次 | 项目 | 水泥系复层涂料 | 硅溶胶类 复层涂料 | 合成树脂乳液类复层涂料 | 反应固化型复层涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏涂 | 不允许 | 不允许 |  |  |
| 2 | 反锈、掉粉、起皮 | 不允许 | 不允许 |  |  |
| 3 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 不允许 |  |  |
| 4 | 喷点疏密程度、厚度 | 疏密均匀 厚度一致 | 疏密度均匀,不允许有 连片现象,厚度一致 |  |  |
| 5 | 针孔、砂眼 | 允许轻微少量 | 允许轻微少量 |  |  |
| 6 | 光泽 | 均匀 | 均匀 |  |  |
| 7 | 开裂 | 不允许 | 不允许 |  |  |
| 8 | 颜色 | 颜色一致 | 颜色一致 |  |  |
| 9 | 五金、玻璃等 | 洁净 | 洁净 |  |  |
| 注:开裂是指涂料开裂,不包括因结构开裂引起的涂料开裂. |  |  |  |  |  |

七)、楼地面工程

1、基本规定

1.1 建筑地面工程、子分部工程、分项工程的划分， 按表1. 1 执行。

表1. 1

| 分部 工程 | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 装饰 装修 工程 | 地面 | 整体 面层 | 基层：基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层 |
|  |  |  | 面层：水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层、水泥钢（铁）屑面层、不发火（防爆的）面层 |
|  |  | 板块 面层 | 基层：基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层 |
|  |  |  | 面层：砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层）、大理石面层和花岗岩面层，预制板块面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层）、料石面层（条石、块石面层）、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层 |
|  |  | 木竹 面层 | 基层：基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层 |
|  |  |  | 面层：实木地板面层（条材、块材面层）、实木复合地板面层（条材、块材面层）、中密度（强化）复合地板面层（条材面层）、竹地板面层 |

1.2 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用， 并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告， 对重要材料应有复验报告。

1.3 建筑地面采用的大理石、花岗石等天然石材必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC 518 中有关材料有害物质的限量规定。进场应具有检测报告。

1.4 胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料应按设计要求选用， 并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的规定。

1.5 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合没计要求。

1.6 建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后，经检验合格并做隐蔽记录，方可进行建筑地面工程的施工。

1.7 建筑地面工程基层（ 各构造层） 和面层的铺设， 均应待其下一层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部（ 子分部） 工程、分项工程以及设备管道安装工程之间， 应进行交接检验。

1.8 建筑地面工程施工时， 各层环境温度的控制应符合下列规定：

1.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5℃ ；

2.采用有机胶粘剂粘贴时， 不应低于10℃ ；

3.采用砂、石材料铺设时， 不应低于0℃ 。

1.9 铺设有坡度的地面应采用基土高差达到设计要求的坡度；铺设有坡度的楼面（ 或架空地面） 应采用在钢筋混凝土板上变更填充层（ 或找平层）铺设的厚度或以结构起坡达到设计要求的坡度。

1.10 水泥混凝土散水、明沟，应设置伸缩缝，其延米间距不得大于10m；房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15～ 20mm， 缝内填嵌柔性密封材料。

1.11 建筑地面的变形缝应按设计要求设置， 并应符合下列规定：

1.建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝， 应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层；

2.沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求， 缝内清理干净， 以柔性密封材料填嵌后用板封盖， 并应与面层齐平。

1.12 厕浴间、厨房和有排水（ 或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

1.13 建筑地面工程施工质量的检验， 应符合下列规定：

1.基层（ 各构造层） 和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段（ 或变形缝）作为检验批，高层建筑的标准层可按每三层（ 不足三层按三层计） 作为检验批；

2.每检验批应以各子分部工程的基层（ 各构造层） 和各类面层所划分的分项工程按自然间（ 或标准间） 检验， 抽查数量应随机检验不应少于3 间；不足3 间， 应全数检查； 其中走廊（ 过道） 应以10 延长米为1 间， 工业厂房（ 按单跨计） 、礼堂、门厅应以两个轴线为1 间计算；

3.有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4 间， 不足4 间， 应全数检查。

1.14 检验方法应符合下列规定：

1.检查允许偏差应采用钢尺、2m 靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪；

2.检查空鼓应采用敲击的方法；

3.检查有防水要求建筑地面的基层（ 各构造层） 和面层， 应采用泼水或蓄水方法， 蓄水时间不得少于24h；

4.检查各类面层（ 含不需铺设部分或局部面层） 表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷， 应采用观感的方法。

1.15建筑地面工程完工后， 应对面层采取保护措施。

2、 基层铺设

2.1 一般规定

2.1.1 本章适用于基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等基层分项工程的施工质量检验。

2.1.2 基层铺设的材料质量、密实度和强度等级（ 或配合比） 等应符合设计要求和本规范的规定。

2.1.3 基层铺设前， 其下一层表面应干净、无积水。

2.1.4 当垫层、找平层内埋设暗管时， 管道应按设计要求予以稳固。

2.1.5 基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求，基层表面应平整，其允许偏差应符合规定。

2.2 砂垫层和砂石垫层

2.2.1 砂垫层厚度不应小于60mm；砂石垫层厚度不应小于100mm。

2.2.2 砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象，压（夯）至不松动止。

主控项目

2.2.3 砂和砂石不得含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大粒径不得大于垫层厚度的2／3。

2.2.4 砂垫层和砂石垫层的干密度（或贯入度）应符合设计要求。

一般项目

2.2.5 表面不应有砂窝、石堆等质量缺陷。

2.2.6 砂垫层和砂石垫层表面的允许偏差应符合本规范表2.1.5 的规定。

2.5 碎石垫层和碎砖垫层

2.5.1 碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm。

2.5.2 垫层应分层压（夯）实，达到表面坚实、平整。

主控项目

2.5.3 碎石的强度应均匀，最大粒径不应大于垫层厚度的2/3；碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于60mm。

2.5.4 碎石、碎砖垫层的密实度应符合设计要求。

一般项目

2.5.5 碎石、碎砖垫层的表面允许偏差应符合本规范表2.1.5 的规定。

2.3 水泥混凝土垫层

2.3.1 水泥混凝上垫层铺设在基土上，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层应设置伸缩缝。

2.3.2 水泥混凝上垫层的厚度不应小于60mm。

2.3.3 垫层铺设前，其下一层表面应湿润。

2.3.4 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于12m。

2.3.5 垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm 时，可做企口缝。横向缩缝应做假缝。

平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料，浇筑时应互相紧贴。企口缝的尺寸应符合设计要求，假缝宽度为5～20mm，深度为垫层厚度的1／3，缝内填水泥砂浆。

2.3.6 水泥混凝土施工质量检验尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定。

主控项目

2.3.7 水泥混凝土垫层采用的粗骨料，其最大粒径不应大于垫层厚度的2／3；含泥量不应大于2%；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。

2.3.8 混凝土的强度等级应符合设计要求，且不应小于C10。

一般项目

2.3.9 水泥混凝土垫层表面的允许偏差应符合本规范表2.1.5 的规定。

2.4 找平层

2.4.1 找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，并应符合本规范第5 章有关面层的规定。

2.4.2 铺设找平层前，当其下一层有松散填充料时，应予铺平振实。

2.4.3 有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。

主控项目

2.4.4 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2／3，含泥量不应大于2%；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。

2.4.5 水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求，且水泥砂浆体积比不应小于1：3（或相应的强度等级）；水泥混凝土强度等级不应小于C15.检验方法：观察检查和检查配合比通知单及检测报告。

2.4.6 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏，坡向应正确、无积水。

一般项目

2.4.7 找平层与其下一层结合牢固，不得有空鼓。

2.4.8 找平层表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。

2.4.9找平层的表面允许偏差应符合本规范表2.1.5 的规定。

2.5 隔离层

2.5.1 隔离层的材料，其材质应经有资质的检测单位认定。

2.5.2 在水泥类找平层上铺设沥青类防水卷材、防水涂料或以水泥类材料作为防水隔离层时，其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前，应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。

2.5.3 当采用掺有防水剂的水泥类找平层作为防水隔离层时，其掺量和强度等级（或配合比）应符合设计要求。

2.5.4 铺设防水隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水材料应向上铺涂，并超过套管的上口；在靠近墙面处，应高出面层200～300mm 或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。

2.5.5 防水材料铺设后，必须蓄水检验。蓄水深度应为20～30mm，24h 内无渗漏为合格，并做记录。

2.5.6 隔离层施工质量检验应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定。

主控项目

2.5.7 隔离层材质必须符合设计要求和国家产品标准的规定。

2.5.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm.施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。

2.5.9 水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级必须符合设计要求。

2.5.10 防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。

一般项目

2.5.11 隔离层厚度应符合设计要求。

2.5.12 隔离层与其下一层粘结牢固，不得有空鼓；防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。

2.5.13 隔离层表面的允许偏差应符合本规范表2.1.5 的规定。

2.6 填充层

2.6.1 填充层应按设计要求选用材料，其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的规定。

2.6.2 填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时，尚应洁净、干燥，并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。

2.6.3 采用松散材料铺设填充层时，应分层铺平拍实；采用板、块状材料铺设填充层时，应分层错缝铺贴。

2.6.4 填充层施工质量检验尚应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定。

主控项目

2.6.5 填充层的材料质量必须符合设计要求和国家产品标准的规定。

2.6.6 填充层的配合比必须符合设计要求。

一般项目

2.6.7 松散材料填充层铺设应密实；板块状材料填充层应压实、无翘曲。

2.6.8 填充层表面的允许偏差应符合本规范表2.1.5 的规定。

3  整体面层铺设

3.1 一般规定

3.1.1 本章适用于水泥混凝土（ 含细石混凝土） 面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢（ 铁）屑面层、防油渗面层和不发火（ 防爆的）面层等面层分项工程的施工质量检验。

3.1.2 铺设整体面层时， 其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2 MPa； 表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜涂刷界面处理剂。

3.1.3 铺设整体面层， 应符合设计要求和本规范第3.0.13 条的规定。

3.1.4 整体面层施工后，养护时间不应少于7d；抗压强度应达到5MPa 后，方准上人行走； 抗压强度应达到设计要求后， 方可正常使用。

3.1.5 当采用掺有水泥拌和料做踢脚线时， 不得用石灰砂浆打底。

3.1.6 整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成， 压光工作应在水泥终凝前完成。

3.1.7 整体面层的允许偏差应符合规定。

3.2 水泥混凝土面层

3.2.1 水泥混凝上面层厚度应符合设计要求。

3.2.2 水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时，应对接搓处进行处理。

主控项目

3.2.3 水泥混凝土采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的2／3，细石混凝上面层采用的石子粒径不应大于15mm.检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

3.2.4 面层的强度等级应符合设计要求，且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20；水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于C15。

3.2.5 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

注：空鼓面积不应太于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2 处可不计。

一般项目

3.2.6 面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

3.2.7 面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

3.2.8 水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

注：局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2 处可不计。

3.2.9 楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm.楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

3.2.10 水泥混凝土面层的允许偏差应符合本规范表3.1.7 的规定。

3.3 水泥砂浆面层

3.3.1 水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求，且不应小于20mm。

主控项目

3.3.2 水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5，不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用；砂应为中粗砂，当采用石屑时，其粒径应为1～5mm，且含泥量不应大于3%。

3.3.3 水泥砂浆面层的体积比（强度等级）必须符合设计要求；且体积比应为1：2，强度等级不应小于M15。

3.3.4 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2 处可不计。

一般项目

3.3.5 面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

3.3.6 面层表面应洁净，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

3.3.7 踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

注：局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2 处可不计。

3.3.8 楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm.楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

3.3.9 水泥砂浆面层的允许偏差应符合本规范表3.1.7 的规定。

4  板块面层铺设

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于砖面层、大理石面层和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层和地毯面层等面层分项工程的施工质量检验。

4.1.2 铺设板块面层时， 其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2 Mpa。

4.1.3 铺设板块面层的结合层和板块间的填缝采用水泥砂浆， 应符合下列规定：

1.配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；其水泥强度等级不宜小于32.5；

2.配制水泥砂浆的砂应符合国家现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52 的规定；

3.配制水泥砂浆的体积比（ 或强度等级） 应符合设计要求。

4.1.4 结合层和板块面层填缝的沥青胶结材料应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

4.1.5 板块的铺砌应符合设计要求， 当设计无要求时， 宜避免出现板块小于1／ 4 边长的边角料。

4.1.6 铺设水泥混凝上板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、料石、大理石和花岗石面层等的结合层和填缝的水泥砂浆，在面层铺设后， 表面应覆盖、湿润， 其养护时间不应少于7d.当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后， 方可正常使用。

4.1.7 板块类踢脚线施工时， 不得采用石灰砂浆打底。

4.1.8 板、块面层的允许偏差应符合规定。

4.2 砖面层

4.2.1 砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖应在结合层上铺设。

4.2.2 有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、缸砖的材质、铺设以及施工质量验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212 的规定。

4.2.3 在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时， 应符合下列规定：

1.在铺贴前， 应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选， 浸水湿润晾干待用；

2.勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥， 并做养护和保护。

4.2.4 在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时， 砖底面应洁净， 每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠墙处，应紧密贴合。在靠墙处不得采用砂浆填补。

4.2.5 在沥青胶结料结合层上铺贴缸砖面层时， 缸砖应干净， 铺贴时应在摊铺热沥青胶结料上进行， 并应在胶结料凝结前完成。

4.2.6 采用胶粘剂在结合层上粘贴砖面层时， 胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的规定。

主控项目

4.2.7 面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。

4.2.8 面层与下一层的结合（ 粘结） 应牢固， 无空鼓。

注：凡单块砖边角有局部空鼓，且每自然间（ 标准间）不超过总数的5％ 可不计。

一般项目

4.2.9 砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

4.2.10 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求， 边角整齐、光滑。

4.2.11 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

4.2.12 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐；楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm； 防滑条顺直。

4.2.13 面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固， 无渗漏。

4.2.14 砖面层的允许偏差应符合本规范表4.1.8 的规定。

4.3 大理石面层和花岗石面层

4.3.1 大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石（ 或碎拼大理石、碎拼花岗石） 板材应在结合层上铺设。

4.3.2 天然大理石、花岗石的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合国家现行行业标准《天然大理石建筑板材》JC79、《天然花岗石建筑板材》JC 205 的规定。

4.3.3 板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除， 品种不同的板材不得混杂使用；在铺设前，应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求， 试拼编号。

4.3.4 铺设大理石、花岗石面层前， 板材应浸湿、晾干； 结合层与板材应分段同时铺设。

主控项目

4.3.5 大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。

4.3.6 面层与下一层应结合牢固， 无空鼓。

注： 凡单块板块边角有局部空鼓， 且每自然间（ 标准间） 不超过总数的5％ 可不计。

一般项目

4.3.7 大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

4.3.8 踢脚线表面应洁净， 高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

4.3.9 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐， 楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm， 防滑条应顺直、牢固。

4.3.10 面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固， 无渗漏。

4.3.11 大理石和花岗石面层（ 或碎拼大理石、碎拼花岗石）的允许偏差应符合本规范表4.1.8 的规定。

4.4 预制板块面层

4.4.1 预制板块面层采用水泥混凝土板块、水磨石板块应在结合层上铺设。

4.4.2 在现场加工的预制板块应按本规范第5 章的有关规定执行。

4.4.3 水泥混凝上板块面层的缝隙， 应采用水泥浆（ 或砂浆） 填缝； 彩色混凝土板块和水磨石板块应用同色水泥浆（ 或砂浆） 擦缝。

主控项目

4.4.4 预制板块的强度等级、规格、质量应符合设计要求； 水磨石板块尚应符合国家现行行业标准《建筑水磨石制品》JC 507 的规定。

4.4.5 面层与下一层应结合牢固、无空鼓。

注： 凡单块板块料边角有局部空鼓， 且每自然间（ 标准间） 不超过总数的5％ 可不计。

一般项目

4.4.6 预制板块表面应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。

4.4.7 预制板块面层应平整洁净， 图案清晰， 色泽一致， 接缝均匀， 周边顺直， 镶嵌正确。

4.4.8 面层邻接处的镶边用料尺寸应符合设计要求， 边角整齐、光滑。

4.4.9 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

4.4.10 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度一致、齿角整齐，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm， 防滑条顺直。

4.4.11 水泥混凝土板块和水磨石板块面层的允许偏差应符合本规范表4.1.8 的规定。

4.5 料石面层

4.5.1 料石面层采用天然条石和块石应在结合层上铺设。

4.5.2 条石和块石面层所用的石材的规格、技术等级和厚度应符合设计要求。条石的质量应均匀， 形状为矩形六面体， 厚度为80～ 120mm； 块石形状为直棱柱体， 顶面粗琢平整， 底面面积不宜小于顶面面积的60％ ， 厚度为100～ 150mm。

4.5.3 不导电的料石面层的石料应采用辉绿岩石加工制成。填缝材料亦采用辉绿岩石加工的砂嵌实。耐高温的料石面层的石料， 应按设计要求选用。

4.5.4 块石面层结合层铺设厚度：砂垫层不应小于60mm；基土层应为均匀密实的基土或夯实的基土。

主控项目

4.5.5 面层材质应符合设计要求；条石的强度等级应大于Mu60，块石的强度等级应大于Mu30。

4.5.6 面层与下一层应结合牢固、无松动。

一般项目

4.5.7 条石面层应组砌合理，无十字缝，铺砌方向和坡度应符合设计要求；块石面层石料缝隙应相互错开， 通缝不超过两块石料。

4.5.8 条石面层和块石面层的允许偏差应符合本规范表4.1.8 的规定。

4.6活动地板面层

4.6.1 活动地板面层用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程，采用特制的平压刨花板为基材，表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块，配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层（ 或基层） 上。

4.6.2 活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体，并与基层连接牢固；支架抄平后高度应符合设计要求。

4.6.3 活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件（ 即支架和横梁组件）。采用的活动地板块应平整、坚实，面层承载力不得小于7.5MPa，其系统电阻： A 级板为1.0×l05～ 1.0×l08Ω ； B 级板为1.0×105～ 1.0×101 0Ω 。

4.6.4 活动地板面层的金属支架应支承在现浇水泥混凝土基层（ 或面层）上， 基层表面应平整、光洁、不起灰。

4.6.5 活动板块与横梁接触搁置处应达到四角平整、严密。

4.6.6 当活动地板不符合模数时， 其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边不经处理不得镶补安装，并不得有局部膨胀变形情况。

4.6.7 活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置构造要求， 四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹， 胶条封边应符合耐磨要求。

主控项目

4.6.8 面层材质必须符合设计要求，且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点。

4.6.9 活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动。

一般项目

4.6.10 活动地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。

4.6.11 活动地板面层的允许偏差应符合本规范表4.1.8 的规定。

5  木面层铺设

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于实木地板面层、实木复合地板面层、中密度（ 强化） 复合地板面层、（ 包括免刨免漆类） 分项工程的施工质量检验。

5.1.2 木地板面层下的木搁栅、垫木、毛地板等采用木材的树种、选材标准和铺设时木材含水率以及防腐、防蛀处理等，均应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206 的有关规定。所选用的材料，进场时应对其断面尺寸、含水率等主要技术指标进行抽检，抽检数量应符合产品标准的规定。

5.1.3 与厕浴间、厨房等潮湿场所相邻木、竹面层连接处应做防水（ 防潮）处理。

5.1.4 木面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、干燥、不起砂。

5.1.5 建筑地面工程的木面层搁栅下架空结构层（ 或构造层） 的质量检验， 应符合相应国家现行标准的规定。

5.1.6 木面层的通风构造层包括室内通风沟、室外通风窗等， 均应符合设计要求。

5.1.7 木面层的允许偏差， 应符合规范规定。

5.2 实木地板面层

5.2.1 实木地板面层采用条材和块材实木地板或采用拼花实木地板，以空铺或实铺方式在基层上铺设。

5.2.2 实木地板面层可采用双层面层和单层面层铺设，其厚度应符合设计要求。实木地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品，其产品类别、型号、适用树种、检验规则以及技术条件等均应符合现行国家标准《实木地板块》GB/T15036.1～6 的规定。

5.2.3 铺设实木地板面层时，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢，与墙之间应留出30mm 的缝隙，表面应平直。

5.2.4 毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于3mm，与墙之间应留8～12mm 空隙，表面应刨平。

5.2.5 实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm 缝隙。

5.2.6 采用实木制作的踢脚线，背面应抽槽并做防腐处理。

主控项目

5.2.7 实木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

5.2.8 木搁栅安装应牢固、平直。

5.2.9 面层铺设应牢固；粘结无空鼓。

一般项目

5.2.10 实木地板面层应刨平、磨光，无明显刨痕和毛刺等现象；图案清晰、颜色均匀一致。

5.2.11 面层缝隙应严密；接头位置应错开、表面洁净。

5.2.12 拼花地板接缝应对齐，粘、钉严密；缝隙宽度均匀一致；表面洁净，胶粘无溢胶。

5.2.13 踢脚线表面应光滑，接缝严密，高度一致。

5.2.14 实木地板面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7 的规定。

5.3 实木复合地板面层

5.3.1 实木复合地板面层采用条材和块材实木复合地板或采用拼花实木复合地板，以空铺或实铺方式在基层上铺设。

5.3.2 实木复合地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品，其技术等级及质量要求均应符合国家现行标准的规定。

5.3.3 铺设实木复合地板面层时，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢，与墙之间应留出30mm 缝隙，表面应平直。

5.3.4 毛地板铺设时，按本规范第5.2.4 条规定执行。

5.3.5 实木复合地板面层可采用整贴和点贴法施工。粘贴材料应采用具有耐老化、防水和防菌、无毒等性能的材料，或按设计要求选用。

5.3.6 实木复合地板面层下衬垫的材质和厚度应符合设计要求。

5.3.7 实木复合地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm 距离；与墙之间应留不小于10mm 空隙。

5.3.8 大面积铺设实木复合地板面层时，应分段铺设，分段缝的处理应符合设计要求。

主控项目

5.3.9 实木复合地板面层所采用的条材和块材，其技术等级及质量要求应符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

5.3.10 木搁栅安装应牢固、平直。

5.3.11 面层铺设应牢固；粘贴无空鼓。

一般项目

5.3.12 实木复合地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色一致，板面无翘曲。

5.3.13 面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

5.3.14 踢脚线表面光滑，接缝严密，高度一致。

5.3.15 实木复合地板面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7 的规定。

5.4 中密度（ 强化） 复合地板面层

5.4.1 中密度（强化）复合地板面层的材料以及面层下的板或衬垫等材质应符合设计要求，并采用具有商品检验合格证的产品，其技术等级及质量要求均应符合国家现行标准的规定。

5.4.2 中密度（强化）复合地板面层铺设时，相邻条板端头应错开不小于300mm 距离；衬垫层及面层与墙之间应留不小于10mm 空隙。

主控项目

5.4.3 中密度（强化）复合地板面层所采用的材料，其技术等级及质量要求应符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等应做防腐、防蛀处理。

5.4.4 木搁栅安装应牢固、平直。

5.4.5 面层铺设应牢固。

一般项目

5.4.6 中密度（强化）复合地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色一致，板面无翘曲。

5.4.7 面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

5.4.8 踢脚线表面应光滑，接缝严密，高度一致

5.4.9 中密度（强化）复合木地板面层的允许偏差应符合本规范5.1.7 的规定。

# 八)、建筑电气工程

# 1  基本规定

# 1.1 一般规定

1.1.1 建筑电气工程施工现场的质量管理，除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001的3.0.1规定外，尚应符合下列规定：

1 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等，按有关要求持证上岗；

2 安装和调试用各类计量器具，应检定合格，使用时在有效期内。

1.1.2 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格，当投入试运行时，应在有效期内。

1.1.3 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

1.1.4 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。

1.1.5 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。

1.1.6低压的电气设备和布线系统的交接试验，应符合规范的规定。

1.1.7送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求，状态信号应正确；接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求，且手动、自动切换功能正常。

# 1.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收

1.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录，确认符合规范规定，才能在施工中应用。

1.2.2 进口电气设备、器具和材料进场验收，除符合规范规定外，尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

1.2.3 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定：

1 查验合格证和随带技术文件，变压器有出厂试验记录；

2 外观检查：有铭牌，附件齐全，绝缘件无缺损、裂纹，充油部分不渗漏，充气高压设备气压指示正常，涂层完整。

1.2.4 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定：

1 查验合格证和随带技术文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录；

2 外观检查：有铭牌，柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊，蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液，充油、充气设备无泄漏，涂层完整，无明显碰撞凹陷。

1.2.5 柴油发电机组应符合下列规定：

1 依据装箱单，核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件，查验合格证和出厂试运行记录，发电机及其控制柜有出厂试验记录；

2 外观检查：有铭牌，机身无缺件，涂层完整。

1.2.6 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定：

1 查验合格证和随带技术文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志；

2 外观检查：有铭牌，附件齐全，电气接线端子完好，设备器件无缺损，涂层完整。

1.2.7 照明灯具及附件应符合下列规定：

1 查验合格证，新型气体放电灯具有随带技术文件；

2 外观检查：灯具涂层完整，无损伤，附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有安全认证标志；

3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于0.5mm2，橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

1.2.8 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定：

1 查验合格证，防爆产品有防爆标志和防爆合格证号，实行安全认证制度的产品有安全认证标志；

2 外观检查：开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，风扇无损坏，涂层完整，调速器等附件适配；

3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下：

1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；

2)绝缘电阻值不小于5MΩ；

3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象；

4)金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次仍能正常使用。

4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

1.2.9 电线、电缆应符合下列规定：

1 按批查验合格证，合格证有生产许可证编号，按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1～5023.7标准生产的产品有安全认证标志；

2 外观检查：包装完好，抽检的电线绝缘层完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标；

3 按制造标准，现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径；线芯直径误差不大于标称直径的1%；常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表1.2.10的规定；

表1．2．12        BV型绝缘电线的绝缘层厚度

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线芯线标称截面积(mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| 绝缘层厚度规定值(mm) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |

4 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

1.2.11 导管应符合下列规定：

1 按批查验合格证；

2 外观检查：钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀，按制造标准油漆出厂的油漆完整；镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑；绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标；

3 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

1.2.12 型钢和电焊条应符合下列规定：

1 按批查验合格证和材质证明书；有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测；

2 外观检查：型钢表面无严重锈蚀，无过度扭曲、弯折变形；电焊条包装完整，拆包抽检，焊条尾部无锈斑。

1.2.13 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定：

1 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书；

2 外观检查：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑，金具配件齐全，无砂眼；

3 对镀锌质量有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

1.2.14 电缆桥架、线槽应符合下列规定：

1 查验合格证；

2 外观检查：部件齐全，表面光滑、不变形；钢制桥架涂层完整，无锈蚀；玻璃钢制桥架色泽均匀，无破损碎裂；铝合金桥架涂层完整，无扭曲变形，不压扁，表面不划伤。

1.2.15 封闭母线、插接母线应符合下列规定：

1 查验合格证和随带安装技术文件；

2 外观检查：防潮密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面；插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。

1.2.16 裸母线、裸导线应符合下列规定：

1 查验合格证；

2 外观检查：包装完好，裸母线平直，表面无明显划痕，测量厚度和宽度符合制造标准；裸导线表面无明显损伤，不松股、扭折和断股(线)，测量线径符合制造标准。

1.2.17 电缆头部件及接线端子应符合下列规定：

1 查验合格证；

2 外观检查：部件齐全，表面无裂纹和气孔，随带的袋装涂料或填料不泄漏。

1.2.18 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定：

1 按批查验合格证；

2 外观检查：表面平整，无缺角露筋，每个制品表面有合格印记；钢筋混凝土电杆表面光滑，无纵向、横向裂纹，杆身平直，弯曲不大于杆长的1/1000。

# 2  架空线路及杆上电气设备安装

# 2.1 主控项目

2.1.1 电杆坑、拉线坑的深度允许偏差，应不深于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50mm。

2.1.2 架空导线的弧垂值，允许偏差为设计弧垂值的±5%，水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±50mm。

2.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2.1.4 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按规范规定交接试验合格。

2.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定：

1 每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求；

2 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；

3 电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV，当绝缘电阻值大于10MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。

# 2.2 一般项目

2.2.1 拉线的绝缘子及金具应齐全，位置正确，承力拉线应与线路中心线方向一致，转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧，收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

2.2.2 电杆组立应正直，直线杆横向位移不应大于50mm，杆梢偏移不应大于梢径的1/2，转角杆紧线后不向内角倾斜，向外角倾斜不应大于1个梢径。

2.2.3 直线杆单横担应装于受电侧，终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜，从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。

2.2.4 导线无断股、扭绞和死弯，与绝缘子固定可靠，金具规格应与导线规格适配。

2.2.5 线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离，电压等级为6～10kV的，应大于300mm；电压等级为1kV及以下的，应大于150mm。用绝缘导线架设的线路，绝缘破口处应修补完整。

2.2.6 杆上电气设备安装应符合下列规定：

1 固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品，紧固件及防松零件齐全；

2 变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整；

3 跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm；熔管试操动能自然打开旋下；

4 杆上隔离开关分、合操动灵活，操动机构机械锁定可靠，分合时三相同期性好，分闸后，刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm；地面操作杆的接地(PE)可靠，且有标识；

5 杆上避雷器排列整齐，相间距离不小于350mm，电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2，接地侧引线铜线截面积不小于25mm，铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。

# 3  低压电气动力设备试验和试运行

# 3.2 一般项目

3.1.1 成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。

3.1.2 电动机应试通电，检查转向和机械转动有无异常情况；可空载试运行的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升。

3.1.3 交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求；无要求时，连续启动2次的时间间隔不应小于5min，再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行，应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据，且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。

3.1.4 大容量(630A及以上)导线或母线连接处，在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录，温升值稳定且不大于设计值。

3.1.5 电动执行机构的动作方向及指示，应与工艺装置的设计要求保持一致。

# 4  裸母线、封闭母线、插接式母线安装

# 4.1 主控项目

4.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

4.1.2 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，应符合下列规定：

1 母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合本规范附录C的规定，用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合本规范附录D的规定；

2 母线接触面保持清洁，涂电力复合脂，螺栓孔周边无毛刺；

3 连接螺栓两侧有平垫圈，相邻垫圈间有大于3mm的间隙，螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母；

4 螺栓受力均匀，不使电器的接线端子受额外应力。

4.1.3 封闭、插接式母线安装应符合下列规定：

1 母线与外壳同心，允许偏差为±5mm；

2 当段与段连接时，两相邻段母线及外壳对准，连接后不使母线及外壳受额外应力；

3 母线的连接方法符合产品技术文件要求。

4.1.4 室内裸母线的最小安全净距应符合本规范的规定。

4.1.5 高压母线交流工频耐压试验必须按规范规定交接试验合格。

4.1.6 低压母线交接试验应符合本规范第2.1.5条的规定。

# 4.2 一般项目

4.2.1 母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时，焊缝应饱满；采用膨胀螺栓固定时，选用的螺栓应适配，连接应牢固。

4.2.2 母线与母线、母线与电器接线端子搭接，搭接面的处理应符合下列规定：

1 铜与铜：室外、高温且潮湿的室内，搭接面搪锡；干燥的室内，不搪锡；

2 铝与铝：搭接面不做涂层处理；

3 钢与钢：搭接面搪锡或镀锌；

4 铜与铝：在干燥的室内，铜导体搭接面搪锡；在潮湿场所，铜导体搭接面搪锡，且采用铜铝过渡板与铝导体连接；

5 钢与铜或铝：钢搭接面搪锡。

4.2.3 母线的相序排列及涂色，当设计无要求时应符合下列规定：

1 上、下布置的交流母线，由上至下排列为A、B、C相；直流母线正极在上，负极在下；

2 水平布置的交流母线，由盘后向盘前排列为A、B、C相；直流母线正极在后，负极在前；

3 面对引下线的交流母线，由左至右排列为A、B、C相；直流母线正极在左，负极在右；

4 母线的涂色：交流，A相为黄色、B相为绿色、C相为红色；直流，正极为赭色、负极为蓝色；在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。

4.2.4 母线在绝缘子上安装应符合下列规定：

1 金具与绝缘子间的固定平整牢固，不使母线受额外应力；

2 交流母线的固定金具或其他支持金具不形成闭合铁磁回路；

3 除固定点外，当母线平置时，母线支持夹板的上部压板与母线间有1～1.5mm的间隙；当母线立置时，上部压板与母线间有1.5～2mm的间隙；

4 母线的固定点，每段设置1个，设置于全长或两母线伸缩节的中点；

5 母线采用螺栓搭接时，连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于50mm。

4.2.5 封闭、插接式母线组装和固定位置应正确，外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确，连接紧固。

# 5 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

# 5.1 主控项目

5.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，且必须符合下列规定：

1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；

2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；

3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

# 5.2 一般项目

5.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定：

1 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置；

2 电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径见表5.2.1-1；

表5.2.1-1 电缆最小允许弯曲半径

| 序号 | 电 缆 种 类 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 2 | 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 4 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |
| 注：D为电缆外径。 |  |  |

3 当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m；

4 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施；

5 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距，符合表5.2.1-2的规定；

表5.2.1-2 与管道的最小净距（m）

| 管 道 类 别 |  | 平 行 净 距 | 交 叉 净 距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 易燃易爆气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.3 |
| 无保温层 |  | 1.0 | 0.5 |

6 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施；

7 支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

5.2.2 桥架内电缆敷设应符合下列规定：

1 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点；

2 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理；

3 电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于表5.2.2的规定。

表5.2.2 电缆固定点的间距（mm）

| 电 缆 种 类 |  | 固定点的间距 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

5.2.3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

# 6 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设

# 6.1 主控项目

6.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

6.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

# 6.2 一般项目

6.2.1 电缆支架安装应符合下列规定：

1 当设计无要求时，电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150～200mm；电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50～100mm；

2 当设计无要求时，电缆支架层间最小允许距离符合表6.2.1的规定；

表6.2.1 电缆支架层间最小允许距离（mm）

| 电 缆 种 类 | 支架层间最小距离 |
| --- | --- |
| 控制电缆 | 120 |
| 10kV及以下电力电缆 | 150～200 |

3 支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；用膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

6.2.2 电缆在支架上敷设，转弯处最小允许弯曲半径应符合规范规定。

6.2.3 电缆敷设固定应符合下列规定：

1 垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定；

2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架，不形成闭合铁磁回路；

3 电缆排列整齐，少交叉；当设计无要求时，电缆支持点间距，不大于表6.2.3的规定；

表6.2.3                 电缆支持点间距（mm）

| 电 缆 种 类 |  | 敷 设 方 式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水 平 | 垂 直 |
| 电 力 电 缆 | 全塑型 | 400 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 800 | 1500 |
| 控 制 电 缆 |  | 800 | 1000 |

4 当设计无要求时，电缆与管道的最小净距，符合本规范表9.2.1-2的规定，且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方；

5 敷设电缆的电缆沟和竖井，按设计要求位置，有防火隔堵措施。

6.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

# 7 电线导管、电缆导管和线槽敷设

# 7.1 主控项目

7.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，并符合下列规定：

1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2 ；

2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线；

3 金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接；

4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

7.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

7.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接；当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密。

7.1.4 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。

# 7.2 一般项目

7.2.1 室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

7.2.2 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50～80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

7.2.3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表5.2.1-1的规定。

7.2.4 金属导管内外壁应防腐处理；埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理。

7.2.5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面50～80mm。

7.2.6 暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合表7.2.6的规定。

表7.2.6              管卡间最大距离

| 敷设方式 | 导 管 种 类 | 导管直径(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15～20 | 25～32 | 32～40 | 50～65 | 65以上 |
|  |  | 管卡间最大距离（m） |  |  |  |  |
| 支架或沿墙明敷 | 壁厚＞2mm刚性钢导管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
|  | 壁厚≤2mm刚性钢导管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | — | — |
|  | 刚性绝缘导管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

7.2.7 线槽应安装牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母应在线槽外侧。

7.2.8 防爆导管敷设应符合下列规定：

1 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固，除设计有特殊要求外，连接处不跨接接地线，在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；

2 安装牢固顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。

7.2.9 绝缘导管敷设应符合下列规定：

1 管口平整光滑；管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封；

2 直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管，在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段，采取保护措施；

3 当设计无要求时，埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管，采用中型以上的导管；

4 沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管，按设计要求装设温度补偿装置。

7.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定：

1 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2m；

2 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，防液覆盖层完整无损；

3 可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

7.2.11 导管和线槽，在建筑物变形缝处，应设补偿装置。

# 8  电线、电缆穿管和线槽敷线

# 8.1 主控项目

8.1.1 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

8.1.2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。

8.1.3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V，且电线必须穿于钢导管内。

# 8.2 一般项目

8.2.1 电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封。

8.2.2 当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线(PE线)应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用：A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。

8.2.3 线槽敷线应符合下列规定：

1 电线在线槽内有一定余量，不得有接头。电线按回路编号分段绑扎，绑扎点间距不应大于2m；

2 同一回路的相线和零线，敷设于同一金属线槽内；

3 同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内；敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离，或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

# 9 电缆头制作、接线和线路绝缘测试

# 9.1 主控项目

9.1.1 高压电力电缆直流耐压试验必须按本规范的规定交接试验合格。

9.1.2 低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

9.1.3 铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，截面积不应小于表9.1.3的规定。

表9.1.3      电缆芯线和接地线截面积（mm2）

| 电缆芯线截面积 | 接地线截面积 |
| --- | --- |
| 120及以下 | 16 |
| 150及以上 | 25 |
| 注：电缆芯线截面积在16mm2及以下，接地线截面积与电缆芯线截面积相等。 |  |

9.1.4 电线、电缆接线必须准确，并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

# 9.2 一般项目

9.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定：

1 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接；

2 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接；

3 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡；

4 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接；

5 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

9.2.2 电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子)，规格应与芯线的规格适配，且不得采用开口端子。

9.2.3 电线、电缆的回路标记应清晰，编号准确。

# 10  普通灯具安装

# 10.1 主控项目

10.1.1 灯具的固定应符合下列规定：

1 灯具重量大于3kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上；

2 软线吊灯，灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具采用吊链，且软电线编叉在吊链内，使电线不受力；

3 灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个；当绝缘台直径在75mm及以下时，采用1个螺钉或螺栓固定。

10.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。

10.1.3 当钢管做灯杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管厚度不应小于1.5mm。

10.1.4 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

10.1.5 当设计无要求时，灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定：

1 一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外)：

1)室外：2.5m(室外墙上安装)；

2)厂房：2.5m；

3)室内：2m；

4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。

2 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。

10.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

# 10.2 一般项目

10.2.1 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表10.2.1的规定。

表10.2.1         导线线芯最小截面积（mm2）

| 灯具安装的场所及用途 |  | 线芯最小截面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜芯软线 | 铜 线 | 铝 线 |
| 灯头线 | 民用建筑室内 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
|  | 工业建筑室内 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
|  | 室 外 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |

10.2.2 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定：

1 灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；

2 软线吊灯的软线两端做保护扣，两端芯线搪锡；当装升降器时，套塑料软管，采用安全灯头；

3 除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头；

4 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上；

5 灯头的绝缘外壳不破损和漏电；带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分。

10.2.3 变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

10.2.4 装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩；当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时，灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

10.2.5 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。

10.2.6 投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

10.2.7 安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。

# 11  专用灯具安装

## 11.1 主控项目

11.1.1游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的等电位联结应可靠，且有明显标识，其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管，严禁采用金属或有金属护层的导管。

11.1.2 应急照明灯具安装应符合下列规定：

1 应急照明灯的电源除正常电源外，另有一路电源供电；或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电；或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具；

2 应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15s；备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s)；安全照明≤0.5s；

3 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方；

4 疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)；

5 疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等；

6 应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具，当靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯，卤钨灯等光源时，不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上；

7 应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施；

8 疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

11.1.3 防爆灯具安装应符合下列规定：

1 灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配。当设计无要求时，灯具种类和防爆结构的选型应符合表11.1.3的规定；

表11.1.3             灯具种类和防爆结构的选型

| 爆炸危险区域防爆结构 照明设备种类 | Ⅰ 区 |  | Ⅱ 区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隔爆型 d | 增安型 e | 隔爆型 d | 增安型 e |
| 固定式灯 | ○ | × | ○ | ○ |
| 移动式灯 | △ | — | ○ | — |
| 携带式电池灯 | ○ | — | ○ | — |
| 镇 流 器 | ○ | △ | ○ | ○ |
| 注：○为适用；△为慎用；×为不适用。 |  |  |  |  |

2 灯具配套齐全，不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等)；

3 灯具的安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具；

4 灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺纹加工光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；

5 开关安装位置便于操作，安装高度1.3m。

11.2 一般项目

11.2.1 应急照明灯具安装应符合下列规定：

1 疏散照明采用荧光灯或白炽灯；安全照明采用卤钨灯，或采用瞬时可靠点燃的荧光灯；

2 安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非燃材料的保护罩，面板亮度均匀度为1∶10(最低∶最高)，保护罩应完整、无裂纹。

11.2.2 防爆灯具安装应符合下列规定：

1 灯具及开关的外壳完整，无损伤、无凹陷或沟槽，灯罩无裂纹，金属护网无扭曲变形，防爆标志清晰；

2 灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好。

12  建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装

12.1 主控项目

12.1.1 建筑物彩灯安装应符合下列规定：

1 建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具，灯罩要拧紧；

2 彩灯配线管路按明配管敷设，且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接，金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠；

3 垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm，螺栓在槽钢上固定，两侧有螺帽，且加平垫及弹簧垫圈紧固；

4 悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm，底把圆钢直径不小于16mm，地锚采用架空外线用拉线盘，埋设深度大于1.5m；

5 垂直彩灯采用防水吊线灯头，下端灯头距离地面高于3m。

12.1.2 霓虹灯安装应符合下列规定：

1 霓虹灯管完好，无破裂；

2 灯管采用专用的绝缘支架固定，且牢固可靠。灯管固定后，与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm；

3 霓虹灯专用变压器采用双圈式，所供灯管长度不大于允许负载长度，露天安装的有防雨措施；

4 霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15kV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。

12.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：

1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；

2 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；

3 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠，且有标识。

12.1.4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定：

1 灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时，除在最高端装设外，还在其外侧转角的顶端分别装设灯具；

2 当灯具在烟囱顶上装设时，安装在低于烟囱口1.5～3m的部位且呈正三角形水平排列；

3 灯具的选型根据安装高度决定；低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光，其有效光强大于1600cd。高光强的(距地面150m以上装设时采用)为白色光，有效光强随背景亮度而定；

4 灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电；

5 灯具安装牢固可靠，且设置维修和更换光源的措施。

12.1.5 庭院灯安装应符合下列规定：

1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；

2 立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫完整。

3 金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线，干线沿庭院灯布置位置形成环网状，且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标识。

12.2 一般项目

12.2.1 建筑物彩灯安装应符合下列规定：

1 建筑物顶部彩灯灯罩完整，无碎裂；

2 彩灯电线导管防腐完好，敷设平整、顺直。

12.2.2 霓虹灯安装应符合下列规定：

1 当霓虹灯变压器明装时，高度不小于3m；低于3m采取防护措施；

2 霓虹灯变压器的安装位置方便检修，且隐蔽在不易被非检修人触及的场所，不装在吊平顶内；

3 当橱窗内装有霓虹灯时，橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置，确保开门不接通霓虹灯变压器的电源；

4 霓虹灯变压器二次侧的电线采用玻璃制品绝缘支持物固定，支持点距离不大于下列数值：

水平线段：0.5m；

垂直线段：0.75m。

12.2.3 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠，地脚螺栓拧紧，备帽齐全；灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护；

12.2.4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定：

1 同一建筑物或建筑群灯具间的水平、垂直距离不大于45m；

2 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。

12.2.5 庭院灯安装应符合下列规定：

1 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断器盒内熔丝齐全，规格与灯具适配；

2 架空线路电杆上的路灯，固定可靠，紧固件齐全、拧紧，灯位正确；每套灯具配有熔断器保护。

# 13  开关、插座、风扇安装

# 13.1 主控项目

13.1.1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

13.1.2 插座接线应符合下列规定：

1 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

3 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

13.1.3 特殊情况下插座安装应符合下列规定：

1 当接插有触电危险家用电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线；

2 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。

13.1.4 照明开关安装应符合下列规定：

1 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠；

2 相线经开关控制；民用住宅无软线引至床边的床头开关。

13.1.5 吊扇安装应符合下列规定：

1 吊扇挂钩安装牢固，吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径，且不小于8mm；有防振橡胶垫；挂销的防松零件齐全、可靠；

2 吊扇扇叶距地高度不小于2.5m；

3 吊扇组装不改变扇叶角度，扇叶固定螺栓防松零件齐全；

4 吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接，啮合长度不小于20mm，且防松零件齐全紧固；

5 吊扇接线正确，当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

13.1.6 壁扇安装应符合下列规定：

1 壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定；尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个，且直径不小于8mm。固定牢固可靠；

2 壁扇防护罩扣紧，固定可靠，当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

# 13.2 一般项目

13.2.1 插座安装应符合下列规定：

1 当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m；

2 暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全；

3 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于0.15m；同一室内插座安装高度一致；

4 地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

13.2.2 照明开关安装应符合下列规定：

1 开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2～3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下；

2 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm；

3 暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

13.2.3 吊扇安装应符合下列规定：

1 涂层完整，表面无划痕、无污染，吊杆上下扣碗安装牢固到位；

2 同一室内并列安装的吊扇开关高度一致，且控制有序不错位。

13.2.4 壁扇安装应符合下列规定：

1 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m；

2 涂层完整，表面无划痕、无污染，防护罩无变形。

# 14  建筑物照明通电试运行

14.1.1 照明系统通电，灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致；开关与灯具控制顺序相对应，风扇的转向及调速开关应正常。

14.1.2 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h，民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启，且每2h记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。

15   接地装置安装

15.1 主控项目

15.1.1 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

15.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

15.1.3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设，经人行通道处埋地深度不应小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

15.1.4 接地模块顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3～5倍。接地模块埋设基坑，一般为模块外形尺寸的1.2～1.4倍，且在开挖深度内详细记录地层情况。

15.1.5 接地模块应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好。

15.2 一般项目

15.2.1 当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下，间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定：

1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；

2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

4 扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊；

5 除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施。

15.2.2 当设计无要求时，接地装置的材料采用为钢材，热浸镀锌处理，最小允许规格、尺寸应符合表15.2.2的规定：

表15.2.2        最小允许规格、尺寸

| 种类、规格及单位 |  | 敷设位置及使用类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 上 |  | 地 下 |  |
|  |  | 室 内 | 室 外 | 交流电流回路 | 直流电流回路 |
| 圆钢直径（mm） |  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 扁钢 | 截面（mm2） | 60 | 100 | 100 | 100 |
|  | 厚度（mm） | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 角钢厚度（mm） |  | 2 | 2.5 | 4 | 6 |
| 钢管管壁厚度（mm） |  | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |

15.2.3 接地模块应集中引线，用干线把接地模块并联焊接成一个环路，干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同，钢制的采用热浸镀锌扁钢，引出线不少于2处。

# 16  避雷引下线和变配电室接地干线敷设

# 16.1 主控项目

16.1.1 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定；明敷的引下线应平直、无急弯，与支架焊接处，油漆防腐，且无遗漏。

16.1.2 变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

16.1.3 当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

16.2 一般项目

16.2.1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范规定，材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规范规定。

16.2.2 明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀，水平直线部分0.5～1.5m；垂直直线部分1.5～3m；弯曲部分0.3～0.5m。

16.2.3 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通。

16.2.4 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定：

1 便于检查，敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修；

2 当沿建筑物墙壁水平敷设时，距地面高度250～300mm；与建筑物墙壁间的间隙10～15mm；

3 当接地线跨越建筑物变形缝时，设补偿装置；

4 接地线表面沿长度方向，每段为15～100mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹；

5 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

16.2.5 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

16.2.6 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接，应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

16.2.7 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，应就近与接地干线连接可靠，连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

# 17  接闪器安装

# 17.1 主控项目

17.1.1 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。

17.2 一般项目

17.2.1 避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。

17.2.2 避雷带应平正顺直，固定点支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时，支持件间距符合本规范规定。

# 18  建筑物等电位联结

# 18.1 主控项目

18.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出，等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路，环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

18.1.2 等电位联结的线路最小允许截面应符合表18.1.2的规定：

表18.1.2             线路最小允许截面（mm2）

| 材 料 | 截 面 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干 线 | 支 线 |
| 铜 | 16 | 6 |
| 钢 | 50 | 16 |

# 18.2 一般项目

18.2.1 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠，熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

18.2.2 需等电位联结的高级装修金属部件或零件，应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接，且有标识；连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

# 九)、建筑给排水及采暖工程

# 1 基本规定

# 1.1 质量管理

1.1.1建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案，经批准后方可实施。

1.1.2建筑给水、排水及采暖工程的分项工程，应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。

1.1.3建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。

1.2材料设备管理

1.2.1建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。

1.2.2所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。

1.2.3主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

1.2.4阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查l5％，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

1.2.5阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.2倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表1．2．5的规定。

表1．2．5         阀门试验持续时间

| 公称直径DN(mm) | 最短试验持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金屑密封 | 非金屑密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65～200 | 30 | 15 | 60 |
| 250～450 | 60 | 30 | 180 |

1.2.6管道上使用冲压弯头时，所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

1.3施工过程质量控制

1.3.1地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管；

1.3.2管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措施：

1  在墙体两侧采取柔性连接。

2  在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

3  在穿墙处做成方形补偿器，水平安装。

1.3.3在同一房间内，同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件，除有特殊要求外，应安装在同一高度上。

1.3.4明装管道成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，弯管部分的曲率半径应一致。

1.3.5 管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定：

1  位置正确，埋设应平整牢固。

2  固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。

3  滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3—5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。

4  无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。

5  有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

6  固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

1.3.6 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表1.3.6的规定。

表1.3.6       钢管管道支架的最大间距

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距(m) | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

1.3.7采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表1．3．7的规定。采用金属制作的管道支架，应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

表1.3.7      塑料管及复合管管道支架的最大间距

| 管径(mm) |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 立 管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

1.3.8 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表1.3.8的规定。

表1.3.8    铜管管道支架的最大间距

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距(m) | 垂直管 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
|  | 水平管 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |

1.3.9采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定：

1  楼层高度小于或等于5m，每层必须安装1个。

2  楼层高度大于5m，每层不得少于2个。

3  管卡安装高度，距地面应为1.5-1.8m，2个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。

1.3.10管道及管道支墩(座)，严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

1.3.11管道穿过墙壁和楼板，宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

1.3.12 弯制钢管，弯曲半径应符合下列规定：

1 热弯：应不小于管道外径的3.5倍。

2 冷弯：应不小于管道外经的1.5倍。

3 焊接弯头：应不小于管道外经的1.5倍。

4 冲压弯头：应不小于管道外经。

1.3.13管道接口应符合下列规定：

- 管道采用粘接接口，管端插入承口的深度不得小于表1.3.13的规定。

表1.3.13         管端插入承口深度

| 公称直径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度(mm) | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 44 | 61 | 69 | 80 |

2  熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈，不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。

3  采用橡胶圈接口的管道，允许沿曲线敷设，每个接口的最大偏转角不得超过20。

4  法兰连接时衬垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。

5  连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

6  螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹，多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

7  承插口采用水泥捻口时，油麻必须清洁、填塞密实，水泥应捻入并密实饱满，其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

8  卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后管道应平直，卡箍(套)安装方向应一致。

1.3.14各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

2 室内给水系统安装

2.1  一般规定

2.1.1  本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。

2.1.2给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

2.1.3管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理；管径大于100nm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接，镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

2.1.4给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上套丝。

2.1.5给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。

2.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接，承口应迎介质流向安装；当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。

2.1.7给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接件。

2.1.8冷、热水管道同时安装应符合下列规定：

1  上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。

2  垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

2．2  给水管道及配件安装

主控项目

2.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1．5倍，但不得小于0.6MPa。

2.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

2.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

2.2.4室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。

一般项目

2.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0．5mm;交叉铺设时，垂直净距不得小于0．15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。

2.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求：

1  焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面，焊缝与母材应圆滑过渡。

2  焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、 弧坑和气孔等缺陷。

2.2.7给水水平管道应有2‰一5‰的坡度坡向泄水装置。

2.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表2.2.8的规定。

表2.2.8    管道和阀门安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 钢管 | 每米 全长25m以上 | 1 ≯25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
|  |  | 塑料管 复合管 | 每米 全长25m以上 | 1.5 ≯25 |  |
|  |  | 铸铁管 | 每米 全长25m以上 | 2 ≯25 |  |
| 2 | 立管 垂直度 | 钢管 | 每米 5m以上 | 3 ≯8 | 吊线和尺量检查 |
|  |  | 塑料管复合管 | 每米 5m以上 | 2 ≯8 |  |
|  |  | 铸铁管 | 每米 5m以上 | 3 ≯ 10 |  |
| 3 | 成排管段和成排阀门 |  | 在同一平面上间距 | 3 | 尺量检查 |

2.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合规范规定。

2.2.10水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10－30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。

2.3  室内消火栓系统安装

主控项目

2.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。

一般项目

2.3.2 安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

2.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定：

1  栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。

2  栓口中心距地面为1．1m，允许偏差±20mm

3  阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。

4  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

2.4给水设备安装

主控项目

2.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

2.4.2水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

2.4.3敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

一般项目

2.4.4水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。

2.4.5水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

2.4.6立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。

2.4.7室内给水设备安装的允许偏差应符合表2.4.7的规定。

表2.4.7    室内给水设备安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静置 设备 | 坐 标 |  | 13 | 经纬仪或拉线、尺量 |
|  |  | 标 高 |  | ±5 | 用水准仪、拉线和尺量检查 |
|  |  | 垂直度(每米) |  | 4 | 吊线和尺量检查 |
| 2 | 离心式 水 泵 | 立式泵体垂直度(每米) |  | 0．1 | 水平和塞尺检查 |
|  |  | 卧式泵体水平度(每米) |  | 0．1 | 水平尺和塞尺检查 |
|  |  | 联轴器同心度 | 轴向倾斜(每米) | 0．8 | 在联铀器互相垂直的四个位置上用水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查 |
|  |  |  | 径向位移 | 0．1 |  |

2.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表2.4.8的规定。

表2.4.8    管道及设备保温的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚 度 |  | 十0．1δ 一0．05δ | 用钢针刺人 |
| 2 | 表 面 平整度 | 卷 材 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查； |
|  |  | 涂 抹 | 8 |  |

注：δ为保温层厚度。

3  室内排水系统安装

3.1  一般规定

3.1.1本节适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。

3.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道应使用钢管。

3.2排水管道及配件安装

主控项目

3.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

3.2.2生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表3.2.2的规定。

表3.2.2   生活污水铸铁管道的坡度

| 项 次 | 管 径(mm) | 标准坡度(‰) | 最小坡度(‰) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 35 | 25 |
| 2 | 75 | 25 | 15 |
| 3 | 100 | 20 | 12 |
| 4 | 125 | 15 | 10 |
| 5 | 150 | 10 | 7 |
| 6 | 200 | 8 | 5 |

3.2.3生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表3.2.3的规定。

表 3.2.3    生活污水塑料管道的坡度

| 项次 | 管 径(nvn) | 标准坡度(‰) | 最小坡度(‰) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 12 |
| 2 | 75 | 15 | 8 |
| 3 | 110 | 12 | 6 |
| 4 | 125 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 7 | 4 |

3.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

3.2.5排水主立管及水平干管管道均做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的3／4，通球率必须达到100％。

一般项目

3.2.6在生活污水管道上设置的检查口或清扫口，当设计无要求时应符合下列规定：

1  在立管上应每隔一层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如有乙字弯管时，则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m，允许偏差±20mm；检查口的朝向应便于检修。 暗装立管，在检查口处应安装检修门。

2  在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200 mm；若污水管起点设置堵头代替清扫口时，与墙面距离不得小于400mm。

3  在转角小于135。的污水横管上，应设置检查口或清扫口。

4  污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

3.2.7  埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平，井底表面应有5％坡度，坡向检查口。

3.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距：横管不大于2m：立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m，立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

3.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表3.2.9的规定。

表3.2.9   排水塑料管道支吊架最大间距(单位：m)

| 管径(mm) | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横 管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

3.2.10排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合下列规定：

1 气管应高出屋面300mm，但必须大于最大积雪厚度。

2 在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

3 在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置。

4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

3.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道，不得与其他排水管道直接连接。

3.2.12饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管，不得与污水管道直接连接，并应留出不小于100mm的隔断空间。

3.2.13 通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45。三通和45。弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

3.2.14  由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并有不小于90。的水流转角，如跌落差大于300mm可不受角度限制。

3.2.15  用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45。三通或45。四通和90。斜三通或90。斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45。弯头或曲率半径不小于4倍管径的90。弯头。

3.2.16  室内排水管道安装的允许偏差应符合表3.2.16的相关规定。

表3.2.16  室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐 标 |  |  |  | 14 | 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺检查 |
| 2 | 标 高 |  |  |  | ±15 |  |
| 3 | 横管纵横方向弯曲 | 铸铁管 | 每1m |  | ≯1 |  |
|  |  |  | 全长(25m以上) |  | ≯23 |  |
|  |  | 钢 管 | 每lm | 管径小于或等于100mm | 1 |  |
|  |  |  |  | 管径大于100mm | 1．5 |  |
|  |  |  | 全长(25m以上) | 管径小于或等于100mm | ≯23 |  |
|  |  |  |  | 管径大于100mm | ≯35 |  |
|  |  | 塑料管 | 每1m 全长(25m以上) |  | 1．5 ≯35 |  |
|  |  | 钢筋混凝土管、混凝土管 | 每1m 全长(25m以上) |  | 3 ≯70 |  |
| 4 | 立管垂直度 | 铸铁管 | 每1m 全长(5m以上) |  | 3 ≯15 | 吊线和尺量检查 |
|  |  | 钢 管 | 每1m 全长(5m以上) |  | 3 ≯10 |  |
|  |  | 塑料管 | 每1m 全长(5m以上) |  | 3 ≯15 |  |

3.3  雨水管道及配件安装

主控项目

3.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

3.3.2  雨水管道如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求。

3.3.3  悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰；埋地雨水管道的最小坡度，应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3   地下埋设雨水排水管道的最小坡度

| 项次 | 管 径(mm) | 最小坡度(‰) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 20 |
| 2 | 75 | 15 |
| 3 | 100 | 8 |
| 4 | 125 | 6 |
| 5 | 150 | 5 |
| 6 | 200～400 | 4 |

一般项目

3.3.4  雨水管道不得与生活污水管道相连接。

3.3.5  雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时，不得小于100mm。

3.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表3.3.6的规定。

表3.3.6               悬吊管检查口间距

| 项次 | 悬吊管直径（mm） | 检查口间距 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤150 | ≯15 |
| 2 | ≥200 | ≯20 |

3.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表3.2.16的规定。

3.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表3.3.8的规定。

| 项 次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊口平直度 | 管壁厚10mm以内 |  | 管壁厚l／4 | 焊接检验尺和游标卡尺检查 |
| 2 | 焊缝加强面 | 高 度 宽 度 |  | ＋1mm |  |
| 3 | 咬 边 | 深 度 |  | 小于0．5mm |  |
|  |  | 长度 | 连续长度 | 25mm | 直尺检查 |
|  |  |  | 总长度(两侧) | 小于焊缝长度的10％ |  |

4  室内热水供应系统安装

4.1  一般规定

4.1.1  本节适用于工作压力不大于1．0MPa，热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。

4.1.2  热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。

4.1.3  热水供应系统管道及配件安装应按规范的相关规定执行。

4.2管道及配件安装

主控项目

4.2.1  热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0．1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0．3MPa。

4.2.2  热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求，并按有关规定进行预拉伸。

4.2.3  热水供应系统竣工后必须进行冲洗。

一般项目

4.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。

4.2.5  温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。

4.2.6  热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合规范的规定。

4.2.7  热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外)，保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整的允许偏差应符合规范的规定。

5 室内采暖系统安装

5.1 一般规定

5.1.1 本节适用于饱和蒸汽压力不大于0．7MPa，热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。

5.1.2 焊接钢管的连接，管径小于或等于32mm，应采用螺纹连接；管径大于32mm，采用焊接。镀锌钢管的连接符合规范要求。

5.2 管道及配件安装

主控项目

5.2.1  管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定：

1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰；

2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；

3 散热器支管的坡度应为1％。坡向应利于排气和泄水。

5.2.2补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。

5.2.3平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。

5.2.4蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试，并做出标志。

5.2.5方形补偿器制作时，应用整根无缝钢管煨制，如需要接口，其接口应设在垂直臂的中间位置，且接口必须焊接。

5.2.6方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。

一般项目

5.2.7热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。

5.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合规范的规定。

5.2.9 采暖系统入口装置及分户热计量系统入户装置，应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。

5.2.10 散热器支管长度超过1．5m时，应在支管上安装管卡。

5.2.11上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干管变径应底平偏心连接。

5.2.12在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时，干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内，且分支管道在焊接时不得插入干管内。

5.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。

5.2.14 当采暖热媒为110-130℃的高温水时，管道可拆卸件应使用法兰，不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。

5.2.15 焊接钢管管径大于32mm的管道转弯，在作为自然补时应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。

5.2.16管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。

5.2.17管道和设备保温的允许偏差应符合规范的规定。

5.2.18  采暖管道安装的允许误差应符合表5.2.18。

表5.2.18    采暖管道安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横管道纵、横方向弯曲(mm) | 每1m | 管径≤100mm | 1 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 管径＞100mm | 1．5 |  |
|  |  | 全长 (25m以上) | 管径≤100mm 管径＞100mm | ≯13 ≯5 |  |
| 2 | 立管垂直度 (mm) | 每1m |  | 2 | 吊线和尺量检查 |
|  |  | 全长(5m以上) |  | ≯10 |  |
| 3 | 弯管 | 椭圆率 | 管径≤100mm | 10％ | 用外卡钳和尺量检查 |
|  |  |  | 管径＞100mm | 8％ |  |
|  |  | 折皱不平度(mm) | 管径≤100mm | 4 |  |
|  |  |  | 管径＞100mm | 5 |  |

注：Dmax、Dmin分别为管子最大外径及最小外径。

5.3 辅助设备及散热器安装

主控项目

5.3.1  散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1．5倍。但不小于0．6MPa。

5.3.2  水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按规范的相关规定执行。

一般项目

5.3.3  散热器组对应平直紧密，组对后的平直度应符合表6.3.3规定。

表5.3.3            组对后的散热器平直度允许偏差

| 项次 | 散热器类型 | 片 数 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 冀 型 | 2－4 | 4 |
|  |  | 5－7 | 6 |
| 2 | 铸铁片式 | 3－15 | 4 |
|  | 钢制片式 | 16—25 | 6 |

5.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定：

1  组对散热器垫片应使用成品，组对后垫片外露不应大于1mm。

2  散热器垫片材质当设计无要求时，应采用耐热橡胶。

5.3.5 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。散热器支架、托架数量，应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时，则应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5 散热器支架、托架数量

| 项次 | 热器型式 | 安装方式 | 每组片数 | 上部托钩 或卡架数 | 下部托钩 或卡架数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长翼型 | 挂墙 | 2-4 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 5 | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 6 | 2 | 3 | 5 |
|  |  |  | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 柱型 柱冀型 | 挂墙 | 3-8 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 9-12 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  | 13-16 | 2 | 4 | 6 |
|  |  |  | 17-20 | 7 | 5 | 7 |
|  |  |  | 21-25 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 柱型 柱翼型 | 带足落地 | 3-8 | 1 | - | 1 |
|  |  |  | 8-12 | 1 | - | 1 |
|  |  |  | 13-16 | 2 | - | 2 |
|  |  |  | 17-20 | 2 | - | 2 |
|  |  |  | 21-25 | 2 | - | 2 |

5.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。如设计末注明，应为30mm.

5.3.7 散热器安装允许偏差应符合表5.3.7的规定。

表5.3.7   散热器安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热器背面与墙内表面距离 | 3 | 尺 量 |
| 2 | 与窗中心线或设计定位尺寸 | 15 |  |
| 3 | 散热器垂直度 | 3 | 吊线和尺量 |

5.3.8  铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着

均匀，无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。

5.4 低温热水地板辐射采暖系统安装

主控项目

5.4.1  地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

5.4.2  盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，但不少于0.6MPa。

5.4.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径应符合下列规定：

塑料管：不应小于管道外径的8倍。

复合管：不应小于管道外径的5倍。

一般项目

5.4.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。

5.4.5加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。

5.4.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。

5.4.7 填充层强度标号应符合设计要求。

5.6  系统水压试验及调试

主控项目

5.6.1 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符台设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：

1  蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0．1MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0．3MPa。

2  高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0．4MPa。

3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0．2MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0．4MPa。

5.6.2  系统试压合格后，应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。

5.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。

6 室外给水管网安装

6.1一般规定

6.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。

6.1.2输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件，应是同一厂家的配套产品。

6.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设，必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。

6.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。

6.2给水管道安装

主控项目

6.2.1  给水管道在理地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于500mm，穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

6.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。

6.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中。

6.2.4 给水系统各种井室内的管道安装。如设计无要求，井壁距法兰或承口的距离：管径小于或等于450mm时，不得小于250mm;管径大于450mm时，不得小于350mm。

6.2.5管网必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，但不得小于0．6MPa。

6.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求，如设计无规定时，可按表6.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固，无空鼓、滑移、接口不严等。

表6.2.6      管道防腐层种类

| 防腐层层次 | 正常防腐层 | 加强防腐层 | 特加强防腐层 |
| --- | --- | --- | --- |
| (从金属表面起) 1 | 冷底子油 | 冷底子油 | 冷底子油 |
| 2 | 沥青涂层 | 沥青涂层 | 沥青涂层． |
| 3 | 外包保护层 | 加强包扎层 | 加强保护层 |
|  |  | (封闭层) | (封闭层) |
| 4 |  | 沥青涂层 | 沥青涂层 |
| 5 |  | 外保护层 | 加强包扎层 |
| 6 |  |  | (封闭层) |
|  |  |  | 沥青涂层 |
| 7 |  |  | 外包保护层 |
| 防腐层厚度不小于(mm) | 3 | 6 | 9 |

6.2.7  给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

6.2.8 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求，管道安装的允许偏差应符合表6.2.8的规定。

表6.2.8    室外给水管道安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 铸铁管 | 埋地 | 90 | 拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 敷设在沟槽内 | 45 |  |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 埋地 | 90 |  |
|  |  |  | 敷设在沟槽内或架空 | 40 |  |
| 2 | 标高 | 铸铁管钢管、塑料管、复合管 | 埋地 | ± 45 | 拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 敷设在地沟内 | ± 25 |  |
|  |  |  | 埋地 | ± 45 |  |
|  |  |  | 敷设在地沟内或架空 | ± 25 |  |
| 3 | 水平 管纵 横向 弯曲 | 铸铁管 | 直段(25m以上) 起点～终点 | 35 | 拉线和尺量检查 |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 直段(25m以上) 起点～终点 | 25 |  |

6.2.9  管道和金属支架的涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

6.2.10 管道连接应符合工艺要求，阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的钮矩不得作用于管道上，当管径＞50mm时必须设独立的支承装置。

6.2.11  给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，其垂直间距在500mm以内时，给水管管径小于或等于200mm的，管壁水平间距不得小于1．5m；管径大于200mm的，不得小于3m。

6.2.12 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm，最大间隙不得大于表6.2.12的规定。

表6.2.12     铸铁管承插捻口的对口最大间隙

| 管径(mm) | 沿直线敷设(mm) | 沿曲线敷设(mm) |
| --- | --- | --- |
| 75 | 4 | 5 |
| 100～250 | 5 | 7~13 |
| 300～500 | 6 | 14~22 |

6.2.13  铸铁管沿直线敷设，承插捻口连接的环型间隙应符合表6.2.13的规定；沿曲线敷设，每个接口允许有2。转角。

表6.2.13       铸铁管承插捻口的环型间隙

| 管径(mm) | 标准环型间隙(mm) | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 75-200 | 10 | 十3 —2 |
| 250-450 | 11 | 十4 —2 |
| 500 | 12 | 十4 —2 |

6.2.14 捻口用的油麻填料必须清洁，填塞后应捻实，其深度应占整个环型间隙深度的1／3。

6.2.15 捻口用水泥强度应不低于32．5MPa，接口水泥应密实饱满，其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

6.2.16 采用水泥捻口的给水铸铁管，在安装地点有侵蚀性的地下水时，应在接口处涂抹沥清防腐层。

6.2.17 采用橡胶圈接口的埋地给水管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道，每个接口的最大偏转角不得超过表6.2.17的规定。

表6.2.17  橡胶圈接口最大允许偏转角

| 公称直径(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏转角度 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 4。 | 4。 | 4。 | 3． |

6.3消防水泵接合器及室外消火栓安装

主控项目

6.3.1 系统必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0．6MPa。

6.3.2 消防管道在竣工前，必须对管道进行冲洗。

6.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1．10m，其上方应设有防坠落物打击的措施。

一般项目

6.3.4室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装高度允许偏差为±20mm。

6.3.5地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面时距离不得大于400mm，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

6.3.6消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确，阀门启闭应灵活。

6.4 管沟及井室

主控项目

6.4.1 管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。

6.4.2 各类井室的井盖应符合设计要求，应有明显的文字标识，各种井盖不得混用。

6.4.3设在通车路面下或小区道路下的各种井室，必须使用重型井圈和井盖，井盖上表面应与路面相平，允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖，井盖的上表面应高出地坪50mm，并在井口周围以2％的坡度向外做水泥砂浆护坡。

6.4.4重型铸铁或混凝土井圈，不得直接放在井室的砖墙上；砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。

一 般项目

6.4.5 管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。

6.4.6 管沟的沟底层应是原土层，或是夯实的回填土，沟底应平整，坡度应顺畅，不得有尖硬的物体、块石等。

6.4.7 如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时，沟底应下挖100—200mm，填铺细砂或粒径不大于5mm的细土，夯实到沟底标高后，方可进行管道敷设。

6.4.8 管沟回填土，管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土块的土，并不得用机械回填；管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻土块；500mm以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。上部用机械回填时，机械不得在管沟上行走。检验验方法：观察和尺量检查。

6.4.9 井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时，基层应为素土夯实；在地下水位以下时，基层应打100Imm厚的混凝土底板。砌筑应采用水泥砂浆，内表面抹灰后应严密不透水。

6.4.10 管道穿过井壁处，应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹干，不得渗漏。

# 十、通风与空调工程

# 1 风管制作

# 1.1 一般规定

1.1.1 本节适用于建筑工程通风与空调工程中，使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。

1.1.2 通风管道规格的验收，风管以外径或外边长为准，风道以内径或内边长为准。

1.1.3 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别，其类别划分应符合表1.1.3 的规定。

表1.1.3    风管系统类别划分

| 系统类别 | 系统工作压力(Pa) | 密封要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压系统 | P≤500 | 接缝和接管连接处严密 |
| 中压系统 | 500＜P≤1500 | 接缝和接管连接处增加密封措施 |
| 高压系统 | P＞1500 | 所有的拼接缝和接管连接处，均应采取密封措施 |

1.1.4 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

1.1.5 风管的密封，应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在风管的正压侧。

# 2.2 主控项目

2.2.1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时，应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表2.2.1-1 的规定；不锈钢板的厚度不得小于表2.2.1-2 的规定；铝板的厚度不得小于表2.2.1-3 的规定。

表2.2.1-1    钢板风管板材厚度（mm）

| 类别 风管直径D 或长边尺寸b | 圆形 风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |  |
| D(b)≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| 320＜D(b)≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 |
| 450＜D(b)≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 2.0 |
| 630＜D(b)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 1000＜D(b)≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1250＜D(b)≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 按设计 |
| 2000＜D(b)≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 |  |
| 注：1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10％～15％。 2 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。 4 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。 |  |  |  |  |

表2.2.1-2    高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度（mm）

| 风管直径或长边尺寸b | 不锈钢板厚度 |
| --- | --- |
| b≤500 | 0.5 |
| 500＜b≤1120 | 0.75 |
| 1120＜b≤2000 | 1.0 |
| 2000＜b≤4000 | 1.2 |

表2.2.1-3    中、低压系统铝板风管板材厚度（mm）

| 风管直径或长边尺寸b | 铝板厚度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 1.0 |
| 320＜b≤630 | 1.5 |
| 630＜b≤2000 | 2.0 |
| 2000＜b≤4000 | 按设计 |

2.2.2 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时，应按本规范执行。硬聚氯乙烯风管板材的厚度，不得小于表2.2.2-1 或表2.2.2-2 的规定；有机玻璃钢风管板材的厚度，不得小于表2.2.2-3 的规定；无机玻璃钢风管板材的厚度应符合表2.2.2-4 的规定，相应的玻璃布层数不应少于表2.2.2-5 的规定，其表面不得出现返卤或严重泛霜。

用于高压风管系统的非金属风管厚度应按设计规定。

表2.2.2-1    中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度（mm）

| 风管直径D | 板材厚度 |
| --- | --- |
| D≤320 | 3.0 |
| 320＜D≤630 | 4.0 |
| 630＜D≤1000 | 5.0 |
| 1000＜D≤2000 | 6.0 |

表2.2.2-2   中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度（mm）

| 风管长边尺寸b | 板材厚度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 3.0 |
| 320＜b≤500 | 4.0 |
| 500＜b≤800 | 5.0 |
| 800＜b≤1250 | 6.0 |
| 1250＜b≤2000 | 8.0 |

表2.2.2-3    中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度（mm）

| 圆形风管直径D 或短形风管长边尺寸b | 壁厚 |
| --- | --- |
| D(b)≤200 | 2.5 |
| 200＜D(b)≤400 | 3.2 |
| 400＜D(b)≤630 | 4.0 |
| 630＜D(b)≤1000 | 4.8 |
| 1000＜D(b)≤2000 | 6.2 |

表2.2.2-4    中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度（mm）

| 圆形风管直径D 或短形风管长边尺寸b | 壁厚 |
| --- | --- |
| D(b)≤300 | 2.5～3.5 |
| 300＜D(b)≤500 | 3.5～4.5 |
| 500＜D(b)≤1000 | 4.5～5.5 |
| 1000＜D(b)≤1500 | 5.5～6.5 |
| 1500＜D(b)≤2000 | 6.5～7.5 |
| D(b)＞2000 | 7.5～8.5 |

表2.2.2-5    中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数（mm）

| 圆形风管直径D 或矩形风管长边b | 风管管体玻璃纤维布厚度 |  | 风管法兰玻璃纤维布厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | 玻璃布层数 |  |  |  |
| D(b)≤300 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 300＜D(b)≤500 | 7 | 5 | 10 | 8 |
| 500＜D(b)≤1000 | 8 | 6 | 13 | 9 |
| 1000＜D(b)≤1500 | 9 | 7 | 14 | 10 |
| 1500＜D(b)≤2000 | 12 | 8 | 16 | 14 |
| D(b)＞2000 | 14 | 9 | 20 | 16 |

2.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。

2.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 级，且对人体无害的材料。

2.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:

1 风管的强度应能满足在1.5 倍工作压力下接缝处无开裂；

2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:

低压系统风管       QL ≤0.1056P0.65

中压系统风管       QM ≤0.0352P0.65

高压系统风管       QH ≤0.0117P0.65

式中 QL、QM、QH—系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m2)]；

P—指风管系统的工作压力(Pa)。

3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量，应为矩形风管规定值的50%；

4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5 倍；

5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定，1～5 级净化空调系统按高压系统风管的规定。

2.2.6 金属风管的连接应符合下列规定:

1 风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。

2 金属风管法兰材料规格不应小于表2.2.6-1 或表2.2.6-2 的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm；高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时，其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。无法兰连接风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行。

表2.2.6-1     金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

| 风管直径D | 法兰材料规格 |  | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |  |
| D≤140 | 20×4 | — | M6 |
| 140＜D≤280 | 25×4 | — |  |
| 280＜D≤630 | — | 25×3 |  |
| 630＜D≤1250 | — | 30×4 | M8 |
| 1250＜D≤2000 | — | 40×4 |  |

表2.2.6-2     金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

| 风管长边尺寸b | 法兰材料规格(角钢) | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- |
| b≤630 | 25×3 | M6 |
| 630＜b≤1500 | 30×3 | M8 |
| 1500＜b≤2500 | 40×4 |  |
| 2500＜b≤4000 | 50×5 | M10 |

2.2.7 非金属(硬聚氯乙烯、有机、无机玻璃钢)风管的连接还应符合下列规定:

1 法兰的规格应分别符合表2.2.7-1、2.2.7-2、2.2.7-3 的规定，其螺栓孔的间距不得大于120mm ；矩形风管法兰的四角处，应设有螺孔；

表2.2.7-1     硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格（mm）

| 风管直径D | 材料规格 (宽×厚) | 连接螺栓 | 风管直径D | 材料规格 (宽×厚) | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D≤180 | 35×6 | M6 | 800＜D≤1400 | 45×12 | M10 |
| 180＜D≤400 | 35×8 |  | 1400＜D≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜D≤500 | 35×10 | M8 | 1600＜D≤2000 | 60×15 |  |
| 500＜D≤800 | 40×10 |  | D＞2000 | 按设计 |  |

表2.2.7-2     硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格（mm）

| 风管边长b | 材料规格 (宽×厚) | 连接螺栓 | 风管边长b | 材料规格 (宽×厚) | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤160 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×12 | M10 |
| 160＜b≤400 | 35×8 |  | 1250＜b≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜b≤500 | 35×10 | M8 | 1600＜b≤2000 | 60×18 |  |
| 500＜b≤800 | 40×10 |  | B＞2000 | 按设计 |  |

表2.2.7-3    有机、无机玻璃钢风管法兰规格(mm)

| 风管直径D或风管边长b | 材料规格(宽×厚) | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- |
| D(b)≤400 | 30×4 | M8 |
| 400＜D(b)≤1000 | 40×6 |  |
| 1000＜D(b)≤2000 | 50×8 | M10 |

2 采用套管连接时，套管厚度不得小于风管板材厚度。

2.2.8 复合材料风管采用法兰连接时，法兰与风管板材的连接应可靠，其绝热层不得外露，不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。

2.2.9 砖、混凝土风道的变形缝，应符合设计要求，不应渗水和漏风。

2.2.10 金属风管的加固应符合下列规定:

1 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施；

2 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2，均应采取加固措施；

3 非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行。

2.2.11 非金属风管的加固，除应符合规范的规定外还应符合下列规定:

1 硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm 时，其风管与法兰的连接处应设加强板，且间距不得大于450mm；

2 有机及无机玻璃钢风管的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与风管成一整体。

2.2.12 矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm 时，必须设置弯管导流片。

2.2.13 净化空调系统风管还应符合下列规定:

1 矩形风管边长小于或等于900mm 时，底面板不应有拼接缝；大于900mm 时，不应有横向拼接缝；

2 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料，或采取镀锌或其他防腐措施，并不得采用抽芯铆钉；

3 不应在风管内设加固框及加固筋，风管无法兰连接不得使用S 形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式；

4 空气洁净度等级为1～5 级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口；

5 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂；

6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象，如表层大面积白花、锌层粉化等。

# 2.3 一般项目

2.3.1 金属风管的制作应符合下列规定:

1 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合表2.3.1-1 的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°；

表2.3.1-1    圆形弯管曲率半径和最少节数

| 弯管直径D(mm) | 曲率半径R | 弯管角度和最少节数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90° |  | 60° |  | 45° |  | 30° |  |
|  |  | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 |
| 80～220 | ≥1.5D | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| 220～450 | D～1.5D | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| 450～800 | D～1.5D | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 800～1400 | D | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1400～2000 | D | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

2 风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致；折角应平直，圆弧应均匀；两端面平行。风管无明显扭曲与翘角；表面应平整，凹凸不大于10mm；

3 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm 时，为2mm；当大于300mm 时，为3mm 。管口平面度的允许偏差为2mm ，矩形- 145 -风管两条对角线长度之差不应大于3mm ；圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm；

4 焊接风管的焊缝应平整，不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等，焊接后板材的变形应矫正，并将焊渣及飞溅物清除干净。

2.3.2 金属法兰连接风管的制作还应符合下列规定:

1 风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满，无假焊和孔洞；法兰平面度的允许偏差为2mm ，同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致，并具有互换性。

2 风管与法兰采用铆接连接时，铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象；翻边应平整、紧贴法兰，其宽度应一致，且不应小于6mm ；咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

3 风管与法兰采用焊接连接时，风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管，宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式，风管端面距法兰接口平面不应小于5mm 。当风管与法兰采用点焊固定连接时，焊点应融合良好，间距不应大于100mm；法兰与风管应紧贴，不应有穿透的缝隙或孔洞。

4 当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢时，其规格应符合本规范表2.2.6-1、2.2.6-2 的规定，并应根据设计要求做防腐处理；铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化学腐蚀的材料。

2.3.3 无法兰连接风管的制作还应符合下列规定:

1 无法兰连接风管的接口及连接件和圆形风管的芯管连接应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.3.3-1、表4.3.3-2 、表2.3.3-3 的要求；

2 薄钢板法兰矩形风管的接口及附件，其尺寸应准确，形状应规则，接口处应严密；薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直，弯曲度不应大于5/1000；弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配；角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴，端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm 的连续穿透缝；

3 采用c、S 形插条连接的矩形风管，其边长不应大于630mm；插条与风管加工插口的宽度应匹配一致，其允许偏差为2mm ；连接应平整、严密，插条两端压倒长度不应小于20mm；

4 采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管，其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致，折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000；咬口连接铆钉的间距不应大于150mm，间隔应均匀；立咬口四角连接处的铆固，应紧密、无孔洞。

2.3.4 风管的加固应符合下列规定:

1 风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式；

2 楞筋或楞线的加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形；

3 角钢、加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体；

4 管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀，不应大于950mm；

5 中压和高压系统风管的管段，其长度大于1250mm 时，还应有加固框补强。高压系统金属风管的单咬口缝，还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。

2.3.5 硬聚氯乙烯风管除应执行《通风与空调施工质量验收规范》第4.3.1 条第1、3 款和第4.3.2 条第1 款外，还应符合下列规定:

1 风管的两端面平行，无明显扭曲，外径或外边长的允许偏差为2mm；表面平整、圆弧均匀，凹凸不应大于5mm；

2 焊缝的坡口形式和角度应符合《通风与空调施工质量验收规范》表4.3.5 的规定；

3 焊缝应饱满，焊条排列应整齐，无焦黄、断裂现象；

2.3.6 有机玻璃钢风管除应执行《通风与空调施工质量验收规范》第4.3.1 条第1～3 款和第4.3.2 条第1 款外，还应符合下列规定:

1 风管不应有明显扭曲、内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度应均匀，且边缘无毛刺，并无气泡及分层现象；

2 风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm，圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm ；矩形风管的两对角线之差不应大于5mm；

3 法兰应与风管成一整体，并应有过渡圆弧，并与风管轴线成直角，管口平面度的允许偏差为3mm ；螺孔的排列应均匀，至管壁的距离应一致，允许偏差为2mm；

4 矩形风管的边长大于900mm，且管段长度大于1250mm 时，应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。

2.3.7 无机玻璃钢风管除应执行《通风与空调施工质量验收规范》第4.3.1 条第1～3 款和第4.3.2 条第1 款外，

还应符合下列规定:

1 风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象；

2 风管的外形尺寸的允许偏差应符合表2.3.7 的规定；

3 风管法兰的规定与有机玻璃钢法兰相同。

表2.3.7    无机玻璃钢风管外形尺寸(mm)

| 直径或 大边长 | 矩形风管外表 平面度 | 矩形风管管口 对角线之差 | 法兰平面度 | 圆形风管 两直径之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤300 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤3 |
| 301～500 | ≤3 | ≤4 | ≤2 | ≤3 |
| 501～1000 | ≤4 | ≤5 | ≤2 | ≤4 |
| 1001～1500 | ≤4 | ≤6 | ≤3 | ≤5 |
| 150l～2000 | ≤5 | ≤7 | ≤3 | ≤5 |
| ＞2000 | ≤6 | ≤8 | ≤3 | ≤5 |

2.3.8 砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝，不渗水。

2.3.9 双面铝箔绝热板风管除应执行《通风与空调施工质量验收规范》第4.3.1 条第2、3 款和第4.3.2 条第2 款外，还应符合下列规定:

1 板材拼接宜采用专用的连接构件，连接后板面平面度的允许偏差为5mm；

2 风管的折角应平直，拼缝粘接应牢固、平整，风管的粘结材料宜为难燃材料；

3 风管采用法兰连接时，其连接应牢固，法兰平面度的允许偏差为2mm；

4 风管的加固，应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行。

2.3.10 铝箔玻璃纤维板风管除应执行《通风与空调施工质量验收规范》第4.3.1 条第2、3 款和第4.3.2 条第2款外，还应符合下列规定:

1 风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整；板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料粘合牢固；内表面应有防纤维脱落的保护层，并应对人体无危害。

2 当风管连接采用插入接口形式时，接缝处的粘接应严密、牢固，外表面铝箔胶带密封的每一边粘贴宽度不应小于25mm ，并应有辅助的连接固定措施。当风管的连接采用法兰形式时，法兰与风管的连接应牢固，并应能防止板材纤维逸出和冷桥。

3 风管表面应平整、两端面平行，无明显凹穴、变形、起泡，铝箔无破损等。

4 风管的加固，应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行。

2.3.11 净化空调系统风管还应符合以下规定:

1 现场应保持清洁，存放时应避免积尘和受潮。风管的咬口缝、折边和铆接等处有损坏时，应做防腐处理；

2 风管法兰铆钉孔的间距，当系统洁净度的等级为1～5 级时，不应大于65mm；为6～9 级时，不应大于100mm；

3 静压箱本体、箱内固定高效过滤器的框架及固定件应做镀锌、镀镍等防腐处理；

4 制作完成的风管，应进行第二次清洗，经检查达到清洁要求后应及时封口。

# 3 风管部件与消声器制作

# 3.1 一般规定

3.1.1 本章适用于通风与空调工程中风口、风阀、排风罩等其他部件及消声器的加工制作或产成品质量的验收。

3.1.2 一般风量调节阀按设计文件和风阀制作的要求进行验收，其他风阀按外购产品质量进行验收。

# 3.2 主控项目

3.2.1 手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

用于除尘系统间歇工作点的风阀，关闭时应能密封。

3.2.2 电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常。

3.2.3 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件。

3.2.4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。

3.2.5 净化空调系统的风阀，其活动件、固定件以及紧固件均应采取镀锌或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆)；阀体与外界相通的缝隙处，应有可靠的密封措施。

3.2.6 工作压力大于1000Pa 的调节风阀，生产厂应提供(在1.5 倍工作压力下能自由开关)强度测试合格的证书(或试验报告)。

3.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

3.2.8 消声弯管的平面边长大于800mm 时，应加设吸声导流片；消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施；净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料。

# 3.3 一般项目

3.3.1 手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:

1 结构应牢固，启闭应灵活，法兰应与相应材质风管的相一致；

2 叶片的搭接应贴合一致，与阀体缝隙应小于2mm；

3 截面积大于1.2m2 的风阀应实施分组调节。

3.3.2 止回风阀应符合下列规定:

1 启闭灵活，关闭时应严密；

2 阀叶的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作，保证转动灵活、耐用；

3 阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形；

4 水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。

3.3.3 插板风阀应符合下列规定:

1 壳体应严密，内壁应作防腐处理；

2 插板应平整，启闭灵活，并有可靠的定位固定装置；

3 斜插板风阀的上下接管应成一直线。

3.3.4 三通调节风阀应符合下列规定:

1 拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严密；

2 拉杆可在任意位置上固定，手柄开关应标明调节的角度；

3 阀板调节方便，并不与风管相碰擦。

3.3.5风量平衡阀应符合产品技术文件的规定。

3.3.6风罩的制作应符合下列规定:

1 尺寸正确、连接牢固、形状规则、表面平整光滑，其外壳不应有尖锐边角；

2 槽边侧吸罩、条缝抽风罩尺寸应正确，转角处弧度均匀、形状规则，吸入口平整，罩口加强板分隔间距应一致；

3 厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作，其下部集水槽应严密不漏水，并坡向排放口，罩内油烟过滤器应便于拆卸和清洗。

3.3.7 风帽的制作应符合下列规定:

1 尺寸应正确，结构牢靠，风帽接管尺寸的允许偏差同风管的规定一致；

2 伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施，支撑高度尺寸应一致；

3 锥形风帽内外锥体的中心应同心，锥体组合的连接缝应顺水，下部排水应畅通；

4 筒形风帽的形状应规则、外筒体的上下沿口应加固，其不圆度不应大于直径的2%。伞盖边缘与外筒体的距离应一致，挡风圈的位置应正确；

5 三叉形风帽三个支管的夹角应一致，与主管的连接应严密。主管与支管的锥度应为3°～4°。

3.3.8 矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑，固定应牢固。导流片的弧度应与弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时，应有加强措施。

3.3.9 柔性短管应符合下列规定:

1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施；用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料；

2 柔性短管的长度，一般宜为150～300mm ，其连接处应严密、牢固可靠；

3 柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管；

4 设于结构变形缝的柔性短管，其长度宜为变形缝的宽度加100mm 及以上。

3.3.10 消声器的制作应符合下列规定:

1 所选用的材料，应符合设计的规定，如防火、防腐、防潮和卫生性能等要求；

2 外壳应牢固、严密，其漏风量应符合规范规定；

3 充填的消声材料，应按规定的密度均匀铺设，并应有防止下沉的措施。消声材料的覆面层不得破损，搭接应顺气流，且应拉紧，界面无毛边；

4 隔板与壁板结合处应紧贴、严密；穿孔板应平整、无毛刺，其孔径和穿孔率应符合设计要求。

3.3.11 检查门应平整、启闭灵活、关闭严密，其与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施，无明显渗漏。净化空调系统风管检查门的密封垫料，宜采用成型密封胶带或软橡胶条制作。

3.3.12 风口的验收，规格以颈部外径与外边长为准，其尺寸的允许偏差值应符合表3.3.12 的规定。风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕；调节装置转动应灵活、可靠，定位后应无明显自由松动。

表3.3.12     风口尺寸允许偏差(mm)

| 圆形风口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径 | ≤250 | ＞250 |  |
| 允许偏差 | 0～-2 | 0～-3 |  |
| 矩形风口 |  |  |  |
| 边长 | ＜300 | 300～800 | ＞800 |
| 允许偏差 | 0～-1 | 0～-2 | 0～-3 |
| 对角线长度 | ＜300 | 300～500 | ＞500 |
| 对角线长度之差 | ≤1 | ≤2 | ≤3 |

# 4 风管系统安装

# 4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统安装质量的检验和验收。

4.1.2 风管系统安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下，低压风管系统可采用漏光法检测。

4.1.3 风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时，必须符合其相应技术文件的规定。

# 4.2 主控项目

4.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4.2.2 风管安装必须符合下列规定:

1 风管内严禁其他管线穿越；

2 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；

3 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

4.2.3 输送空气温度高于80℃的风管，应按设计规定采取防护措施。

4.2.4 风管部件安装必须符合下列规定:

1 各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作；

2 斜插板风阀的安装，阀板必须为向上拉启；水平安装时，阀板还应为顺气流方向插入；

3 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

4.2.5 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm 。

4.2.6 净化空调系统风管的安装还应符合下列规定:

1 风管、静压箱及其他部件，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好；

2 法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5～8mm ，不得采用乳胶海绵；法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；

3 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

4.2.7 集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:

1 真空吸尘系统弯管的曲率半径不应小于4 倍管径，弯管的内壁面应光滑，不得采用褶皱弯管；

2 真空吸尘系统三通的夹角不得大于45°；四通制作应采用两个斜三通的做法。

4.2.8 风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与本规范第2.2.5 条的规定。风管系统的严密性检验，应符合下列规定:

1 低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，且不得少于1 个系统。在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。

中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率为20%，且不得少于1 个系统。

高压系统风管的严密性检验，为全数进行漏风量测试。

系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽检，直至全数合格。

2 净化空调系统风管的严密性检验，1～5 级的系统按高压系统风管的规定执行；6～9 级的系统按本规范第2.2.5 条的规定执行。

4.2.9 手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。

# 4.3 一般项目

4.3.1 风管的安装应符合下列规定:

1 风管安装前，应清除内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

2 风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求。现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面；

3 连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧；

4 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm 。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外；

5 柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

6 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不应有死弯或塌凹；

7 风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置；

8 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处，应有隔绝或防腐绝缘措施。

4.3.2 无法兰连接风管的安装还应符合下列规定:

1 风管的连接处，应完整无缺损、表面应平整，无明显扭曲；

2 承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；

3 薄钢板法兰形式风管的连接，弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm ，且分布均匀，无松动现象；

4 插条连接的矩形风管，连接后的板面应平整、无明显弯曲。

4.3.3 风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装，水平度的允许偏差为3/1000，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差为2/1000，总偏差不应大于20mm 。暗装风管的位置，应正确、无明显偏差。除尘系统的风管，宜垂直或倾斜敷设，与水平夹角宜大于或等于45°，小坡度和水平管应尽量短。对含有凝结水或其他液体的风管，坡度应符合设计要求，并在最低处设排液装置。

4.3.4 风管支、吊架的安装应符合下列规定:

1 风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。

2 风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2 个固定点。

3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm 。

5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m 时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1 个。

6 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

7 抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。

4.3.5 非金属风管的安装还应符合下列的规定:

1 风管连接两法兰端面应平行、严密，法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈；

2 应适当增加支、吊架与水平风管的接触面积；

3 硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于20m，应按设计要求设置伸缩节；支管的重量不得由干管来承受，必须自行设置支、吊架；

4 风管垂直安装，支架间距不应大于3m。

4.3.6 复合材料风管的安装还应符合下列规定:

1 复合材料风管的连接处，接缝应牢固，无孔洞和开裂。当采用插接连接时，接口应匹配、无松动，端口缝隙不应大于5mm；

2 采用法兰连接时，应有防冷桥的措施；

3 支、吊架的安装宜按产品标准的规定执行。

4.3.7 集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:

1 吸尘管道的坡度宜为5/1000，并坡向立管或吸尘点；

2 吸尘嘴与管道的连接，应牢固、严密。

4.3.8 各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm 时，宜设独立支、吊架。

排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷。

除尘系统吸入管段的调节阀，宜安装在垂直管段上。

4.3.9 风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水。

4.3.10 排、吸风罩的安装位置应正确，排列整齐，牢固可靠。

4.3.11 风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

明装无吊顶的风口，安装位置和标高偏差不应大于10mm 。

风口水平安装，水平度的偏差不应大于3/1000。

风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2/1000。

4.3.12 净化空调系统风口安装还应符合下列规定:

1 风口安装前应清扫干净，其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封垫料或密封胶，不应漏风；

2 带高效过滤器的送风口，应采用可分别调节高度的吊杆。

# 5通风与空调设备安装

# 5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于工作压力不大于5kPa 的通风机与空调设备安装质量的检验与验收。

5.1.2 通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件，进口设备还应具有商检合格的证明文件。

5.1.3 设备安装前，应进行开箱检查，并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。

5.1.4 设备就位前应对其基础进行验收，合格后方能安装。

5.1.5 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定，并应做好设备的保护工作，防止因搬运或吊装而造成设备损伤。

# 5.2 主控项目

5.2.1 通风机的安装应符合下列规定:

1 型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

2 叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上；

3 固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施。

5.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

5.2.3 空调机组的安装应符合下列规定:

1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求；

2 现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测，其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294 的规定。

检查数量:按总数抽检20%，不得少于1 台。净化空调系统的机组，1～5 级全数检查，6～9 级抽查50%。

5.2.4 除尘器的安装应符合下列规定:

1 型号、规格、进出口方向必须符合设计要求；

2 现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测，在设计工作压力下允许漏风率为5%，其中离心式除尘器为3%；

3 布袋除尘器、电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。

5.2.5 高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车12h 以上后，在现场拆开包装并进行安装。

安装前需进行外观检查和仪器检漏。目测不得有变形、脱落、断裂等破损现象；仪器抽检检漏应符合产品质量文件的规定。

合格后立即安装，其方向必须正确，安装后的高效过滤器四周及接口，应严密不漏；在调试前应进行扫描检漏。

5.2.6 净化空调设备的安装还应符合下列规定:

1 净化空调设备与洁净室围护结构相连的接缝必须密封；

2 风机过滤器单元(FFU 与FMU 空气净化装置)应在清洁的现场进行外观检查，目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象；在系统试运转时，必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。

5.2.7 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

5.2.8电加热器的安装必须符合下列规定:

1 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料；接线柱外露的应加设安全防护罩；

2 电加热器的金属外壳接地必须良好；

3 连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。

5.2.9 干蒸汽加湿器的安装，蒸汽喷管不应朝下。

5.2.10 过滤吸收器的安装方向必须正确，并应设独立支架，与室外的连接管段不得泄漏。

# 5.3 一般项目

5.3.1 通风机的安装应符合下列规定:

1 通风机的安装，应符合表5.3.1 的规定，叶轮转子与机壳的组装位置应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值的1/100；

表5.3.1     通风机安装的允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心线的平面位移 |  | 9mm | 经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 标高 |  | ±9mm | 水准仪或水平仪、直尺、拉线和尺量检查 |
| 3 | 皮带轮轮宽中心平面偏移 |  | 1mm | 在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查 |
| 4 | 传动轴水平度 |  | 纵向0.2/1000 横向0.3/1000 | 在轴或皮带轮0°和180 °的两个位置上，用水平仪检查 |
| 5 | 联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05mm | 在联轴器互相垂直的四个位置上，用百分表检查 |
|  |  | 两轴线倾斜 | 0.2/1000 |  |

2 现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致，达到在同一平面内运转，叶轮与筒体之间的间隙应均匀，水平度允许偏差为1/1000；

3 安装隔振器的地面应平整，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm； 安装风机的隔振钢支、吊架，其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定；焊接应牢固，焊缝应饱满、均匀。

5.3.2 组合式空调机组及柜式空调机组的安装应符合下列规定:

1 组合式空调机组各功能段的组装，应符合设计规定的顺序和要求；各功能段之间的连接应严密，整体应平直；

2 机组与供回水管的连接应正确，机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求；

3 机组应清扫干净，箱体内应无杂物、垃圾和积尘；

4 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好。

5.3.3 空气处理室的安装应符合下列规定:

1 金属空气处理室壁板及各段的组装位置应正确，表面平整，连接严密、牢固；

2 喷水段的本体及其检查门不得漏水，喷水管和喷嘴的排列、规格应符合设计的规定；

3 表面式换热器的散热面应保持清洁、完好。当用于冷却空气时，在下部应设有排水装置，冷凝水的引流管或槽应畅通，冷凝水不外溢；

4 表面式换热器与围护结构间的缝隙，以及表面式热交换器之间的缝隙，应封堵严密；

5 换热器与系统供回水管的连接应正确，且严密不漏。

5.3.4 单元式空调机组的安装应符合下列规定:

1 分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组的安装，固定应牢固、可靠；除应满足冷却风循环空间的要求外，还应符合环境卫生保护有关法规的规定；

2 分体式空调机组的室内机的位置应正确、并保持水平，冷凝水排放应畅通。管道穿墙处必须密封，不得有雨水渗入；

3 整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏，四周应留有相应的维修空间。

5.3.5消声器的安装应符合下列规定:

1 消声器安装前应保持干净，做到无油污和浮尘；

2 消声器安装的位置、方向应正确，与风管的连接应严密，不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联；

3 现场安装的组合式消声器，消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固；

4 消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

5.3.6 空气过滤器的安装应符合下列规定:

1 安装平整、牢固，方向正确。过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密无穿透缝；

2 框架式或粗效、中效袋式空气过滤器的安装，过滤器四周与框架应均匀压紧，无可见缝隙，并应便于拆卸和更换滤料；

3 卷绕式过滤器的安装，框架应平整、展开的滤料，应松紧适度、上下筒体应平行。

5.3.7 风机盘管机组的安装应符合下列规定:

1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5 倍，试验观察时间为2min ，不渗漏为合格；

2 机组应设独立支、吊架，安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固；

3 机组与风管、回风箱或风口的连接，应严密、可靠。

5.3.8 转轮式换热器安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确，运转应平稳。

5.3.9 转轮去湿机安装应牢固，转轮及传动部件应灵活、可靠，方向正确；处理空气与再生空气接管应正确；排风水平管须保持一定的坡度，并坡向排出方向。

5.3.10 蒸汽加湿器的安装应设置独立支架，并固定牢固；接管尺寸正确、无渗漏。。

5.3.11 空气风幕机的安装，位置方向应正确、牢固可靠，纵向垂直度与横向水平度的偏差均不应大于2/1000。

5.3.12 变风量末端装置的安装，应设单独支、吊架，与风管连接前宜做动作试验。

6空调水系统管道与设备安装

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于空调工程水系统安装子分部工程，包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备(不包括末端设备)、管道及附件施工质量的检验及验收。

6.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100 时，可采用卡箍式、法兰或焊接连接，但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。

6.2 主控项目

6.2.1 空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

6.2.2 管道安装应符合下列规定:

1 隐蔽管道必须按规范规定执行；

2 焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯；

3 管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架；

4 冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近，无可见杂物)，再循环试运行2h 以上，且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通；

5 固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20～50mm ，并不得将套管作为管道支撑。

保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

6.2.3 管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时，应符合下列规定:

1 冷热水、冷却水系统的试验压力，当工作压力小于等于1.0MPa 时，为1.5倍工作压力，但最低不小于0.6MPa；当工作压力大于1.0MPa 时，为工作压力加0.5MPa。

2 对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。一般建筑可采用系统试压方法。

分区、分层试压:对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下，稳压10min ，压力不得下降，再将系统压力降至工作压力，在60min 内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后，对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后，稳压10min ，压力下降不得大于0.02MPa，再将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

3 各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5 倍工作压力，严密性工作压力为1.15 倍的设计工作压力；

4 凝结水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。

6.2.4阀门的安装应符合下列规定:

1 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密；

2 安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下；

3 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220 的规定。对于工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验，待在系统试压中检验。

强度试验时，试验压力为公称压力的1.5 倍，持续时间不少于5min ，阀门的壳体、填料应无渗漏。

严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1 倍；试验压力在试验持续的时间内应保持不变，时间应符合表6.2.4 的规定，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

表6.2.4     阀门压力持续时间

| 公称直径DN(mm) | 最短试验持续时间(s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |
| ≤50 | 15 | 15 |
| 65～200 | 30 | 15 |
| 250～450 | 60 | 30 |
| ≥500 | 120 | 60 |

6.2.5 补偿器的补偿量和安装位置必须符合设计及产品技术文件的要求，并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。

设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架，其结构形式和固定位置应符合设计要求，并应在补偿器的预拉伸(或预压缩)前固定；导向支架的设置应符合所安装产品技术文件的要求。

6.2.6 冷却塔的型号、规格、技术参数必须符合设计要求。对含有易燃材料冷却塔的安装，必须严格执行施工防火安全的规定。

6.2.7 水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间，不应少于2h。

6.2.8 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求，储冷罐与底座必须进行绝热处理。

6.3 一般项目

6.3.1 当空调水系统的管道，采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时，其连接方法应符合设计和产品技术要求的规定。

6.3.2 金属管道的焊接应符合下列规定:

1 管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定；对口的平直度为1/100，全长不大于10mm。管道的固定焊口应远离设备，且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm；

2 管道焊缝表面应清理干净，并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 中Ⅳ级规定(氨管为Ⅲ级)。

6.3.3 螺纹连接的管道，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%；连接牢固；接口处根部外露螺纹为2～3 扣，无外露填料；镀锌管道的镀锌层应注意保护，对局部的破损处，应做防腐处理。

6.3.4 法兰连接的管道，法兰面应与管道中心线垂直，并同心。法兰对接应平行，其偏差不应大于其外径的1.5/1000，且不得大于2mm ；连接螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。

6.3.5 钢制管道的安装应符合下列规定:

1 管道和管件在安装前，应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装间断时，应及时封闭敞开的管口；

2 管道弯制弯管的弯曲半径，热弯不应小于管道外径的3.5 倍、冷弯不应小于4 倍；焊接弯管不应小于1.5 倍；冲压弯管不应小于1 倍。弯管的最大外径与最小外径的差不应大于管道外径的8/100，管壁减薄率不应大于15%；

3 冷凝水排水管坡度，应符合设计文件的规定。当设计无规定时，其坡度宜大于或等于8‰；软管连接的长度，不宜大于150mm；

4 冷热水管道与支、吊架之间，应有绝热衬垫(承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫)，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实；

5 管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合表6.3.5 的规定。在吊顶内等暗装管道的位置应正确，无明显偏差。

表6.3.5     管道安装的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  |  | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 架空及地沟 |  | 室外 | 25 | 按系统检查管道的起点、终点、分支点和变向点及各点之间的直管 用经纬仪、水准仪、液体连通器、水平仪、拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 室内 | 15 |  |
|  | 埋地 |  |  | 60 |  |
| 标高 | 架空及地沟 |  | 室外 | ±20 |  |
|  |  |  | 室内 | ±15 |  |
|  | 埋地 |  |  | ±25 |  |
| 水平管道平直度 |  | DN≤100mm |  | 2L‰，最大40 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
|  |  | DN＞l00mm |  | 3L‰，最大60 |  |
| 立管垂直度 |  |  |  | 5L‰，最大25 | 用直尺、线锤、拉线和尺量检查 |
| 成排管段间距 |  |  |  | 15 | 用直尺尺量检查 |
| 成排管段或成排阀门在同一平面上 |  |  |  | 3 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
| 注：L——管道的有效长度(mm) 。 |  |  |  |  |  |

6.3.6 钢塑复合管道的安装，当系统工作压力不大于1.0MPa 时，可采用涂(衬)塑焊接钢管螺纹连接，与管道配件的连接深度和扭矩应符合表6.3.6-1 的规定；当系统工作压力为1.0～2.5MPa 时，可采用涂(衬)塑无缝钢管法兰连接或沟槽式连接，管道配件均为无缝钢管涂(衬)塑管件。

沟槽式连接的管道，其沟槽与橡胶密封圈和卡箍套必须为配套合格产品；支、吊架的间距应符合表6.3.6-2 的规定。

表6.3.6-1     钢塑复合管螺纹连接深度及紧固扭矩

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺纹连接 | 深度(mm) | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 33 |
|  | 牙数 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.5 |
| 扭矩(N·m) |  | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |

表6.3.6-2    沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距

| 公称直径(mm) | 沟槽深度 (mm) | 允许偏差 (mm) | 支、吊架的 间距(m) | 端面垂直度允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65～100 | 2.20 | 0～+0.3 | 3.5 | 1.0 |
| 125～150 | 2.20 | 0～+0.3 | 4.2 | 1.5 |
| 200 | 2.50 | 0～+0.3 | 4.2 |  |
| 225～250 | 2.50 | 0～+0.3 | 5.0 |  |
| 300 | 3.0 | 0～+0.5 | 5.0 |  |
| 注：1 连接管端面应平整光滑、无毛刺；沟槽过深，应作为废品，不得使用。 2 支、吊架不得支承在连接头上，水平管的任意两个连接头之间必须有支、吊架。 |  |  |  |  |

6.3.7 风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接，宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管)，其耐压值应大于等于1.5 倍的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。

6.3.8 金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时，应符合下列规定:

1 支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架；

2 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架，应采用承重防晃管架；与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m 设置承重防晃支、吊架；

3 无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装；有热位移的，其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装，偏移量按计算确定；

4 滑动支架的滑动面应清洁、平整，其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2 位移值或符合设计文件规定；

5 竖井内的立管，每隔2～3 层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下，水平安装管道支、吊架的间距应符合表7.3.8 的规定；

表6.3.8    钢管道支、吊架的最大间距

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（m） | L1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
|  | L2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
|  | 对大于300mm 的管道可参考300mm 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 适用于工作压力不大于2.0MPa，不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。 2 L1 用于保温管道，L2 用于不保温管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1 管壁厚。

6.3.9 采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)与交联聚乙烯(PEX)等管道时，管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施，不可直接接触。当为热水管道时，还应加宽其接触的面积。支、吊架的间距应符合设计和产品技术要求的规定。

6.3.10 阀门、集气罐、自动排气装置、除污器(水过滤器)等管道部件的安装应符合设计要求，并应符合下列规定:

1 阀门安装的位置、进出口方向应正确，并便于操作；连接应牢固紧密，启闭灵活；成排阀门的排列应整齐美观，在同一平面上的允许偏差为3mm；

2 电动、气动等自控阀门在安装前应进行单体的调试，包括开启、关闭等动作试验；

3 冷冻水和冷却水的除污器(水过滤器)应安装在进机组前的管道上，方向正确且便于清污；与管道连接牢固、严密，其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求；

4 闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀，在管路最低点应设置排水管及排水阀。

6.3.11 水泵及附属设备的安装应符合下列规定:

1 水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm，安装的地脚螺栓应垂直、拧紧，且与设备底座接触紧密；

2 垫铁组放置位置正确、平稳，接触紧密，每组不超过3 块；

3 整体安装的泵，纵向水平偏差不应大于0.1/1000，横向水平偏差不应大于0.20/1000；解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000； 水泵与电机采用联轴器连接时，联轴器两轴芯的允许偏差，轴向倾斜不应大于0.2/1000，径向位移不应大于0.05mm；

小型整体安装的管道水泵不应有明显偏斜。

4 减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。

6.3.12 水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装，支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密，安装平正、牢固。平面位置允许偏差为15mm ，标高允许偏差为±5mm ，垂直度允许偏差为1/1000。膨胀水箱安装的位置及接管的连接，应符合设计文件的要求。

7 防腐与绝热

7.1 一般规定

7.1.1 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

7.1.2 空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

7.1.3 普通薄钢板在制作风管前，宜预涂防锈漆一遍。

7.1.4 支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆。

7.1.5 油漆施工时，应采取防火、防冻、防雨等措施，并不应在低温或潮湿环境下作业。明装部分的最后一遍色漆，宜在安装完毕后进行。

7.2 主控项目

7.2.1 风管和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。如采用难燃材料时，应对其难燃性进行检查，合格后方可使用。

7.2.2 防腐涂料和油漆，必须是在有效保质期限内的合格产品。

7.2.3 在下列场合必须使用不燃绝热材料:

1 电加热器前后800mm 的风管和绝热层；

2 穿越防火隔墙两侧2m 范围内风管、管道和绝热层。

7.2.4 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，当采用非闭孔性绝热材料时，隔汽层(防潮层)必须完整，且封闭良好。

8.2.5 位于洁净室内的风管及管道的绝热，不应采用易产尘的材料(如玻璃纤维、短纤维矿棉等)。

7.3 一般项目

7.3.1 喷、涂油漆的漆膜，应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。

7.3.2 各类空调设备、部件的油漆喷、涂，不得遮盖铭牌标志和影响部件的功能使用。

7.3.3 风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能。

7.3.4 绝热材料层应密实，无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整，当采用卷材或板材时，允许偏差为5mm ；采用涂抹或其他方式时，允许偏差为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完整，且封闭良好；其搭接缝应顺水。

7.3.5 风管绝热层采用粘结方法固定时，施工应符合下列规定:

1 粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求，并与绝热材料相匹配；

2 粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上，绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合，无空隙；

3 绝热层纵、横向的接缝，应错开；

4 绝热层粘贴后，如进行包扎或捆扎，包扎的搭接处应均匀、贴紧；捆扎的应松紧适度，不得损坏绝热层。

7.3.6 风管绝热层采用保温钉连接固定时，应符合下列规定:

1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接，可采用粘接或焊接，结合应牢固，不得脱落；焊接后应保持风管的平整，并不应影响镀锌钢板的防腐性能；

2 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀，其数量底面每平方米不应少于16 个，侧面不应少于10 个，顶面不应少于8 个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm；

3 风管法兰部位的绝热层的厚度，不应低于风管绝热层的0.8 倍；

4 带有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm 。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

7.3.7 绝热涂料作绝热层时，应分层涂抹，厚度均匀，不得有气泡和漏涂等缺陷，表面固化层应光滑，牢固无缝隙。

7.3.8 当采用玻璃纤维布作绝热保护层时，搭接的宽度应均匀，宜为30～50mm，且松紧适度。

7.3.9 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。

7.3.10 管道绝热层的施工，应符合下列规定:

1 绝热产品的材质和规格，应符合设计要求，管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；绑扎应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；

2 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5mm 、保冷时不应大于2mm ，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm 时，应分层铺设，层间应压缝；

3 硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎，其间距为300～350mm，且每节至少捆扎2 道；

4 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙。

7.3.11管道防潮层的施工应符合下列规定:

1 防潮层应紧密粘贴在绝热层上，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；

2 立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝向低端；纵向的搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

3 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30～50mm。

7.3.12 金属保护壳的施工，应符合下列规定:

1 应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水，并有凸筋加强，搭接尺寸为20～25mm。采用自攻螺丝固定时，螺钉间距应匀称，并不得刺破防潮层。

2 户外金属保护壳的纵、横向接缝，应顺水；其纵向接缝应位于管道的侧面。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水。

7.3.13 冷热源机房内制冷系统管道的外表面，应做色标。

8 系统调试

8.1 一般规定

8.1.1 系统调试所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

8.1.2 通风与空调工程的系统调试，应由施工单位负责、监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。系统调试的实施可以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位。

8.1.3 系统调试前，承包单位应编制调试方案，报送专业监理工程师审核批准；调试结束后，必须提供完整的调试资料和报告。

8.1.4 通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试，应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8h，当竣工季节与设计条件相差较大时，仅做不带冷(热)源试运转。通风、除尘系统的连续试运转不应少于2h。

8.1.5 净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器(如无纺布等)，实行对系统的保护。净化空调系统的检测和调整，应在系统进行全面清扫，且已运行24h 及以上达到稳定后进行。

洁净室洁净度的检测，应在空态或静态下进行或按合约规定。室内洁净度检测时，人员不宜多于3 人，均必须穿与洁净室洁净度等级相适应的洁净工作服。

8.2 主控项目

8.2.1 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:

1 设备单机试运转及调试；

2 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

8.2.2设备单机试运转及调试应符合下列规定:

1 通风机、空调机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h 后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过80℃；

2 水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h 后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过75℃；

3 冷却塔本体应稳固、无异常振动，其噪声应符合设备技术文件的规定。风机试运转按本条第1 款的规定；冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h，运行应无异常情况；

4 制冷机组、单元式空调机组的试运转，应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274 的有关规定，正常运转不应少于8h；

5 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出正确。

8.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:

1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%；

2 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%；

3 舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。

8.2.4 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

8.2.5 净化空调系统还应符合下列规定:

1 单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0～20%， 室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%。新风量与设计新风量的允许偏差为10%。

2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0～20%，且截面风速不均匀度不应大于0.25。新风量和设计新风量的允许偏差为10%。

3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa，洁净室与室外的静压差不应小于10Pa；

4 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。高于等于5 级的单向流洁净室，在门开启的状态下，测定距离门0.6m 室内侧工作高度处空气的含尘浓度，亦不应超过室内洁净度等级上限的规定。

8.3 一般项目

8.3.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定:

1 水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常；在无特殊要求的情况下，普通填料泄漏量不应大于60mL/h ，机械密封的不应大于5mL/h；

2 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时，产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值；

3 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确，并与机组运行状态一一对应。

8.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:

1 系统联动试运转中，设备及主要部件的联动必须符合设计要求，动作协调、正确，无异常现象；

2 系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%；

3 湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。

8.3.3 空调工程系统无生产负荷联动试运转及调试还应符合下列规定:

1 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物，并排除管道系统中的空气；系统连续运行应达到正常、平稳；水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后，各空调机组的水流量应符合设计要求，允许偏差为20%；

2 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常，满足建筑设备自动化(BA、FA 等)系统对被测定参数进行检测和控制的要求；

3 多台冷却塔并联运行时，各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致；

4 空调室内噪声应符合设计规定要求；

5 有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差，舒适性空调正压为0～25Pa；工艺性的空调应符合设计的规定；

6 有环境噪声要求的场所，制冷、空调机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定——工程法》GB 9068 的规定进行测定。洁净室内的噪声应符合设计的规定。

9.3.4 通风与空调工程的控制和监测设备，应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

十）、节能工程

1  基本规定

1.1  技术与管理

1.1.1  承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质；施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

1.1.2  设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

1.1.3  建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。

1.1.4  单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理（建设）单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

1.1.5  建筑节能工程的质量检测，除本规范14.1.5条规定的以外，应由具备资质的检测机构承担。

1.2材料与设备

1.2.1  建筑节能工程使用的材料、设备等，必须符合设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

1.2.2  材料和设备进场应遵守下列规定：

1  对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。

2  对材料和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3  对材料和设备应按照本规范附录A及各章的规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。

1.2.3  建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016等的规定。

1.2.4  建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。

1.2.5  现场配置的材料如保温砂浆、聚合物砂浆等，应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时，应按照施工方案和产品说明书配制。

1.2.6  节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率，否则应采取降低含水率的措施。

1.3  施工与控制

1.3.1  建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

1.3.2  建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经有关各方确认后方可进行施工。

1.3.3  建筑节能工程的施工作业环境和条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。

1.4  验收的划分

1.4.1  建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项工程和检验批的划分，应符合下列规定：

1  建筑节能分项工程应按照表3.4.1划分。

2  建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时，可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。

3  当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时，可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。

4  建筑节能分项工程和检验批的验收应单独填写验收记录，节能验收资料应单独组卷。

表1.4.1  建筑节能分项工程划分

| 序号 | 分项工程 | 主要验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能工程 | 主体结构基层；保温材料；饰面层等 |
| 2 | 幕墙节能工程 | 主体结构基层；隔热材料；保温材料；隔汽层；幕墙玻璃；单元式幕墙板块；通风换气系统；遮阳设施；冷凝水收集排放系统等 |
| 3 | 门窗节能工程 | 门；窗；玻璃；遮阳设施等 |
| 4 | 屋面节能工程 | 基层；保温隔热层；保护层；防水层；面层等 |
| 5 | 地面节能工程 | 基层；保温层；保护层；面层等 |
| 6 | 采暖节能工程 | 系统制式；散热器；阀门与仪表；热力入口装置；保温材料；调试等 |
| 7 | 通风与空气调节节能工程 | 系统制式；通风与空调设备；阀门与仪表；绝热材料；调试等 |
| 8 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 | 系统制式；冷热源设备；辅助设备；管网；阀门与仪表；绝热；保温材料；调试等 |
| 9 | 配电与照明节能工程 | 低压配电电源；照明光源、灯具；附属装置；控制功能；调试等 |
| 10 | 监测与控制节能工程 | 冷、热原系统的监测控制系统；空调水系统的监测控制系统；通风与空调系统的监测控制系统；监测与计量装置；供配电的监测控制系统；照明自动控制系统；综合控制系统等 |

2  墙体节能工程

2.1  一般规定

2.1.1  本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。

2.1.2  主体结构完成后进行施工的墙体节能工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。

2.1.3  墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

2.1.4  墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  保温层附着的基层及其表面处理；

2  保温层粘结或固定；

3  锚固件；

4  增强网铺设；

5  墙体热桥部位处理；

6  预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；

7  现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面；

8  被封闭的保温材料厚度；

9  保温隔热砌块填充墙体。

2.1.5  墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。

2.1.6  墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2面积划分为一个检验批，不足500m2也为一个检验批。

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

2.2  主控项目

2.2.1  用于墙体节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

2.2.2  墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：全数检查。

2.2.3  墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1  保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；

2  粘结材料的粘结强度；

3  增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

2.2.4  严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料，其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

2.2.5  墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

2.2.6  墙体节能工程各构造层做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

2.2.7  墙体节能工程的施工，应符合下列规定：

1  保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2  保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。

3  保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

4  当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

2.2.8  外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的验收应符合本规范第4.2.2条的规定；保温板的安装位置应正确、接缝严密，保温板在浇注混凝土过程中不得移位、变形，保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。

混凝土和模板的验收，应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

2.2.9  当外墙采用保温浆料作保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法：核查试验报告。

检查数量：每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。

2.2.10  墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求，并应符合下列规定：

1  饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2  外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层；当采用时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应作粘结强度拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。

3  外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。

4  外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

2.2.11  保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%，竖直灰缝饱满度不应低于80%。

检验方法：对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。

检查数量：每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块。

2.2.12  采用预制保温墙板现场安装的墙体，应符合下列规定：

1  保温板应有型式检验报告，型式检验报告中应包含安装性能的检验；

2  保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固；

3  保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；

4  保温墙板板缝不得渗漏。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数核查；其他项目每个检验批抽查5%，并不少于3块（处）。

2.2.13  当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。

检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于3处。

2.2.14  外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5个洞口。

2.2.15  严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。

2.3  一般项目

2.3.1  进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

2.3.2  当采用加强网作为防止开裂的措施时，加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，加强网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

2.3.3  设置空调的房间，其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查10%，并不少于5处。

2.3.4  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

2.3.5  墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

2.3.6  墙体采用保温浆料时，保温浆料层宜连续施工；保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10处。

2.3.7  墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

2.3.8  采用现场喷涂或模板浇筑的有机类保温材料做外保温时，有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

检验方法：对照施工方案和产品说明书进行检查。

检查数量：全数检查。

3  幕墙节能工程

3.1  一般规定

3.1.1  本章适用于透明或非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。

3.1.2  附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。

3.1.3  当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变性性能试验报告。

3.1.4  幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定；

2  幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充；

3  构造缝、结构缝；

4  隔汽层；

5  热桥部位、断热接点；

6  单元式幕墙板块间的接缝构造；

7  冷凝水收集和排放构造；

8  幕墙的通风换气装置。

3.1.5  幕墙节能工程使用的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。

3.1.6  幕墙节能工程检验批划分，可按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。

3.2  主控项目

3.2.1  用于幕墙节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

3.2.2  幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件和复验报告。

检查数量：全数核查。

3.2.3  幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1  保温材料：导热系数、密度；

2  幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；

3  隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。

检验方法：进场时抽样复验，验收时核查复验报告。

检查数量：同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。

3.2.4  幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应符合设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。

检验方法：观察及启闭检查；核查隐蔽工程验收记录、幕墙气密性能检测报告、见证记录。

气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能的检测应按照国家现行有关标准的规定执行。

检查数量：核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观察及启闭检查按检验批抽查30%，并不少于5件（处）。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。

3.2.5  幕墙节能工程使用的保温材料，其厚度应符合设计要求，安装牢固，且不得松脱。

检验方法：对保温板或保温层采取针插法或剖开法，尺量厚度；手扳检查。

检查数量：按检验批抽查10%，并不少于5处。

3.2.6  遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。

检验方法：观察；尺量；手扳检查。

检查数量：检查全数的10%，并不少于5处；牢固程度全数检查。

3.2.7  幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求，断热节点的连接应牢固。

检验方法：对照幕墙节能设计文件，观察检查。

检查数量：按检验批抽查10%，并不少于5处。

3.2.8  幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：按检验批抽查10%，并不少于5处。

3.2.9  冷凝水的收集和排放应畅通，并不得渗漏。

检验方法：通水试验、观察检查。

检查数量：按检验批抽查10%，并不少于5处。

3.3  一般项目

3.3.1  镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。

检验方法：观察；检查施工纪录。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5件（处）。

3.3.2  单元式幕墙板块组装应符合下列要求：

1  密封条：规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设计要求；

2  保温材料：固定牢固，厚度符合设计要求；

3  隔汽层：密封完整、严密。

检验方法：观察检查；手扳检查；尺量；通水试验。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5件（处）。

3.3.3  幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候密封胶密封。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5件（处）。

3.3.4  伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。

检验方法：对照设计文件观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10件（处）。

3.3.5  活动遮阳设施的调节机构应灵活，并应能调节到位。

检验方法：现场调节试验，观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10件（处）。

4  门窗节能工程

4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于建筑外门窗节能工程的质量验收，包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。

4.1.2  建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，对质量证明文件进行核查。

4.1.3  建筑外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收，并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。

4.1.4  建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分：

1  同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。

2  同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

3  对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

4.1.5  建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定：

1  建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。

2  特种门每个检验批应抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查。

4.2  主控项目

4.2.1  建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

4.2.2  建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件和复验报告。

检查数量：全数核查。

4.2.3  建筑外窗进入施工现场时，应按地区类别对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1  严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点；

2  夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点；

3  夏热冬暖地区：气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

检验方法：随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）。

4.2.4  建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行。

4.2.5  金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定，金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当。

检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开检查。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。

4.2.6  严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗，应对其气密性作现场实体检验，检测结果应满足设计要求。

检验方法：随机抽样现场检验。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘。

4.2.7  外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.2.8  严寒、寒冷地区的外门安装，应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4.2.9  外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行；安装牢固程度全数检查。

4.2.10  特种门的性能应符合设计和产品标准要求；特种门安装中的节能措施，应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

4.2.11  天窗安装的位置、坡度应正确，封闭严密，嵌缝处不得渗漏。

检验方法：观察、尺量检查；淋水检查。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行。

4.3  一般项目

4.3.1  门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准的规定。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.2  门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确，中空玻璃的均压管应密封处理。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.3  外门窗遮阳设施调节应灵活，能调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：全数检查。

5  地面节能工程

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于建筑地面节能工程的质量验收。包括底面接触室外空气、土壤或毗邻不采暖空间的地面节能工程。

5.1.2  地面节能工程的施工，应在主体或基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行地面节能分项工程验收。

5.1.3  地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  基层；

2  被封闭的保温材料厚度；

3  保温材料粘结；

4  隔断热桥部位。

5.1.4  地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定：

1  检验批可按施工段或变形缝划分；

2  当面积超过200m2时，每200m2可划分为一个检验批，不足200m2也为一个检验批；

3  不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。

5.2  主控项目

5.2.1  用于地面节能工程的保温材料，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

5.2.2  地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件和复验报告。

检查数量：全数检查。

5.2.3  地面节能工程采用的保温材料，进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送见。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。

5.2.4  地面节能工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

5.2.5  地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；尺量检查。

检查数量：全数检查。

5.2.6  地面节能工程的施工质量应符合下列规定：

1  保温板与基层之间、各构造层之间的粘接应牢固，缝隙应严密；

2  保温浆料应分层施工；

3  穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求，采取隔断热桥的保温措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查2处，每处10m2；穿越地面的金属管道处全数检查。

5.2.7  有防水要求的地面，其节能保温作法不得影响地面排水坡度，保温层面层不得渗漏。

检验方法：用长度500mm水平尺检查；观察检查。

检查数量：全数检查。

5.2.8  严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：全数检查。

5.2.9  保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

5.3  一般项目

5.3.1  采用地面辐射采暖的工程，其地面节能做法应符合设计要求，并应符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

二、工程验收管理：

1、工程部对所有的首次验收均必须参加，对分阶段验收根据当地建委规定也必须参加。

2、样板验收：各个分项工程、精装修公寓楼的室内以及材料、新工艺必须实施样板，同时在涉及使用功能及装饰阶段的样板，工程部应组织设计部、营销部一起参加样板验收。

3、分项工程完成后承包商须在自检、自评合格后，填写申请单（附相关保证资料和评定资料）报请监理单位及项目部进行验收；

4、项目部负责协调监理严格按照验收程序对承包商的分部分项工程进行验收，对于验收检查过程中的不合格项应限期承包商整改，整改后应要求承包商填写书面整改回复单并报请监理单位、项目部进行二次验收，合格后方可进行下道工序施工或隐蔽；

5、对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程等）项目部现场工程师必须会同监理单位专业工程师到现场共同验收检查；

6、项目部督促监理单位对工程重要部位及关键工序进行全过程旁站监督，并做好旁站记录存档；

7、单位工程完工后，项目部负责组织监理、承包商对单位工程进行竣工验收，工程部派员参加。

三、质量管理体系：

1、 项目部根据工程特点，负责协调总承包商编制项目质量计划，提交公司工程部审核，其中应包括且不限于以下：

（1）、工程总体质量目标、单体工程质量目标；

（2）、质量管理保证体系；

（3）、质量预控措施；

（4）、项目组织机构；

（5）、对分包商提出的方案或分供商提供质保书进行审核和认可；

（6）、对新技术、新材料提出质量保证措施；

（7）、明确和准备质量记录单；

（8）、工程成品保护。

2、工程部负责制作一份现行规范（包括国家、行业地方颁布的规范、规程、规定）目录下发各项目部，每当国家、政府颁布或更换规范时，及时通知到各项目部，确保项目部使用的是有效的现行规范。

3、项目部负责督促监理单位、施工单位成立质量控制小组，明确质量负责人；检查影响施工质量的五个因素（人、机、料、法、环）是否处于受控状态；

4、项目部定期对承包商施工的分部分项工程进行评估，检查工程质量是否偏离合同目标，应督促承包商及时制定质量纠偏措施；项目部随时检查承包商是否严格按照审批后的施工方案进行施工，对没有按照审批方案施工的项目，项目部和监理有权责令其停工和拆除；

5、项目部负责建立工程例会制度，对发现的质量问题及时通报并限期整改，并同时帮助承包商协调影响质量、进度的问题；

6、项目部负责检查施工单位是否按照施工图纸、已审核的方案和施工组织设计进行施工。

7、对于承包商多次整改而不能达到相关要求，或承包商拒绝整改的项目，项目部在书面通知承包商后的合理期限内，经公司同意后，可以要求其余承包商完成相应项目；反馈合同预算部后，所发生的相关费用从责任承包商费用中扣除，并暂停支付责任承包商相应工程款，进行适当的经济处罚，工程部、合同预算部应备案存档；

7、对于施工过程中屡次不能按合同要求及项目部、监理单位指令施工的承包商，工程部可以向公司建议更换施工队伍，并记录存档，便于下次招投标考虑；

8、项目部对于质量记录（如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等）进行分类编号保管，并负责将工程质量记录移交档案室，保持对工程质量的可追溯性。

9、项目部负责整个工程竣工后的移交整改、保修工作。

（3）分户验收制

按照当地建委文件或规范进行分户验收制。工程部应提前组织监理单位总监、施工单位项目经理召开交底会，确定验收时间及验收内容并组织分户验收小组人员名单，条件许可的情况下可邀请物业公司管理人员一起参加。

## 第二部分  工程管理手册

## 第一章  施工图审查手册

- （一）结构图设计检查要点

- 目的

确保结构设计安全、经济、合理,对结构施工图的设计质量进行有效控制。

2.    范围

适用于公司开发的建筑工程结构设计图审查。

- 职责

结构施工图设计的审查主要由工程部归口管理，相关部门协助工作；施工图纸会审及技术交底由工程部组织，其它相关部门人员参与。

4.     内容

- 4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

4.1.2  中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

4.1.3  中华人民共和国国家标准《砌体结构设计规范》GB50003-2001

4.1.4  中华人民共和国行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T 13-94

4.1.5  中华人民共和国行业标准《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》及1999年局部修订条文JGJ3-91

4.1.6  中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

4.2.   检查要点

4.2.1  总则

4.2.1.1建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构是否安全可靠。单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定。

4.2.1.2检查工程设计是否严格执行国家强制性技术标准、规范、规程、规定。

4.2.1.3检查地震设防是否明确：建筑抗震设防分类、基本烈度、设防烈度、近震与远震、场地土类型、结构抗震等级。

4.2.1.4施工中可操作性如何，有无设计上的功能隐患，设计是否经济。

4.2.2  地基、基础及地下室

4.2.2.1根据地质勘察报告，在需做地基处理时，应充分考虑当地的地质特点，参考周边同类建筑的地基处理模式，参考专家意见选择经济可靠的地基处理方案，对于软土地基需作地基沉降、变形计算及提出变形控制措施、建议。

4.2.2.2 桩基选型

4.2.2.2.1 可根据详勘报告并结合各类桩基的工程特性、经济性，确定可选用的 桩基类型，提出意见；

4.2.2.2.2 组织技术讨论会或研讨会，对各类可以使用的桩基类型进行技术交流，充分吸收专家和其他技术单位的意见（公司各有关部门均可参加）；

4.2.2.2.3 根据建筑物四周环境条件、建筑物层高、基坑支护等条件综合考虑，最终审核桩基形式；

4.2.2.2.4 桩基的承载力取值是否合理，对预制桩可通过提前试桩来确定，对人工挖孔桩通过现场施工取样和地质报告相互对应来确定，持力层的确定应经济合理，施工参数的取值应合理，且施工时可操作性强。

4.2.2.3  地下室部分。

4.2.2.3.1地下室的留洞。

4.2.2.3.1.1  管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管；

4.2.2.3.1.2  管道穿越地下室的顶板，如位置在室外时必须预留防水套管；

4.2.2.3.1.3  地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意，这些洞口较大且在结构图上容易遗漏。

4.2.2.3.1.4  地下室的留洞在施工前，各专业应汇总校对，检查是否有会签，以防遗漏；

4.2.2.3.1.5  干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕，以避免施工误差，使管道安装困难。管道穿梁的位置是否对梁的受力不利，是否有加强处理措施。

4.2.2.3.2   地下室设备房

4.2.2.3.2.1  变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低的位置，以免被水淹；

4.2.2.3.2.2  变配电房如在地下室应考虑局部的抬高。

4.2.2.3.2.3  发电机房应考虑给排水，一般应设置排水地漏，设置环保除尘的给排水，洗手池，排水应首先考虑能自然排到地下室的排水集坑内，但不能 排到电梯集坑内。

4.2.2.3.2.4   配电房的电缆沟由于多种原因容易进水，应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。

4.2.2.3.3   人防

4.2.2.3.3.1 人防的洗消间应设置防暴地漏，施工时应特别注意，应委托专业公司预埋或指导；

4.2.2.3.3.2  人防的洗消间等通道应设置放暴门铃，施工时应注意；

4.2.2.3.3.3  穿越人防外墙的管道，在人防一侧必须安装放暴阀门，穿越人防分区墙的管道应在两侧增加防暴阀门；

4.2.2.3.3.4  穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理，电缆周遍应用防火棉封堵，穿越人防外墙的电缆应案规范进行处理；

4.2.2.3.3.5  人防工程的防暴电井不应遗漏。

4.2.2.3.3.6  DN100以上的管道不应穿越人防顶板，如必须穿越时，应在穿越处做变径处理；

4.2.2.3.3.7  排水PVC管道不得穿越人防顶板和外墙；应注意人防门与结构水电的关系，避免相碰，使人防门打不开。

4.2.3  钢筋混凝土结构

4.2.3.1合理确定建筑物抗震设防烈度、场地类别、抗震等级。

4.2.3.2结构高度应满足规范要求。

4.2.3.3结构体系布置正确合理。

4.2.3.4合理设置结构变形缝。

4.2.3.5后浇带的设置应避开水池、凸窗、卫生间等防水要求高的部位。后浇带是否有防砼开裂措施；

4.2.3.6设计说明与规范规定、施工图与计算结构应相符。

4.2.3.7结构构造应满足规范要求。

4.2.3.8正确选用现行标准图。

4.2.3.8.1  突出墙体外侧的悬挑构件如窗台板、窗式空调机盒及其他装饰挑檐应现浇；

4.2.3.8.2  楼层梁布置要考虑到客厅的方正，梁的突出部位应尽量在厨房、卫生间或小卧室内；

4.2.3.8.3  框架梁应满足梁底距本层建筑标高不小于2300；楼梯间的净高尺寸不应小于2200，如有可能则尽量设采光窗；

4.2.3.8.4  现浇板跨度超过规范的相应要求时应有其他构造或施工措施；

4.2.3.8.5  在温度影响较大的部位是否提高了配筋率；

4.2.3.8.6  内隔墙尽可能采用合适的轻质材料，内隔墙选用的材料应减少后期收缩变形较大而引起墙面裂缝的可能；

4.2.3.8.7  上部结构有大体积砼时，应有对水泥品种的选用，如转换大梁（可见地下室及外墙防水部分）

4.2.3.8.8  地面荷载应满足装饰要求；

4.2.3.8.9  楼板厚度的确定应考虑，板中预留的穿线管是否有大量集中的地方及相互交差超过2层的情况；

4.2.3.8.10 楼层转角是否设置了加强钢筋的配置；

4.2.3.8.11 部分装饰构件如玻璃幕墙、大面积通长窗等与主体结构的连接一般要在主体结构中留预埋件来连接。

4.2.3.9.   房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。

4.2.3.10.  校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸；上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高，防止雨水倒泛；标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头，标高要核准。

4.2.3.11.  楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度；封闭式剪刀楼梯两面开门；如利用剪刀楼梯间作为排烟时，必须有对外的窗户等。

4.2.3.12.  面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》的

要求要求。

4.2.3.13.  电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计是否符合制造厂提供的电梯资料。

4.2.3.13.  构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时，要

提出合理化建议；反之用料不足的要提出增补。

4.2.4  砌体结构

4.2.4.1房屋的总高度和层数、层高、长度、最大高宽比应满足规范要求。

4.2.4.2结构体系正确合理。

4.2.4.3抗震横墙的间距应满足规范要求。

4.2.4.4按两个主轴方向分别进行抗震验算。

4.2.4.5正确进行砌体承载力验算及构件设计。

4.2.4.6构造柱设置应符合要求。

4.2.4.7荷载传递计算准确，加强上部结构整体性，提高刚度。

4.2.5  底层框架砖房

4.2.5.1底层框架砖房总高度、总层数应满足规范要求。

4.2.5.2底层框架砖房抗震墙设置应满足规范要求。

4.2.5.3框架柱的轴力应考虑地震倾覆力矩引起的附加轴力。

- （二）给排水图设计检查要点

- 目的

对给排水专业设计施工图质量进行有效的控制，确保工程设计在满足国家规范、规定的前提下，作到安全、经济、具有较强的可操作性。

- 范围

适用于新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑给排水设计审查。

- 职责

由工程管理部负责管理，其他相关部门参与实施工作。

- 内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87(97)

4.1.3  中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（97）

4.1.4  中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

4.1.5  中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

4.1.6  中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999

4.1.7  中华人民共和国国家标准《室外给水设计规范》GB50013-2006

4.1.8  中华人民共和国国家标准《室外排水设计规范》GB50014-2006

4.1.9  中华人民共和国准《给水排水管道工程施工及验收规范》

- GB50268-2008

4.1.10 中华人民共和国国家标准《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ114-88

4.1.11 中国工程建设标准化协会标准《水泵隔振技术规范》CECS59:94

4.1.12 中国工程建设标准化协会标准《居住小区给水排水设计规程》CECS57:94

4.1.13 中国工程建设标准化协会标准《建筑排水硬聚氯乙烯螺旋管道工程设计、施工及验收规程》CECS94:2002

4.1.14 中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98

4.1.15 中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

4.2.   审查内容

4.2.1  设计文件审查

4.2.1.1设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文；

4.2.1.2施工图设计深度是否满足施工要求；

4.2.1.3签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。

4.2.2  消防设计审查

4.2.2.1最不利点的消防水量、水压计算；

4.2.2.2室内消防系统的设置；

4.2.2.3泵房与管网中的各种配件、阀门的选用；

4.2.2.4灭火器的配置；

4.2.2.5消防管道的敷设；

4.2.2.6消防电梯井积水坑的容积和坑中排水泵的选用。

4.2.3  给水设计审查

4.2.3.1最不利点水量、水压计算；

4.2.3.2储水池（箱）的设置位置、容积的合理性；

4.2.3.3冷、热水系统布置的合理性；

4.2.3.4地下室水泵房

4.2.3.5管道的敷设；

4.2.3.6材料的选用是否经济合理；

4.2.3.7给水管道的总平面图布置。

4.2.4  排水设计审查

4.2.4.1雨、污水量的确定；

4.2.4.2排水系统的优化；

4.2.4.3排水管道的敷设；

4.2.4.4材料的选用；

4.2.4.5室外检查井的间距及排水管的坡度；

4.2.4.6排水管道的总平面布置。

4.3.   审查要点

4.3.1  消防设计审查要点

4.3.1.1在建筑规划和建筑设计时，必须同时设计消防给水系统，并满足其相应水量、水压要求。

4.3.1.2高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统，保证其水量、水压满足最不利点灭火设施的要求。

4.3.1.3室外消防用水量，应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。

4.3.1.4高层建筑的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。

4.3.1.5车库应设室外消火栓给水系统，其水量应按最大的一座计算。

4.3.1.6多层建筑物，室外消防给水管道的布置应符合下列要求：

4.3.1.6.1环状管网的输水干管及环状管网输水的输水管均不应少于两条；

4.3.1.6.2环状管网应用阀门分成若干独立段；

4.3.1.6.3室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

4.3.1.7高层建筑，室外消防给水管道应布置成环状，供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井，消防水池有确保消防水量不作他用的技术措施，容量按消防用水量最大的一栋高层建筑计算，寒冷地区应对水池采取防冻措施。

4.3.1.8超过七层的单元住宅，超过六层的塔式住宅，通廊或住宅底层设有商业网点的单元式住宅，应设室内消防给水。

4.3.1.9高层室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置，消防竖管的布置，应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。

4.3.1.10  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库，停车数超过10辆的地下汽车库，机械或立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库，Ⅰ类修车库，均应设置自动喷水灭火系统。

4.3.1.11  应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位，防火卷帘或防火幕的上部，应设水幕设备。

4.3.1.12  建筑高度超过100m的高层建筑，除面积小于5.0㎡的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。

4.3.1.13  高层内的锅炉房，可燃油油浸电力变压器，备用发电机房应设水喷雾灭火系统。

4.3.1.14  多层消防水泵房应有不少于两条的进水管直接与环状管网连接。

4.3.1.15  高层建筑消防给水系统应设置备用消防水泵，其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。

4.3.1.16  消防电梯井积水坑容积应≧2m，电梯坑中的排水泵能力应满足≧10L/s的要求。

4.3.1.17  一组消防水泵的吸水管不应少于两条，吸水宜采用自灌式，吸水管应设置阀门，但不得采用蝶阀。

4.3.1.18  喷头布置应满足规范要求，净空大于800mm的吊顶内，应按规范设置顶喷喷头。

4.3.1.19  高层建筑消防水箱高度不满足规范要求时，应设置增压设施。

4.3.1.20  屋顶水箱中的消防水量应满足要求，消防水箱和生活水箱合用水箱时，应有消防水量不被动用的措施。

4.3.2  给水设计审查要点

4.3.2.1给水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面。

4.3.2.2住宅水表前的给水静压力应≧50Kpa。

4.3.2.3使用性质不同或计费不同的给水系统应自成独立体系，不得连通。

4.3.2.4生活饮用水水池（箱）的池（箱）体应为独立结构形式。

4.3.2.5防空地下室的给水管道，当从出入口引入时，应在防护密闭门内设置防暴波阀门；当从维护结构引入时，应在外墙内侧或顶板内侧设置防暴波阀 门，其抗力不应小于1Mpa。

4.3.2.6生活饮用水不得因回流而被污染。

4.3.2.7生活饮用水储水池和生活饮用水箱的溢流管必须采取防污染措施，溢流管出口应设网罩，水箱进水管淹没出流时，应设真空破坏口。

4.3.2.8水池或水箱进水管设有浮球阀时，应设两只浮球阀，各阀需有单独控制的阀门。

4.3.2.9热水输水干管应有补偿管道温度伸缩的措施，热水输水干管的最高点应设排气装置。

4.3.2.10  明敷冷、热水管道不得敷设在风道内。

4.3.2.11  公共浴室的冷、热水管道，应按规范设计成环状。

4.3.2.12  给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝，如必须穿过时，应采取相应技术措施。

4.3.2.13  总平面图上要标明小区进水管从市政引入的位置、管径、标高。

4.3.2.14  寒冷地区室外管道要有保温措施。

4.3.2.15  明敷塑料管道，要注明管道支架要求以及补偿管道温度伸缩的措施。

4.3.3  排水设计审查要点

4.3.3.1防空地下室内，压力排出管、透气管在穿越外墙或顶板处的内侧设公称压力不小于1MPa的防暴波阀门。

4.3.3.2排水管道不得布置在食堂、饮食业的主、副食操作烹调的上方，当受条件限制不能避免时，应采取防护措施。

4.3.3.3排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面。

4.3.3.4下列设备和容器不得与污、废水管道系统直接连接，应采取间接排水的方式。

4.3.3.4.1  生活饮用水储水箱（池）的放水管和溢流管；

4.3.3.4.2  厨房内食品制造及洗涤设备的排水；

4.3.3.4.3  医疗灭菌设备的排水；

4.3.3.4.4  蒸发式冷却器、空气冷却塔等空调设备的排水；

4.3.3.4.5  储存食品或饮料的冷藏间，冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

4.3.3.5   室内排水沟与室外排水管道连接处，应设水封装置。

4.3.3.6   生活污水处理设备设在建筑物内运行噪声较大的机械，应设独立隔间，并应设置除臭系统。

4.3.3.7排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道，并不得穿过伸缩缝，当受条件限制必须穿过时，应采取相应技术措施。

4.3.3.8公共食堂厨房内的污水采用管道排出时，其管径应比计算管径大一级，但干管管径不得小于100mm，支管管径不得小于75mm。

4.3.3.9排水系统必须按规范设置检查口和清扫口，长度大于15m的雨水悬吊管，应设检查口或带法兰盘的三通管。

4.3.3.10器具通气管应设在存水弯出口端，环形通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具间接出。

4.3.3.11总平面图上要标明小区雨、污水管接入市政排水管网的位置、管径、标高。

- （三）电气图设计检查要点

- 目的

对电气专业设计施工图质量进行有效的控制，确保工程设计在满足国家规范、规定的前提下，作到安全、经济、具有较强的可操作性。

- 范围

适用于新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑中通用性电气设计审查。

- 职责

电气施工图设计检查由工程管理部负责管理，其他相关部门参与实施工作。

- 内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2001

4.1.3  中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005

4.1.4  中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

4.1.5  中华人民共和国国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95

4.1.6  中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999

4.1.7  中华人民共和国国家标准《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

4.1.8  中华人民共和国国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95

4.1.9  中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

4.1.10 中华人民共和国国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217-94

4.1.11 中华人民共和国国家标准《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92

4.1.12中华人民共和国国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规程》GB50062-92

4.1.13 中华人民共和国国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

4.1.14 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

4.1.15 中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

4.1.16中华人民共和国国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83

4.1.17 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》GB50174-93

4.1.18 中华人民共和国国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

4.1.19中华人民共和国国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

4.1.20 中华人民共和国国家标准《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87

4.1.21 中华人民共和国国家标准《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

4.1.22 中华人民共和国国家标准《工业企业通信设计规范》GBJ42-81

4.1.23 中华人民共和国国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

4.1.24 中华人民共和国行业标准《工业企业程控用户交换机工程设计规范》CECS09:89

4.1.25 中华人民共和国行业标准《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》CECS37:91

- 4.1.26. 《民用建筑电气设计规范》JDGT.16-2008

4.2.   审查内容

4.2.1  设计文件审查

4.2.1.1设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文；

4.2.1.2施工图设计深度是否满足施工要求；

4.2.1.3签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。

4.2.2  供配电设计审查

4.2.2.1建筑工程的用电负荷等级,供电电压要求,继电保护措施,计费方式及供电电源的可靠性;

4.2.2.2负荷计算、短路计算、电源引入方式、高低压配电系统工程、中性点接地方式、无功功率补偿方式；

4.2.2.3变配电所的位置、设备布置及电气设备的选择；

4.2.2.4自备发电机组的设置、设备选择、供电方式、运行要求。

4.2.3  用电安全审查

4.2.3.1电气设计与建筑场所环境的配合；

4.2.3.2配电线路与建筑分区的配合；

4.2.3.3配电线路与保护电器的配合，用电设备的操作和控制系统的安全；

4.2.3.4配电线路的系统形式和接地故障保护；

4.2.3.5各种线路、管道的交叉处理；

4.2.3.6用电设备的安全接地及接地形式、等电位联结措施；

4.2.3.7过电压保护措施。

4.2.4  防雷设计审查

4.2.4.1建筑物的防雷等级、防雷措施，防雷设备的选择；

4.2.4.2防雷引下线的设置及防危险高压电的措施；

4.2.4.3接地电阻值的要求，接地装置的选择、设备和防跨步电压、接触电压的措施。

4.2.5  防火设计审查

4.2.5.1建筑物的防火分类及消防措施；

4.2.5.2火灾自动报警系统及消防联动系统的设置和选择；

4.2.5.3火灾自动报警及消防设备的供电方式，末端双电源切换措施，应急照明、疏散照明的设置和电源配电方式；

4.2.5.4建、构筑物的航空故障灯的设置要求；

4.2.5.5消防电气线路和非消防电气线路的防火措施；

4.2.5.6消防系统通信设施的位置。

4.2.6  弱电系统设计审查

4.2.6.1电话通信系统的设计标准、技术措施和管线选择；

4.2.6.2卫星天线和电缆电视系统的设计标准、技术措施和管线选择；

4.2.6.3有线广播系统的设计标准、技术措施、设备选择和线路敷设；

4.2.6.4闭路监视和安保电视系统的设计标准、技术措施、质量指标、设备选择和管线选择；

4.2.6.5综合布线系统的结构及设计标准、技术措施和管线选择；

4.2.6.6建筑设备监控的设计标准、技术措施和设备选型；

4.2.6.7建筑智能化系统工程的设计资质、设计标准、供电电源级别及环境要求。

4.3.   审查要点

4.3.1  供配电设计

4.3.1.1建筑工程用电设备的负荷等级应符合建筑物的防火和功能要求，一、二级负荷应用2个电源供电，高层普通住宅客梯、生活水泵、楼梯照明为Th级负荷。

4.3.1.2装有2台以上的变压器的变电所，当断开1台时，其余变压器的容量不应小于60％的全部负荷，并保证用户的一、二级负荷用电。

4.3.1.3配电所的10KV或6KV非专用电源线的进线侧，应安装设带保护的开关设备，当有继电保护或自动切换电源要求时，变压器低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。

4.3.1.4民用建筑的继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求，应首先由故障设备或线路本身的保护切除故障并计算灵敏系数。

4.3.1.5电能计量应按供用电管理部门对不同用户的计费要求，每套住宅、住宅建筑的水泵、电梯和公共照明应分别设电度表。

4.3.1.6电气设备和导体的绝缘水平、载流量、动稳定、热稳定以及电气设备的断流能力应满足正常运行、短路和过电压状态的要求。

4.3.1.7变配电所的位置应选择在通风、散热条件较好的正常场所，室内除本室需要的管道外，不应有其他的管道通过，配电屏的上方不应敷设管道；一类高、低层主体建筑内，严禁设置装有可燃性油的电气设备的配电所。配电室长度超过7m时，应设2个出口。

4.3.1.8低压电力网中，电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆；电气设备的外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接；成排的配电装置的两端均应与接地线相连。

4.3.2  用电安全

4.3.2.1住宅建筑的低压配电系统的接地型式应采用TT制，在建筑物内应设置总等电位联结和局部等电位的联结。

4.3.2.2在三相四线制配电系统中，中性线（以下简称N线）的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流，且应计入谐波电流的影响。PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面积不应小于下列数值：

有机械性的保护时为2.5mm2；无机械性的保护时为4mm2。

4.3.2.3电线、电缆的载流量应根据不同的基准条件进行校正。

4.3.2.4配电线路过负荷保护装置的整定值，应不大于导体允许持续载流量且不小于线路计算电流，保护装置上、下级之间应有选择性配合。

4.3.2.5 TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合以下要求：

Ra×Ia≦50V

式中   Ra——外露可导电部分的接地电阻和ＰＥ线的电阻；

Ia——保证保护电器切断故障回路的作电流。

当采用过电流保护电器时，反时限特性过电流保护电器的人为保证在5s内切断的电流；采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia为保证瞬时动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时，Ia为额定动作电流I。

4.3.2.6暗敷于地下的管道在穿过建筑物基础时，应加保护管保护；在穿过建筑物伸缩、沉降缝时，应采取保护措施。当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时，宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时，也应采取适当措施。梯架、托盘的直线段超过下列长度时，应留有不少于20mm的伸缩缝：钢制，30m；铝合金或玻璃钢制，15m。

4.3.2.7竖井内的高、低压电和应急电源的电气线路，相互之间的距离应等于或大于300mm，或采取隔离措施，并且高压线路应设有明显的标志。当强电和弱电线路在同一竖井内敷设时，应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰，对于回路线数及种类较多的强电和弱电的电气线路，应分别设置在不同竖井内。

4.3.2.8电梯机房和井道照明电源应与电梯电源分开。

4.3.2.9用电设备的启动、运行、控制及调速方式应满足使用功能和电压波动的允许值的要求，电动机频繁起动时配电母线上的电压不应低于额定电压的90％，当突然起动可能危及周围人员安全时，应在机旁设起动预先信号和应急断电开关或自锁按钮。

4.3.3  防雷安全

4.3.3.1 一、二、三级防雷建筑物防直击雷的屋顶避雷带网格分别为不应大于10m×10m，15m×15m和20m×20m；其引下线间距分别为不应大于18m，20m和25m。其引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋，建筑外廓各个角上的柱筋应被利用。当钢筋直径为16mm及以上时，应利用2根钢筋（绑扎或焊接）作为一组引下线。如果为10mm及以上但小于16mm时，应利用4根钢筋（绑扎或焊接）作为一组引下线。

4.3.3.2为防止雷电波的侵入，进入建筑物的电缆的金属外皮、钢管和其他各种金属管道，应在进出建筑物处与防雷电感应的接地装置相连；对低压架空进出线，应在进出处装设避雷器。

4.3.3.3 一、二级防雷等级的高层建筑物内的各种竖向金属管道及类似的金属物应每三层与圈架的钢筋连接一次，并在底部与防雷装置连接；30m及以上部分外墙上的栏杆，金属门窗等较大的金属物直接或通过其埋铁与防雷装置相连以防高电位跳门和侧击雷。

4.3.3.4当防雷接地装置与其他接地装置合用时，接地电阻应不大于1欧姆。

4.3.4  防火安全

4.3.4.1消防用电，一类高层建筑应按一级符合要求供电，二类高层建筑物应按二级负荷要求供电。消防用电设备应采用专用回路供电，双电源自动切换。

4.3.4.2建筑高度超过100m的高层建筑，除面积小于5.0㎡的厨房、卫生间外，均应设火灾自动报警系统。其他建筑物，火灾危险性较大。性质重要的部位（或房间）应设置自动报警系统。

4.3.4.3消防泵、防烟和排烟风机的启、停，除自动控制外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

4.3.4.4消防栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压，消防控制设备具有显示启动按钮位置的功能。

4.3.4.5消防控制设备应具有显示喷淋系统的水流指示器、报警阀、安全信号阀工作状态的功能。

4.3.4.6消防用电设备电动机的过载保护、接地故障保护应只发报警信号而不自动切断电源。

4.3.4.7火灾应急照明和疏散标志的设置部位、照度及连续供电时间应满足消防要求，应急照明应采用专用回路供电。

4.3.4.8消防用电设备配电线路应按建筑类型选用不同防火等级的电线、电缆。消防配电线路明敷时，应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。

4.3.4.9消防控制室应设置消防专用电话总机，消防水泵房等重要部位应设置消防电话分机，消防控制室、消防值班室应设置可直接报警的外线电话。消防控制室内应严禁与其无关的管线穿过。

4.3.5  弱电系统

4.3.5.1电话站初装机容量宜接电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量进行确定，每户住宅电话进线不应少于两对。电话通信系统设计应符合JGJ/T16-92第19,20章，CECS09:89的规定。

4.3.5.2有线电视系统输出口电平设计值宜符合下列要求：非邻频系统可取（70±5）dBMV，采用邻频传输的系统可取（64±4）dBMV；卫星天线和电缆电视（有线电视）系统设计应符合GB50200-94，GBJ120-88，JGJ/T16-92第15章

4.3.5.3火灾应急广播线路应按疏散楼层或报警区域划分分路配线，该线路不应和其他线路（包括火灾信号、联动控制等线路）同线或同线槽槽孔敷设，火灾应急广播扬声器不得加开关。有线广播系统应符合GB50116-98第五章，GBJ42-81第五章和JGJ/T16-92第21章的规定。

4.3.5.4闭路监视电视监视目标的最低环境照度应高于摄像机最低照度的10倍，摄像机应安装于监视目标附近不易受外界损伤并且不影响现场设备运行和人员正常活动的地方，摄像机应避免道光安装。闭路监视电视系统设计应符合GB50198-94，GBJ115-87和JGJ/T16-92第16章的规定。

4.3.5.5综合布线子系统的8芯线长度应≦90ｍ，综合布线系统应根据不同场合采用必要的防护措施和防火措施。综合布线系统设计应符合GB/T50311-2000的规定。

5.4采暖通风图设计检查要点

- 目的

对采暖通风专业设计施工图质量进行有效的控制，确保工程设计在满足国家规范、规定的前提下，作到安全、经济、具有较强的可操作性。

- 范围

适用于新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑采暖通风设计审查。

- 职责

由工程管理部负责管理，其他相关部门参与实施工作。

- 内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87(97)

4.1.3  中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（97）

4.1.4  中华人民共和国国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

4.1.5  中华人民共和国国家标准《锅炉房设计规范》GB50041-92

4.1.6  中华人民共和国行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

4.1.7  中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

4.1.8  中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999

4.2.   审查内容

4.2.1  设计文件审查

4.2.1.1 设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文；

4.2.1.2施工图设计深度是否满足施工要求；

4.2.1.3签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。

4.2.2  地下汽车库设计审查

4.2.2.1地下汽车库排风；

4.2.2.2排风系统防火阀；

4.2.2.3地下汽车库送风系统；

4.2.2.4排风（烟）系统风口。

4.2.3  高层建筑防、排烟设计审查

4.2.3.1自然排烟的开窗面积、方位；

4.2.3.2机械防烟风量计算、系统位置；

4.2.3.3机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置；

4.2.3.4通风和空调系统的防火措施；

4.2.3.5有害气体排放。

4.2.4  空调、通风设计审查

4.2.4.1系统设置；

4.2.4.2新风量、正压值；

4.2.4.3调节阀设置；

4.2.4.4保温材料的选用。

4.2.5  锅炉房设计审查

4.2.5.1锅炉房布置；

4.2.5.2进户管设置；

4.2.5.3油、气系统的设置；

4.2.5.4锅炉间、控制室和化验室的卫生标准。

4.3.   审查要点

4.3.1  地下汽车库设计审查要点

4.3.1.1地下汽车库应设置机械排风系统，其排风量应按允许的废气标准量计算，且换气次数不应小于6次/h。

4.3.1.2排烟风机应保证在280℃时，连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀，当烟气温度超过280℃时自动关闭，排烟风机也连锁关闭。

4.3.1.3对无直接通向室外的地下汽车库，在设置地下排烟系统时，应同时设置送风系统，且其送风量不宜小于排烟量的50%。

4.3.1.4当排风和排烟合用一个系统时，下部风口应有阀门控制，上部排烟口的风速不大于10m/s，总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。

4.3.2  高层建筑防、排烟设计审查要点

4.3.2.1高层建筑的防烟楼梯间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等，应分别设置自然排烟或机械防烟系统。

4.3.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

4.3.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡，合用前室不应小于3.00㎡；

4.3.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡；

4.3.2.2.3 长度不超过60m的内走廊可开启外窗面积不应小于走廊面积的2%。

4.3.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

4.3.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

4.3.2.3机械加压送风量及各部位的余压值应满足规范要求。

4.3.2.4加压送风机的位置及新风入口处应不受火烟的威胁。

4.3.2.5排烟口应设在顶栅或靠近顶棚的墙面上。

4.3.2.6通风空调系统的风管在穿越防火分区时，在防火墙处应设置防火阀，在穿越变形缝时，在变形缝两侧应设置防火阀。

4.3.2.7厨房、浴室、厕所等垂直排风管道，应采取防止回流的措施。

4.3.3  空调通风设计审查要点

4.3.3.1通风空调系统设置应合理、相关设备的选用应满足功能要求。

4.3.3.2通风空调系统应注意空气品质，合理设计新风、排风系统，且按房间性质控制其正压或负压值。

4.3.3.3室内保持正压的空调房间，正压值不应大于50Kpa。

4.3.3.4通风、空调系统应设置必须的调节风阀，满足风量分配的要求。

4.3.3.5各风口形式和位置布置应合理，满足气流组织的要求。

4.3.3.6多层和高层建筑的机械送排风系统（包括空气调节的新风系统的风管），横向应按每个防火分区；竖向可每隔五层设水平集合管，分别连接各层的送排风支管；当送排风支管采取防止回流措施时，每个垂直风管所辖的楼层数，不应超过十层。

4.3.3.7可燃气体管道、可燃液体管道和电线，不得穿过风管的内腔，也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道，不得穿过通风机房。

4.3.3.8通风和空气调节系统的保温材料、消声材料及粘结剂等，应采用非燃烧材料。

4.3.4 锅炉房设计审查要点

4.3.4.1燃油锅炉房的日用油箱，重油不超过5m3 ，柴油不超过1m3。当锅炉总容量较大，1m3不足供应20min可放大至30min耗油量，但不得超过2m3。日用油箱间应设防火墙与其他房间隔开，设甲级防火门，并设灭火装置。

4.3.4.2锅炉房每层至少有2个出口。

4.3.4.3锅炉间外墙或屋顶至少有锅炉占地面积10%的泄压面积。

4.3.4.4锅炉本体各连接管均应采用无缝钢管。

4.3.4.5排污须考虑一次性汽排放和排污水的降温措施。

4.3.4.6锅炉房内的噪声应满足职业卫生要求，控制室、化验室等的噪声不应大于70dB(A)。

4.3.4.7锅炉房的烟气排放应满足项目环评要求。

4.3.4.8当2台以上的燃油燃气锅炉共用烟囱，水平烟道的长度超过5m应有泄暴装置。

4.3.5 设备材料选用审查要点

4.3.5.1应注明规格、型号、性能等技术指标。

4.3.5.2质量要求必须符合国家规定的标准。

4.3.5.3禁止淘汰产品的选用。

4.3.5.4除特殊要求的材料、专用设备外，不得指定生产厂家及供应商。

## 第二章  工程质量检查手册

- （一）地基基础工程质量检查要点

- 目的

确保地基、基础、支护工程质量得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑工程地基和基础分部工程。

- 职责

工程部负责地基基础工程的中间检查和隐蔽验收；竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

4.    内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《地基与基础工程施工及验收规GB50202-2002

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002

4.1.3  中华人民共和国国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88

4.1.4  中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002

4.1.5  中华人民共和国行业标准《高层建筑箱形基础设计与施工规范》JGJ 6—99

4.1.6  中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》  JGJ 94--2008

4.1.7  中华人民共和国行业标准《基桩高应变动力检测规程》JGJ 106—97

4.1.8  中华人民共和国行业标准《基桩低应变动力检测规程》JGJ／T 93—95

4.1.9  中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120--99

4.1.10 地区标准、规定和条例

4.1.11 施工图纸、资料

4.2.   检查内容

- 4.2.1  现场质保体系检查

4.2.1.1地基处理、桩基施工等单位的专用资质情况。

4.2.1.2水泥浆液流量计的计量标定情况。

4.2.1.3见证取样制度执行情况。

4.2.1.4各种建筑材料的存放条件。

4.2.1.5护坡、桩基施工单位的资质条件和各专业技术人员上岗证。

4.2.1.6测量仪器、计量器具及沉桩机械的定期鉴定情况。

4.2.1.7标准试块的养护条件。

4.2.1.8周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。

- 4.2.2  设计文件、施工方案检查

4.2.2.1详细查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计，明确地基加固范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工顺序和要求等。

4.2.2.2明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、停锤控制标准、试桩要求、桩位偏差要求、桩的检测要求等。

- 4.2.3  质保资料检查

4.2.3.1各种加固材料的出厂合格证、准用证和进场检验报告；钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证；预制桩出厂合格证；商品混凝土质量保证书和准用证。

4.2.3.2混凝土、水泥土试块的强度测试报告。

4.2.3.3单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录。

4.2.3.4打（压）桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。

4.2.3.5桩基隐蔽验收记录（包括预制桩接桩、灌注桩成孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注等）。

4.2.3.6灌注桩混凝土试块报告及评定结果。

4.2.3.7单桩静载和动力测试报告。

4.2.3.8桩位轴线偏差和标高验收记录。

4.2.3.9桩基分项工程质量检验评定资料。

4.2.3.10隐蔽工程验收记录。

4.2.3.11桩位竣工图和竣工验收资料。

- 4.2.4  现场实物检查

4.2.4.1换填法（砂垫层）

重点检查换填范围、分层施工的垫层密实度。

4.2.4.2水泥土搅拌法（湿法）

重点检查水泥用量、桩长、搅拌提升时间和复搅次数。

4.2.4.3树根桩

重点检查钢筋笼制作质量和成孔、注浆的各项工序指标，开挖后、检查桩位、桩数和桩顶强度。

4.2.4.4注浆法

重点检查浆液制备、注浆孔位置、注浆顺序、注浆量和压力。

4.2.4.5基坑支护

重点检查成孔质量、锚杆质量、注浆水泥用量及预应力张拉情况（若有的话），护坡面层砂浆或混凝土厚度及质量。

4.2.4.6打（压）桩

A．现场制桩质量。

B．打（压）桩过程中的桩身垂直度和贯入度。

C．焊接或硫磺胶泥接桩质量。

D．开挖后桩位偏差及桩顶处理质量。

4.2.4.7 灌注桩

A．成孔和清孔的方法和质量；

B．钢筋笼制作与吊放质量；

C．水下混凝土浇灌方法和浮桩长度；

D．开挖后桩位偏差及破桩、锚固质量。

4.2.4.8回填土

回填土土质、分层夯实、夯实系数、回填标高控制。

  - 检查要点

4.3.1  地基加固的方法必须符合设计要求。但不得采用现行规范标准未予以规定的或未经本市技术和管理部门鉴定、审核通过的地基加固处理措施。

4.3.2  地基加固处理的设计、施工应由具有相应资质的单位承担。当地基加固设计与主体结构设计不是同一设计单位时，地基加固设计施工图必须由主体结构设计单位认可并会签，施工单位不得自行设计。

4.3.3  当加固地基载荷试验结果未达到设计要求，应由设计核定并办理签证手续。

4.3.4  换填法（砂垫层）

4.3.4.1填筑材料严禁混入垃圾。

4.3.4.2砂垫层材料应选用级配良好的中、粗砂，含泥量不超过3％，若用细砂，应掺人 30％～50％的碎石。

4.3.4.3当坑底为软土时，须在与土面接触处铺一层细砂起反滤作用，其厚度不计入砂垫层设计厚度内。

4.3.4.4砂垫层的第一层虚铺厚度宜为 150～200 mm，其余各层可取 200～250 mm。

4.3.4.5换填结束后，应按设计要求进行载荷试验检验换填质量，如设计无要求，则砂垫层的分层施工质量必须满足以下要求：中砂干重度≥16 kg／m3，粗砂干重度≥17 ka/m3 。

4.3.2  水泥土搅拌法（湿法）

4.3.2.1设计前必须进行室内水泥土的抗压强度试验，对承重水泥土桩试块龄期应取90天。

4.3.2.2承重水泥土桩的单桩容许承载力应通过单桩载荷试验确定。

4.3.2.3水泥土搅拌法施工现场事先应予平整，必须清除地上和地下的一切障碍物。

4.3.2.4严禁没有水泥用量计量装置的搅拌桩机投人使用，必须对水泥用量进行有效控制。

4.3.2.5承重水泥土桩施工时，设计停浆面一般高出基础底面标高300～500 mm，在开挖基坑时，应将该施工质量较差段挖去。

4.3.2.6水泥土搅拌桩施工中必须加强搅拌、增加水泥与土拌和均匀性。最后一次喷浆程序完成后，必须进行复搅，一般要求做到两喷三搅或一喷两搅。

4.3.2.7水泥土搅拌桩施工必须严格监控。要求施工单位随时抽查水泥浆液比重（即水灰比），每工作班不少于4次，同时应要求施工单位提交每根桩完整的现场施工记录和注浆量记录。

4.3.2.8承受竖向荷载作用的水泥土桩，基底标高以上 300 mm必须采用人工开挖，以防止桩顶与挖土机械碰撞发生断裂。

4.3.2.9水泥土搅拌桩的质量检验应符合设计要求，当设计未作规定时，应采用单桩或复合地基载荷试验检验其承载力。载荷试验应在龄期28天后进行，检验点数每个单位工程不少于三点。

4.3.2.10水泥土桩桩位偏差不得大于 50 mm，桩径偏差不得大于4％，垂直度偏差不得超过 1％。

4.3.3  树根桩

4.3.3.1树根桩常用的主筋直径为12～18 mm，箍筋直径为6～8mm，间距为150～250mm，截面主筋不得少于3根。承受竖向荷载时的钢筋长度不得小于 0.5倍桩长。

4.3.3.2树根桩的填灌碎石应用水冲洗，计量填放，填入量应不小于计算体积的0.8～0.9倍。在填灌碎石过程中应始终利用注浆管注水清孔。树根桩施工时应防止穿孔和浆液沿砂层大量流失。树根的额定注浆量不应超过桩身体积计算量的3倍，当注浆量达到额定注浆量时，应停止注浆。

4.3.3.3每3～6根桩做一组试块，以便测定桩身混凝土强度，试块材料宜取自成桩后的桩头。

4.3.3.4对承受垂直荷载的树根桩，应采用单桩竖向静荷载试验方法检验其承载能力和沉降特性，也可采用动测法检验桩身质量。

4.3.3.5树根桩桩位偏差应控制在 20 mm之内，垂直度偏差不超过 1％。

4.3.4  注浆法

4.3.4.1注浆点的覆盖土应大于2m。

4.3.4.2注浆顺序一般应跳孔间隔、先外围后内部的方式进行。

4.3.4.3注浆施工的场地事先应予平整，除干钻法外，应沿钻孔位置开挖沟槽与集水坑，以保持场地的整洁干燥。

4.3.4.4注浆施工应有压力和流量记录，宜采用自动流量和压力记录仪。

4.3.4.5当钻到设计深度后，必须通过钻杆注人封闭泥浆，直到孔口溢出泥浆方可提杆。当提杆至中间深度时，应再次注人封闭泥浆，最后完全提出钻杆。

4.3.4.6待封闭泥浆凝固后，移动注浆管自下向上进行注浆。注浆所用水泥宜采用普通硅酸盐水泥，一般不得超过出厂期2个月，受潮结块不得使用。

4.3.4.7浆体必须经过搅拌机充分搅拌均匀后，才能开始压注，并应在注浆过程中不停顿地缓慢搅拌，时间应小于浆液初凝时间，浆体在泵送前应经过筛网过滤。

4.3.4.8如注浆中途发生地面冒浆现象应立即停止注浆，调查冒浆原因。

4.3.4.9注浆结束28天后，应根据设计要求选用标准贯人或静力触探方法对加固效果进行检测，检测点一般为注浆孔数的2％～5％。如检测点不合格率＞20％，或虽＜20％但检验点平均值达不到设计要求时，经设计核定后，应对不合格注浆区实施重复注浆。

4.3.5  基坑支护

4.3.5.1根据基坑深度、气候条件、土质情况和周遍位置建筑情况，合理选用基坑支护形式；

4.3.5.2砂浆护坡、锚杆护坡、预应力锚杆护坡和排桩护坡等护坡的施工质量要符合相应规范和规定；

4.3.5.3合理排放坡顶和基坑的水，坡面和坡顶的水得到有效排放，能较好地维护土质结构。

4.3.6  桩基工程一般规定

4.3.6.1施工单位必须按照审定的资质等级承接相应的桩基施工任务，钻孔灌注桩施工必须具有专项资格。

4.3.6.2各项桩基工程，必须按设计要求、现行规范、标准、规程，委托有资质证书的检测单位进行承载力和桩身质量的检测。

4.3.6.3现场预制桩和一次浇灌量大于15m3的钻孔灌注桩必须使用预拌(商品)混凝土浇捣。

4.3.6.4根据桩基损坏造成建筑物的破坏后果的严重性，桩基分为3个安全等级，其中一般工业与民用建筑为二级桩基。

4.3.6.5桩基工程施工前应进行试桩或试成孔，以便施工单位检验施工设备、施工工艺及技术参数。对需要通过试桩检测确定桩基承载力的工程，试桩数量不宜少于总桩数的1％，且不应小于3根，总桩数在50根以内时，不应小于2根；试成孔数量不少于2个。

4.3.6.6桩基轴线测量定位须经总包、建设或监理单位复核签认。施工过程中应对其作系统检查，每10天不少于1次，控制桩应妥加保护，若发现移动时，应及时纠正，并作好记录。

4.3.6.7沉桩结束后，应根据土质、沉桩密度及速率不同，休止一段时间后才可进行基坑土方开挖；土方开挖应制定合理的施工顺序和技术措施，为防止土方开挖不当，造成桩位偏移和倾斜，土方开挖应分层实施，分层厚度视土质不同而定。

4.3.6.8破桩后，桩顶锚人承台的长度应符合设计要求。若设计无规定时，桩径(边长)大于或等于400mm时，取100mm；桩径小于400mm时，可取50mm；桩顶应凿成平面，桩顶上的浮泥、破裂的混凝土块要清除干净。

4.3.6.9成桩结束后应按设计的要求进行成桩质量检测，检测数量和方法由设计单位书面方式确定。若设计无要求时，则应符合以下要求：

4.3.6.9.1. 下列情况之一的桩基工程，应采用静荷载检测工程桩承载力，检测桩数不宜小于总桩数的1％，且不应小于3根，总桩数50根内检测不应小于2根：

4.3.6.9.1.1工程桩施工前未进行单桩静载试验的一级建筑桩基。

4.3.6.9.1.2工程桩施工前未进行单桩静载试验，且有下列情况之一者：地质条件复杂，桩的施工质量可靠性低，确定单桩竖向承载力可靠性低，桩数多的二级建筑桩基。

4.3.6.9.2. 下列情况之一的桩基工程，可采用可靠的动测法对工程桩承载力进行检测。

4.3.6.9.2.1工程桩施工前已进行单桩静载试验的一级建筑桩基。

4.3.6.9.2.2属于上述第(9)A.b.款规定范围外的二级建筑桩基。

4.3.6.9.2.3三级建筑桩基。

4.3.6.9.3 采用高应变动测法检测桩身质量时，检测数量不宜少于总桩数的5％，并不少于5根。

4.3.6.9.4采用低应变动测法检测桩的质量时，检测数量应符合以下要求：对于多节打(压)入桩，不应少于总桩数的20％一30％，并不得少于10根，对灌注桩必须大于50％；对于采用独立承台形式的桩基工程，一柱一桩形式的工程以及重要建筑的桩基工程，必须增加检测比例。

4.3.6.10  成桩检测中发现有Ⅲ、Ⅳ类桩及单桩静载荷试验结果达不到设计要求时，应由设计单位提出书面处理意见。

4.3.6.11 当桩基工程的一些重要技术指标(如桩位轴线偏差、桩长、桩顶标高、灌注桩充盈系数、泥浆比重等)超过了设计和规范规定的限值要求时，必须取得设计单位认定的处理意见。

4.3.7  打（压）桩

4.3.7.1混凝土预制方桩（管桩）混凝土强度等级不应低于C30，应待混凝土强度达到设计强度70％方可起吊，达到100％才可运输，采用锤击法沉桩时，混凝土预制方桩还需满足令期不得小于28天的要求。

4.3.7.2沉桩过程中若发现以下异常现象，要及时研究由设计单位认定处理意见。

4.3.7.2.1锤击沉桩、贯人度突变；

4.3.7.2.2桩身出现明显的倾斜移位；

4.3.7.2.3静力压桩阻力骤减或骤增；

4.3.7.2.4多接桩接头破坏和错断；

4.3.7.2.5桩顶发生破碎，桩身裂缝扩大。

4.3.7.3当桩顶设计标高低于现场地面标高，需送桩时，在每根桩沉至地面时，应按规范要求进行中间验收办理签证手续。

4.3.7.4混凝土预制桩和钢桩的停打（压）控制原则应符合以下要求：

4.3.7.4.1设计桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密以上的砂士或风化岩等土层时，以贯人度控制为主，桩尖进人持力层深度或桩尖标高可以作参考。

4.3.7.4.1 贯人度已达到而桩尖标高未达到时，应继续锤击3阵，其每阵10击的平均贯人度不应大于设计规定值，控制贯人度应通过试验确认。

4.3.7.4.2 桩尖位于其他软土层时，以桩尖设计标高控制为主，贯人度可作参考。4.3.7.4.3 压桩应以桩端设计标高控制为主，压桩力作为参考。

4.3.7.4.4桩基施工图要求实行双控时，若发现桩顶标高已符合设计要求，但贯人度仍未达到要求或贯人度已达到停锤标准而桩顶标高达不到要求需截桩时，都应取得设计单位的认定手续后方可实施停锤和截桩。地基变化不是太大时，可以了解周边类似建筑桩基数据作为参考依据。

4.3.7.4.5采用液压压桩机沉桩时，若桩顶标高已达到设计要求，而其压力值小于设计极限荷载较多或压力值远大于单桩极限荷载值，但桩顶标高仍未达到设计要求需截桩时，都应取得设计单位的认定手续后，方可停压或实施截桩。

4.3.7.5焊接接桩时，上、下节桩的中心线偏差不得大于 10 mm，节点弯曲矢高

不得大于1‰桩长，焊接质量应符合钢结构焊接规程的要求。

4.3.7.6混凝土预制管桩和钢管桩，在沉桩前除检查强度报告和出厂合格证外，尚

应按有关标准抽样检验。

4.3.7.7钢管桩焊接应符合国家钢结构施工的验收规范和建筑钢结构焊接规程，其每个接头除按下表要求做好外观检查外，还应按接头总数的5％做超声波或2％做X光射线拍片检查，在同一工程内探伤检查不少于3个接头。气温低于0℃，雨、雪天气和桩身潮湿时，无可靠措施确保质量时，不得进行焊接操作。

4.3.7.8预制桩（钢桩）桩位允许偏差应符合下表要求

预制桩(钢桩)位置的允许偏差表

| 序号 | 项 目 | 允许偏差／mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 条形基础下桩基：垂直于条形基础纵轴方向 平行于条形基础纵轴方向 | 100 150 |
|  | 桩数为1—3根承台桩基中的桩 | 100 |
| 2 | 桩数为4—16根承台桩基中的桩 | 1／3桩径(或边长) |
| 3 | 桩数为大于16根群桩基础中的边桩 | 1／3桩径(或边长) |
| 4 | 桩数大于16根群桩基础中的中间桩 | 1／2桩径(或边长) |

4.3.7.9钢管桩接头质量偏差允许值

钢管桩接头质量允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差／(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上下节桩错口 (1)钢管桩外径≥70mm | 3 |
|  | (2)钢管桩外径＜700mm | 2 |
| 2 | 焊缝咬边深度 | 0.5 |
| 3 | 焊缝加强层高度 | 0～+2 |
|  | 焊缝加强层宽度 | 0～+3 |

4.3.7.10钢桩接头焊接完成后，需经1min以上冷却后，才能继续锤击沉桩。

4.3.7.11沉桩记录应完整，内容包括：锤型、落距、每米锤击数、最后贯入度、

总垂击数、入土深度和平面偏差，钢管桩应增加土芯高度和回弹量。

4.3.8  灌注桩

4.3.8.1成孔用钻头直径应等于桩的设计直径，桩身实际灌注混凝土体积和按设

计桩身计算体积加预留长度体积之和的比，即充盈系数不得小于 1，也

不宜大于 1.3。

4.3.8.2成孔施工应一次不间断地完成，不得无故停钻，成孔过程中的泥浆密度一般可控制在1.1～1.3g/cm3，若遇特殊地质，不易成孔时，应采用特制泥浆，确保成孔质量。

4.3.8.3清孔应分二次进行，第一次清孔在成孔完毕后立即进行，第二次清孔在下放钢筋笼和浇捣混凝土导管安装完毕后进行。

4.3.8.4 二清后，泥浆密度应小于1.15g／cm3。若遇土质较差时，泥浆的密度不易达到1.15g／cm3，可通过试桩得出一个实测泥浆密度，并经设计签证可将泥浆密度适当放宽。

4.3.8.5二清结束后，校孔内仍应保持足够的水头高度，并在30min内灌注混凝土。若遇特殊情况超过30min，则应该在灌注混凝土前，重新测定沉淤厚度，若沉淤厚度超过下列标准：承重桩100mm、支护桩300mm，应重新清孔至符合要求。

4.3.8.6钢筋笼经中间验收合格后方可安装入孔，在起吊、运输和安装中应采取措施防止变形。安装时，钢筋笼应保持垂直状态，对准孔位徐徐轻放，避免碰撞孔壁，下笼过程中，遇到阻碍，严禁强冲下放；应吊起查明原因处理后，再继续下笼。

4.3.8.7 钢筋笼安装位置确认符合要求后，应采取措施使钢筋笼定位，防止灌注混凝土时钢筋笼上拱。

4.3.8.8 混凝土灌注过程中，导管应始终埋在混凝土中，严禁将导管提出混凝土面。导管埋人混凝土的深度以 3～10 m为宜，最小埋人深度不得小于2m。混凝土灌注用导管隔水塞应采用混凝土浇制，并配有橡胶垫片，若大直径灌注桩采用球胎作导管隔水塞时，必须要有球胎回收记录。

4.3.8.9混凝土实际灌注高度应比设计桩顶标高高出一定高度，其最小高度不少于桩长5％，且不小于2m，以确保桩顶混凝土质量。

4.3.8.10混凝土在浇注过程中，现场应进行塌落度测定，测定次数如下：单桩混凝土量少于25m3，每根桩上、下各测一次；单桩混凝土量大于25m3时，应上、中、下各测一次。

4.3.8.11 水下浇筑的钻孔灌注桩混凝土的强度应比设计强度高一等级进行配制，以确保达到设计强度。所以，混凝土试块强度按高一等级验收，设计桩混凝土强度等级不应低于 C20。

4.3.8.12 沉管（套管成孔）灌注桩应根据不同沉管方式如锤击沉管、振动沉管、振动冲击沉管、静压沉管；按有关规范、规程的要求，制订防止缩径、断径等措施，通过试成桩符合要求后，方可采用。

4.3.8.13 套管沉孔可采用预制钢筋混凝土桩尖或活瓣桩尖。混凝土预制桩尖的强度不得低于C30，钢制桩尖亦应具有足够的强度和刚度；套管下端与桩尖接触处应垫置缓冲密封圈。

4.3.8.14 沉管符合要求后，应立即灌注混凝土，尽量减少间隙时间；灌注混凝土前，必须检查桩管内是否吞桩尖或进泥、进水。

4.3.8.15 为确保沉管混凝土质量，必须严格控制拔管速度；同时还应根据不同的沉管方法采取使混凝土密实措施。

4.3.8.16 沉管桩混凝土的充盈系数按设计规定执行，但不得小于1。成桩后的实

际桩身混凝土顶面标高应大于设计桩顶标高500mm以上。

4.3.8.17 泥浆护壁成孔灌注桩应提供每根桩的一组试块报告，沉管灌注桩：同一配合比的混凝土应提供每一台班一组试块报告。

4.3.8.18 灌注桩桩位允许偏差符合下表要求。

灌注桩允许偏差表

| 序号 | 成孔方式及桩径 |  | 桩径偏差／(mm) | 桩允许偏差／mm |  | 垂直及允许偏差／％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单桩、条基沿垂直向和群桩基中的边桩 | 条基沿轴线方向和群桩基中的中间桩 |  |
| 1 | 泥浆护壁钻(冲)孔桩 | d≤1000mm | -0.1d且≤-50 | d／6≤100mm | d／4≤150mm | 1 |
|  |  | d＞1000mm | -50 | 100+0.01H | 150+0.01H | 1 |
| 2 | 锤击(振动) 冲击沉管成孔 | d≤500mm d＞500mm | 20 | 70 100 | 150 150 | 1 |

注：(1)d系设计桩径、H系施工地面与桩顶标高的距离

(2)桩径允许偏差负值是指个别断面

4.3.9  地基降排水

4.3.9.1施工前应作好施工区域内临时排水系统的总体规划，并注意与原排水系统相适应。作好统筹规划，阻止场外水流入施工场地。

4.3.9.2在地形、地质条件复杂，有可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时，应根据设计单位确定的方案进行排水。

4.3.9.3进行低于地下水位挖方时，应根据当地工程地质资料、挖方尺寸和防止地基土结构遭受破坏等，选用集水坑降水、井点降水或两者相结合等措施降低地下水位，应使地下水位经常低于开挖底面不少于0.5m。

4.3.9.4采用井点降水时，应根据含水层土的类别及其渗透系数、要求降水深度、工程特点、施工设备条件和施工工期等因素进行技术经济比较，选用适当的井点装置。

4.3.9.5井点降水的施工方案应包括以下主要内容：

4.3.9.5.1基坑（槽）或管沟的平、剖面图和降水深度要求；

4.3.9.5.2井点的平面布置、井的结构（包括孔径、井深、过滤器类型及其安设位置等）和地面排水管路（或沟渠）布置图；

4.3.9.5.2井点降水干扰计算书

4.3.9.5.2井点降水的施工要求

4.3.9.5.2水泵的型号、数量及备用的井点、水泵和电源等。

4.3.10 土方开挖

4.3.10.1土方开挖时，应防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉

或变形，在施工中要对以上部位进行沉降和位移观测。

4.3.10.2土方施工中，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度等是

否符合设计要求，并严禁扰动，平面挖制桩和水准点也应定期复测和检查是否正确。

4.3.10.3开挖基坑（槽），不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计地基标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，操平后由人工挖出。暂留土厚度：一般铲运机、推土机挖土时，为20cm左右；挖土机用反铲、正铲、拉铲挖土时为30cm左右为宜。

4.3.10.4土方开挖允许偏差见下表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面标高 | 0 -50 | 用水准仪检查 |
| 2 | 长度、宽度 （结构永久占用） | 0 | 由设计中心线向两边量，用经纬仪、拉线和尺量检查 |
| 3 | 边坡偏陡 | 不允许 | 坡度尺检查 |

4.3.10.5雨冬期施工

4.3.10.5.1土方开挖一般不宜在雨季进行，必须开挖工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

4.3.10.5.1雨期施工在开挖的基坑（槽）或管沟，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧设堤埂和截水排水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、堤埂进行检查，发现问题要及时处理。

4.3.10.5.1土方开挖如必须在冬季施工时，其施工方法应按冬施方案进行。

4.3.10.5.1采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结以前，用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当时气候条件决定，一般不小于30cm。

4.3.11 土方回填

4.3.11.1. 前期准备：

4.3.11.1.1从经济角度出发，合理安排挖土的施工顺序和时间，减少运土工程量，4.3.11.1.2回填土优先选用基槽中挖出的原土，但不得含有垃圾及有机杂质。

4.3.11.1.3回填土使用前含水量应符合规定，简单测试方法：手攥成团，落地开花。

4.3.11.1.4回填土施工前，必须对基础墙或地下室防水层、保护层等进行检查验收，并办好隐检手续，而且砼强度达到规定强度，回填坑垃圾清理干净，方可进行回填。

4.3.11.1.5管沟的回填应在完成上下水、煤气管道安装检查分段打压无渗漏后，管沟墙间加固后再进行。

4.3.11.1.6施工前，必须看清图纸，做好水平标志，以控制回填土的高度和厚度，如在基坑（槽）或管沟边坡上，每隔3m钉上水平橛，室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上水平控制木桩。

4.3.11.2 过程中控制:

4.3.11.1.1回填土必须分层铺摊，每层虚土厚度应根据密实度要求和机具性能确定。蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm，人工打夯不大于200mm，虚土铺摊时，随铺随找平。

4.3.11.1.1回填土每层至少夯打三遍，打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相接。

深浅不一致的基础相连时，应先填夯深基础，填至浅基础标高时再与浅基础一起填夯，依次类推。如必须分段填夯实，交接处应填成踏步槎，上下层错缝距离不小于1m。

4.3.11.3 事后控制:

4.3.11.3.1验收方法按规范要求,夯实系数满足规范要求;

4.3.11.1.1部分室外回填土在雨后可查看有无沉陷,若有较大量的沉降,必须重新补填夯实。

4.3.11.4 冬施注意：

4.3.11.4.1冬季回填土每层铺土厚度比常温施工时减少20%～25%，其中冻土块体积不超过填土总体积的15%，其粒径不得大于100mm，铺填时冻土块应均匀分布，逐层压实。其虚土厚度不得超过150mm。

      - 填土前，应清除基底上的冰雪，室内土基坑（槽）或管沟不得用含冻土块的土回填，冬施回填土应连续进行，防止基底或已填土层受冻，应及时采取防冻措施。

- （二）砌体结构工程质量检查要点

- 目的

确保砌体结构工程质量在施工阶段得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑工程的砌体结构工程。

- 职责

工程部负责砌体结构工程的中间检查和隐蔽验收；竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

4.     内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《砌体工程施工及验收规范》（GB 50203-2002）

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ 301-88）

4.1.3  中华人民共和国国家标准《砌体结构设计规范》（GB20203-2002）

4.1.4  中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

4.1.5  中华人民共和国行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规（JGJ/T 13-94）

4.1.6  江苏省质量通病防止

4.1.7  设计施工图文件、资料

4.2.   检查内容

4.2.1  现场质保体系检查

4.2.1.1施工单位的资质条件和操作工人的上岗证；

4.2.1.2砌体材料的进场验收与堆放保管情况；

4.2.1.3砂浆的配合比、搅拌料的计量情况；

4.2.1.4试块标养与见证取、送样执行情况；

4.2.1.5仪器的定期鉴定情况。

4.2.2  设计图纸和施工组织设计检查

详细查看设计图纸说明和施工组织设计，明确建筑抗震设防等级、砌体施工质量控制等级、砌体材料和粘结材料的强度等级、砌块排列要求、圈梁、构造柱的设置部位及要求等。

4.2.3  质量保证资料

4.2.3.1砖、砌块、预制构件出厂证明、准用证及进场试验报告；

4.2.3.2隐蔽验收记录：

4.2.3.2.1基础墙的砌筑；

4.2.3.2.2砌体结构拉结钢筋；水泥、钢筋等材料、构件的质量证明书

4.2.3.2.3现浇圈梁、构造柱钢筋；

4.2.3.3混凝土和砂浆试块报告及评定结果；

4.2.3.4施工单位的质量评定资料。

4.2.4  现场实物质量检查

4.2.4.1砌体轴线位置与标高；

4.2.4.2皮数杆的设置及砌块排列图的实施；

4.2.4.3砖、砌块砌筑时的含水率；

4.2.4.4回土时对墙体的监护；

4.2.4.5组砌方法与留搓；

4.2.4.6变形缝净宽及防护措施；

4.2.4.7构造柱、预留洞、预埋件等的位置、尺寸及施工质量;

4.2.4.8拉结筋、锚固筋等构造筋的施工质量；

4.2.4.9预制构件的安装与防腐木砖的位置与方向；

4.2.4.10砌体的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度。

4.3.   检查要点

4.3.1  砌体工程所用的材料应符合以下要求

4.3.1.1多层砖房粘土砖强度等级不应低于MU10，砌筑砂浆强度不应低于M2.5。

4.3.1.2六层及六层以上房屋的外墙应采用MU10的砖或MU5的砌块。

4.3.1.3基础墙和水池、水箱等不得使用多孔砖。基础墙粘土砖强度不得低于MU10，水泥砂浆强度不应低于M5。

4.3.1.4除基础墙和砖砌女儿墙外，墙体不应使用实心粘土砖，非承重墙体禁止使用粘土砖。

4.3.1.5构造柱和圈梁的混凝土强度等级不应低于Ｃ15。

4.3.2  砌体工程的构造柱应符合以下要求

4.3.2.1多层砖房钢筋混凝土构造柱设置部位应符合规范规定及江苏省质量通病防治中的规定。

4.3.2.2多层砖房构造柱最小截面可采用240mm×180mm，构造柱保护层宜为

20mm，且不小于15mm。

4.3.2.3构造柱必须与圈梁连接，相交结点处适当加密柱的箍筋，加密范围在梁

上、下均不应小于450mm或1/6层高，箍筋间距不宜大于100mm。

4.3.2.4构造柱应沿整个建筑物高度对正贯通，不应使层与层之间的构造柱相互错位，突出屋顶的楼、电梯间构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设2φ6拉接钢筋，且每边深入墙内大于1.0米，局部突出屋顶间的顶部及底部均应设置圈梁。

4.3.2.5在浇灌构造柱混凝土前，应先清除模板内的杂物，先注入适量同配比水泥砂浆，振捣时，振捣器应避免触碰墙，严禁通过砖墙传振。

4.3.2.6构造柱位置墙体应砌马牙槎，每牙高度不宜超过300mm，每边牙扩宽度大于60mm，且应沿高每500mm设置2φ6拉结筋，每边伸入墙内大于1.0米。

4.3.2.7构造柱的竖向钢筋末端应作成弯钩，接头可以采用绑扎，其搭接长度宜为35倍钢筋直径。在搭接接头长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。

    - 砌体工程的围梁应符合以下要求

4.3.3.1圈梁应闭合，遇有洞口应上下搭接，搭接长度不应小于其垂直间距的2倍，且不得小于1米。

4.3.3.2山墙及横墙圈梁钢筋应弯入纵向圈梁，其弯入长度不小于500mm和钢筋直径的35倍。

4.3.3.3圈梁截面高度不应小于120mm，最小纵筋4φ10，最大箍筋间距200mm。

4.3.4  砌体工程应符合下列基本规定

4.3.4.1砌体施工，应设置皮数杆，并应根据设计要求、块材规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位。根据皮数杆最下面一层砖的标高，拉线检查基础垫层、表面标高是否合适，当第一层砖水平灰缝大于200mm时，应先用细石砼找平。砌筑砌块墙体时，尚应根据预先绘制的砌块排列图进行。

4.3.4.2砌完基础后，应及时双侧回填。单侧填土应在砌体达到侧向承载能力要求后进行。

4.3.4.3伸缩缝、沉降缝、防震缝中，不得夹有砂浆、块材、碎渣和杂物等。

4.3.4.4设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋，多孔砖、空心砖、空心小砌块墙体表面不得留置水平沟槽。门窗洞处不应采用无筋砖过梁，过梁每边支承长度不应小于240mm。砌体中的预埋件应作防腐处理，预埋木砖的木纹应与钉子垂直。宽度超过300mm的洞口，应砌筑成平拱或设置过梁。

4.3.4.5砌体施工质量控制等级，应符合规范规定。

4.3.4.6砂浆试样在搅拌机出料口随机取样制作，砂浆的抽样频率应符合以下规定：每一楼层或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块。如砂浆等级或配合比变更时，还应制作试块。砂浆强度应以标准养护，以龄期为28天的试块抗压试验结果为准。

4.3.4.7当施工中出现下列情况时，可采用非破损和微破损检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测，判定砂浆的强度：

4.3.4.7.1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；

4.3.4.7.2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议；

4.3.4.7.3 砂浆试块的试验结果，已判定不能满足设计要求，需要确定砂浆或砌体强度。

4.3.5  砌体砌筑时应符合以下要求

4.3.5.1砌筑砖砌体时，粘土砖应在砌筑前1天浇水湿润，砌筑时一般以水侵入砖四边1.5cm左右为宜。加气混凝土砌块运输、堆放时应防止雨淋；砌筑时，应向砌筑面适量浇水。

4.3.5.2砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，并应填满砂浆。

4.3.5.3砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80％，竖缝不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。砖砌体灰缝厚度不应小于8mm，也不应大于12mm；加气混凝土砌块水平灰缝厚度不得大于15mm，垂直灰缝宽度不得大于20mm。

4.3.5.4砖砌体的转角和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜搓。

4.3.5.5后砌隔墙可于墙中引出凸搓并应预埋拉结筋，拉接筋沿墙高每500mm一道，每道不得少于2φ6钢筋，埋入长度每边不得小于600mm,末端应有900弯钩。。

4.3.6 填充墙尚应符合下列要求

4.3.6.1用轻骨料混凝土空心砌块和加气混凝土砌块砌筑填充墙时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，其高度不宜小于200mm。

4.3.6.2填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，在抹灰前采用侧砖、或立砖、或砌块斜砌挤紧，其倾斜度宜为60°左右，砌筑砂浆应饱满。

4.3.6.3砌体填充墙框架应沿框架柱高每隔500mm（加气砌块因模数可为600mm）配置2Ф6mm的拉筋，伸人填充墙内长度，一、二级框架应沿墙全长设置，三、四级框架不应小于墙长的1/5且不应小于700mm。

4.3.6.4加气混凝土砌块墙体洞口下部应放置2Ф6mm钢筋伸过洞口两边长度每边不得小于500mm。

4.3.6.5加气混凝土砌筑时，应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150mm。如不能满足时，在水平灰缝中应设置2Ф6mm钢筋或Ф4mm钢筋网片加强，加强筋长度不应小于500mm。

4.3.6.6不同于密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌，加气砌块也不得与其它砖、砌块混砌。

4.3.6.7底框砖房的砖填充墙框架的施工，应先砌墙后浇混凝土柱。

4.3.7  砼小型空心砌块工程检查要点

4.3.7.1进入施工现场的小砌块在厂内的养护龄期不得少于28天，并必须持有同一厂家的出厂合格证(合格证上标明生产厂家名称、型号、规格、产品等级、强度等级、密度等级、批量和生产日期)。承重小砌块最小外壁厚30mm，最小肋厚25mm。

4.3.7.2 除框架填充内墙、住宅和其他民用建筑内隔墙、围墙可使用合格品等级小砌块外，其他工程部位均应采用不得低于一等品等级的小砌块。

4.3.7.3多层砌体结构抗震一般规定 七度设防时，多层砌体房屋不应超过七层，总高度不应超过21m，底框房屋不应超过六层和19m。

4.3.7.4对室内地面以下的砌体。应采用普通混凝土小砌块和不低于M5的水泥砂浆砌筑；五层及五层以上民用房屋的底层墙体，应采用不低于MU5的小砌块和M5砌筑砂浆。

4.3.7.5墙体施工前必须按设计图房屋的轴线编绘小砌块平、立面排列图。

4.3.7.6单排孔小砌块上下皮砌块应对孔、错缝搭接砌筑，灰缝应饱满，砌筑时，

墙面必须用原浆作随砌随勾缝处理，缺灰处应补浆压平、压实，并作出凹缝，凹进墙面2mm。

4.3.7.7砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，不得出现瞎缝、透明缝，砌筑砂浆强度末达到设计要求70%，不得拆除过梁底模，水平灰缝的厚度和垂直灰缝的宽度应控制在8一12mm，砌筑时的铺灰长度不得超过800mm，严禁用水冲浆灌缝，当垂直灰缝大于20mm时，一般可采用C20细石混凝土灌缝。

4.3.7.8个别情况下无法对孔砌筑时，可错孔砌筑，但其搭接长度不应小于90mm（轻骨料砼120mm），当小于90mm（120mm）时，应在水平灰缝中设2Φ4点焊网片，网片长度不小于800mm。但无论何种情况，竖向通缝不得超过两皮小砌块。双排孔小砌块应错缝搭砌，搭接长度不应小于190mm。

4.3.7.9砌筑砂浆必须搅拌均匀，随伴随用，施工期间最高温度超过300，水泥砂浆和混合砂浆应分别在2h和3h内用完；砂浆稠度，用于普通砼小砌块时宜为50mm，用于轻骨料混凝土小砌块时宜为70mm。

4.3.7.10 承重墙体不得采用小砌块与粘土砖等其它块体材料混合砌筑，隔墙和填充墙顶面和上部结构接触处应用一皮实心混凝土砌块楔实。但房屋顶层内隔墙顶应离该处屋面板板底15mm，缝内用1：3石灰砂浆或弹性腻子嵌塞；严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向凹形裂缝的小砌块砌筑承重墙体；严禁使用外表明显受潮的小砌块进行砌筑，阴雨季节应采取防雨措施。

4.3.7.11 不得在已砌筑墙上打洞凿槽；严禁在小砌块墙体中预留水平沟槽；水、电、煤气管道、箱盒、门窗均应在墙体砌筑时预留或预埋，一般可采用专用留槽砌块；门窗预埋铁件、预埋木砖、管道卫生洁具支架预埋件以及开关、插座预埋处，周围应采用C20混凝土灌实。

4.3.7.12 施工设置的临时施工洞口，其侧边离交接处的墙面距离不应小于600mm，并在顶部设过梁；填砌施工洞口的砌筑砂浆强度等级应提高一级。

4.3.7.13 砌体内不宜设置脚手眼，如必须设置时，可用190×190×190mm小砌块侧砌，利用孔洞作脚手眼，砌体完工后用C15混凝土填实。下列部位不得设置脚手眼。

4.3.7.13.1过梁上部，与过梁成60度角的三角形及过梁跨度1/2范围内；

4.3.7.13.2宽度不大于800mm的窗间墙；

4.3.7.13.3梁和梁垫下及其左右各500mm的范围内；

4.3.7.13.4门窗洞口两侧200mm内和墙体交接处400mm的范围内；

4.3.7.13.5设计规定不允许设脚手眼部位。

4.3.7.14  内外墙同时砌筑，纵横墙交错搭接；外墙转角处严禁留直槎；墙体临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度2/3；接槎部位宜延至门窗洞口。

4.3.7.15 为防止顶层墙体开裂，应在顶层窗台下设置钢筋混凝土窗台梁，顶层纵横墙应每隔400mm高度加设通长Φ4点焊钢筋网片。

4.3.7.16 每一层楼或250m3的砌体，每种强度等级的砂浆至少制作两组试块，每层楼每种强度等级的混凝土至少制作一组试块。

4.3.7.17 常温条件下的日砌筑高度，普通砼小砌块控制在1.8米内，轻骨料砼小砌块控制在2.4米内。

4.3.7.18  7度设防时，六层小砌块房屋应在外墙四周、楼梯间四周和各内外墙交接处设置芯柱，其中外墙四角灌实5个孔，楼梯间四角内外墙交接处灌实4个孔，内墙交接处灌实3—5个孔；顶层各内外墙门、窗洞两侧宜加插筋芯柱，灌实1个孔。顶层所有横墙和端开间内纵横每隔2—3个孔洞，设双孔插筋芯柱。

4.3.7.19 芯柱应符合下列构造要求：

4.3.7.19.1芯柱截面不应小于120mm×120mm，混凝土强度C15。

4.3.7.19.2芯柱每孔内插竖筋不小于1Φ12，上下与圈梁锚固，锚固长度大于500mm，上下楼层钢筋可在圈梁上部绑扎搭接，搭接长度不小于40d并不小于50mm。

4.3.7.19.3芯柱应沿房屋全高贯通。并与各层圈梁浇注成整体，若采用预制楼板时，在芯柱位置处的每层楼板应留缺口或浇一条现浇板带，以保证芯柱贯通。

4.3.7.19.4在楼面或圈梁面砌筑第一皮小砌块的，应用开口砌块砌出清扫孔，芯柱混凝土必须待墙体砌筑砂浆强度等级大于l MPa时方可浇灌，应连续浇灌至离芯柱最上一皮小砌块顶面50mm止，不得留施工缝。

4.3.7.19.5芯柱混凝土的实际灌入量严禁小于计算需要量。

4.3.7.20  钢筋混凝土芯柱与墙体相接处，应沿柱高每隔600mm在水平灰缝内设置Φ4点焊网片，网片伸人墙内不得小于600mm；对框架填充墙，应沿柱高每隔600mm预留2Φ6钢筋与填充墙拉结，钢筋伸入墙内的长度不小于600mm。

4.3.7.21  圈梁高度不应小于150mm，混凝土强度不低于C15，圈梁下一皮小砌块必须采取有效封底措施；山墙及横墙圈梁的钢筋应弯入纵向圈梁内，弯入长度满足35d和500mm。

4.3.7.22  小砌块墙体与构造柱连接处应砌成马牙槎。从每层柱脚开始先退后进，形成200mm×200mm的凹凸槎口。柱墙间用2Φ6拉结筋拉结，间距600mm，每边伸入墙内长应为1000mm。

4.3.7.23  填充墙施工还应符合下列要求：

4.3.7.23.1填充墙厚度不得小于190mm，90mm厚的填充墙用于厨房、卫生间隔断。

4.3.7.23.2填充外墙第一皮小砌块孔洞必须用C20混凝土填实或丁砌3皮C20实心混凝土块。

4.3.7.24  填充墙与钢筋混凝土柱、梁接触处的灰缝在砌筑时必须饱满填实并补浆勾缝，压实后呈凹缝。粉刷前，在接缝的正反面均应钉设钢丝直径为Φ0.5，菱形网孔边长20mm的钢丝网，网宽为缝两侧各100mm。

4.3.7.25  墙体下列部位，应用混凝土灌实砌块孔洞：

4.3.7.25.1 当设计标高±0.00以下墙体用小砌块砌筑时，小砌块孔洞应全部用不低于C20的混凝土灌实。

4.3.7.25.2楼板支承处如无圈梁时，板下应砌一皮C20混凝土实心砌块或用不低于C20混凝土填实一皮砌块。

4.3.7.25.3主次梁和悬臂梁板支承处应设置混凝土垫块、实心砌块或用C20混凝土进行局部填实，填实范围应符合设计要求。

4.3.7.26  预制钢筋混凝土楼板与屋面板在墙上或梁上的搁置长度不应小于80mm；雨蓬梁宜与圈梁联结，否则应在门口两侧各加一个插筋芯柱，与上下圈梁锚固。

4.3.7.27  层顶女儿墙应采用现浇钢筋混凝土，如采用钢筋混凝土斜屋面时，应在屋面板外侧设置保温隔热层。采用钢筋混凝土平屋面应同时设置隔热层和保温层，还应设置分隔缝，屋面的表面或架空层表面应做成白色或银白色。

- （三）钢筋砼结构工程质量检查要点

- 目的

确保钢筋混凝土结构工程质量在施工阶段得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑工程的钢筋混凝土结构工程。

- 职责

工程部负责钢筋混凝土结构工程的中间检查和隐蔽验收；竣工工程验收由工程部组织，相关部门参与。

4.     内容

4.1.   检查依据

4.1.1 中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》CB50204

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）

4.1.3  中华人民共和国国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）

4.1.4  中华人民共和国国家标准《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

4.1.5  中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》（GBJ108-2001）

4.1.6  中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

4.1.7  中华人民共和国行业标准《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

4.1.8  中华人民共和国行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）

4.1.9  中华人民共和国行业标准《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》（JGJ3-91）

4.1.10 国家建委（80）建发施字82号《进口热轧变形钢筋应用若干规定》

4.1.11 建设部建科（1996）588号《关于限制使用水平电渣焊的通知》

4.1.12 国家建材局、经贸委、建设部、农业部、技监局建材生管发字（1993）183号《关于加强水泥产品质量管理的通知》

4.1.13 国家冶金部、经贸委、建设部、农业部、内贸部、技监局（1993）冶质字第256号《关于严禁生产、经销、使用假冒伪劣建筑钢材的通知》

4.1.14 施工图设计文件、资料

4.2.   检查内容

4.2.1  现场质保体系检查

4.2.1.1施工单位的资质条件；

4.2.1.2原材料进场检验制度和贮运条件；

4.2.1.3试块标准养护条件；

4.2.1.4材料构配件见证取样送样制度；

4.2.1.5混凝土搅拌计量情况。

4.2.2. 设计图纸和施工组织设计检查

4.2.2. 详细查看设计图纸说明和施工组织设计，明确混凝土结构形式、混凝土强度等级、钢筋连接方式、锚固搭接长度、重要部位的钢筋配置、现浇混凝土施工缝后浇带的设置部位及要求等。

4.2.3. 质保资料检查

4.2.3.1钢筋、水泥、粗细骨料等原材料的质量证书、准用证、生产许可证、交易凭证、复试报告、进口钢筋的商检报告；

4.2.3.2预拌（商品）混凝土质量证明和坍落度检验记录；

4.2.3.3混凝土强度和抗渗试验报告及评定结果和钢筋连接试验报告；

4.2.3.4大体积混凝土浇捣记录；

4.2.3.5预制构件的安装记录；

4.2.3.6隐蔽验收记录：

4.2.3.6.1  柱、梁、板、梯、阳台、雨篷钢筋；

4.2.3.6.2  基础混凝土的浇筑；

4.2.3.6.3  施工缝、后浇带的处理等；

4.2.3.7施工单位的质量评定资料。

4.2.4  现场实物质量检查

4.2.4.1模板工程

4.2.4.1.1 模板体系的强度、刚度和稳定性；

4.2.4.1.2 模板体系的起拱度；

4.2.4.1.模板拆除时间和方法；

4.2.4.1.4 脱模剂的品种。

4.2.4.2.钢筋工程质量检查

4.2.4.2.1 钢筋规格、数量和间距，检查绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架是否有变形、松脱和开焊及污染现象；

4.2.4.2.2 钢筋弯钩或弯折角度及断料长度；

4.2.4.2.3 钢筋连接的接头形式和连接工艺；

4.2.4.2.4 钢筋连接接头的间距和设置位置；

4.2.4.2.5 钢筋绑扎接头的搭接长度和焊接接头长度；

4.2.4.2.6 箍筋加密区长度和箍筋间距、直径；

4.2.4.2.7 墙板拉筋直径、间距和位置；

4.2.4.2.8 受力钢筋的混凝土保护层厚度。

4.2.4.3混凝土工程

4.2.4.3.1 混凝土存在的蜂窝、孔洞、露筋、漏浆等缺陷及缺陷修整工作；

4.2.4.3.2 混凝土自高处倾落的高度；

4.2.4.3.3 大体积混疑土的浇筑方法、测温及内外温差控制方法；

4.2.4.3.4 混疑土的自然养护条件；

4.2.4.3.5 混凝土施工缝的留置位置。

4.3.   检查要点

4.3.1  现场质保条件

4.3.1.1建设工程所用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆所有试块，均应执行见证取样送样制度，见证人员应取得上岗证书。

4.3.1.2建设工程用的计量器具（电子计量仪、经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪等）应按规定按期检定。

4.3.1.3处于桩基及结构施工阶段的在建工程，在施工现场必须按规定设置混凝土、砂浆试块的标准养护室，面积最小不少于5㎡，应配置恒温装置，室内温度控制在20℃土3℃范围，水温须与室温相同，相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下；须配置温度计和湿度计，水泥混合砂浆养护控制湿度为60%～80%，水泥砂浆养护控制湿度为90%以上，温湿度应由专人记录。试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等。

4.3.2  模板工程

4.3.2.1模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，模板的接缝不应漏浆。

4.3.2.2模板与混凝土的接触面应涂隔离剂，对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接搓处。

4.3.2.3当现浇钢筋混凝土梁、板跨度≥4m时，模板应起拱，当设计无具体要求，起拱高度易为全跨长度的1/1000~3/1000。

4.3.2.4现浇多层房屋，上层支架的立柱与下层支架立柱应对准，并铺设垫板。

4.3.2.5在浇筑混凝土前，对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应予堵严，对本模板应浇水湿润，但不得有积水。

4.3.2.6现浇混凝土结构的模板拆除时的混凝土强度应符合GB50204-92第2.4.1、2.4.2、2.4.3条的规定，砼强度达到设计要求方可承受全部使用荷载，当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。

4.3.2.7现浇结构模板安装允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | ±10 |
|  | 柱、墙、梁 | +4 －5 |
| 层高垂直 | 全高≤5m | 6 |
|  | 全高＞5m | 8 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 |
| 表面平整（2m长度上） |  | 5 |

4.3.3  钢筋工程

4.3.3.1混凝土结构所采用的钢材应具备出厂质量证明书和生产许可证，对进场的钢材必须按规定进行抽样复验，检验不合格的钢材不得使用在工程上。钢筋在运输和储存时，不得损坏标志，并应按批分别堆放整齐，避免锈蚀和油污。

4.3.3.2进口钢筋应有出厂质量保证书和商检报告，进场后，应按规定进行机械性能复检，如用于焊接，应分批进行化学分析试验。

4.3.3.3对有抗震要求框架结构纵向受力钢筋，其抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值，一级抗震设计，不应大于1.25；二级抗震设计，不应大于1.4。

4.3.3.4钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用，当需要代换时，应征得设计单位的同意。

4.3.3.5Ⅰ级钢筋末端作1800弯钩，弯曲直径D≥2.5d，平直长度≥3d；Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端作900或1350弯钩，Ⅱ级钢筋弯曲直径≥4d。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径≥5d（d为钢筋直径）

4.3.3.6钢筋接头形式应符合下列要求：

4.3.3.6.1  电渣压力焊不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。

4.3.3.6.2  一级抗震纵向钢筋的接头应采用焊接或机械连接，二级抗震纵向钢筋的接头宜采用焊接或机械连接。框架底层柱、剪力墙加强部位纵向钢筋接头，对一、二级抗震等级应采用焊接或机械连接；对三级抗震等级宜采用焊接或机械连接。

4.3.3.6.3  轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应焊接，轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋，当钢筋直径大于32ｍｍ时，应采用焊接接头。抗震墙分布钢筋，直径大于22ｍｍ时，应采用焊接或机械连接。

4.3.3.6.4  当焊接网片只有一个方向受力时，受力主筋与两端边缘的两根锚固横向钢筋的全部交点必须焊接；当焊接网片同时两个方向受力时，则四周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接；其余的相交点可间隔焊接，焊接骨架的所有钢筋相交点必须焊接。

4.3.3.6.5  板和墙的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部用铁丝扎牢外，保证受力钢筋位置不偏移时，中间部分交叉点可间隔交错扎牢；但双向受力的钢筋必须全部用铁丝扎牢。梁柱箍筋与受力筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。柱角筋弯钩方向平分模板夹角，柱筋弯钩平面与模板面的夹角不得小于150。

4.3.3.6.6  钢筋的绑扎搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。

4.3.3.7钢筋接头的设置位置、锚固及搭接长度应符合下列要求：

4.3.3.7.1  焊接接头及绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍，且不宜位于构件的最大弯矩处。

4.3.3.7.2  采用绑扎接头时，从任一绑扎接头中心到搭接长度Ｌ的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为：受拉区不得超过25％、受压区不得超过50％，接头处钢筋净距≥d及≥25mm。

4.3.3.7.3  采用焊接接头时，从任一焊接接头中心至长度为35d且＜500mm的区段内，同一根钢筋不得有两个接头，而且有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为：受拉区非预应力筋不宜超过50％、预应力筋不宜超过25％。

4.3.3.7.4  采用机械连接接头时，从任一接头中心至35d的区段内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为：受拉区不宜超过50％。

4.3.3.7.5  受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合GB50204-2002规范中表3.5.3规定。受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头的搭接长度的0.7倍。在任何情况下，纵向受拉钢筋搭接长度不应小于300mm，受压钢筋不应小于200mm。

4.3.3.7.6  框架梁、柱和抗震墙连接中的纵向钢筋的锚固长度，一、二级时应比非抗震设计的最小锚固长度相应增加5ｄ。钢筋的锚固长度应符合《混凝土结构设计规范》GB50010－2002规定。在任何情况下，纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm。

4.3.3.7.7  绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架，不得有变形、松脱和开焊。

4.3.3.8箍筋的设置应符合下列要求：

4.3.3.8.1  箍筋应按设计图纸设置，框架柱、梁端加密区的箍筋配置应符合《建筑抗震设计规程》；

4.3.3.8.2  框架节点核芯区内箍筋最大间距和最小直径宜与柱端加密区相同。

4.3.3.8.3  箍筋的末端应作135°弯勾，弯勾的平直部分不应小于箍筋直径的10倍。

4.3.3.8.4  在钢筋绑扎搭接接头范围内的箍筋间距不应大于100mm。

4.3.3.9洞口的加固钢筋的设置应符合以下要求：

4.3.3.9.1  剪力墙上门窗洞口周边应配置不小于2φ12的水平和竖向构造钢筋，从洞边角算起伸入墙内长度≥40d。

4.3.3.9.2  对于现浇墙板、楼板预留孔洞（如厕所、厨房间等）处四周钢筋（包括后凿洞）必须采取设计认可的加固措施。

4.3.3.10钢筋的固定及保护层厚度应符合下列要求：

4.3.3.10.1 为防止墙、柱主筋偏位，墙板内外排钢筋间应按设计图纸要求设置撑筋，墙板筋在模板上口加一道水平筋，并采取措施（如电焊）加以限位。

4.3.3.10.2 受力钢筋混凝土保护层厚度应符合设计要求，当设计无要求时，不应小于受力钢筋直径且应符合GB50204-92第3.5.7条规定。

4.3.3.11钢筋位置允许偏差见下表（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 受力钢筋排距 |  | ±5 |
| 钢筋弯起点位置 |  | 20 |
| 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 |
|  | 焊接骨架 | ±10 |
| 焊接预埋件 | 中心线位置 | 5 |
|  | 水平高差 | +3 0 |
| 受力钢筋保护层 | 基础 | ±10 |
|  | 柱、梁 | ±5 |
|  | 板、墙、壳 | ±3 |

4.3.4  混凝土工程

4.3.4.1混凝土的原材料应符合下列要求：

4.3.4.1.1  水泥进场必须有出厂合格证、准用证、交易凭证，要做到先检验后使用，杜绝使用无证和假冒伪劣水泥。重大工程、住宅工程必须使用旋转窑水泥，不得使用立窑水泥。

4.3.4.1.2  水泥按不同品种、标号和牌号按批分别储存，如因存储不当质量有明显降低或水泥出厂超过3个月（快硬水泥1个月）时，使用前应进行复试。

4.3.4.1.3  建设工程中禁止使用特细砂，钢筋混凝土工程中严禁使用海砂。对进场使用的砂料应按同产地同规格分批验收，每验收批应严格按规范进行颗粒级配、粗细程度、含泥量和泥块量等试验。

4.3.4.2混凝土的浇筑应符合下列要求：

4.3.4.2.1  浇筑混凝土应连续进行，当必须间隙时，应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。

4.3.4.2.2  混凝土自高处倾落的自由高度，不应超过2m。

4.3.4.2.3  在浇筑竖向结构前，应先在底部填以50~100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆，浇筑中不得发生离析现象。

4.3.4.2.4  梁柱节点部位的混凝土应振捣密实，当节点钢筋过密时，可采用同强度等级的细石混凝土。

4.3.4.2.5  施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位，其留置位置应符合GB50204-2002第7.4.5和JGJ3-91第7.3.4条规定。

4.3.4.2.6  在施工缝处继续浇捣混凝土时，已硬化混凝土抗压强度应达到1.2N／mm2，并应清除水泥薄膜、松动石子及软弱砼层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水，在浇筑混凝土前应在施工缝处铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。细致振捣，使新旧砼紧密结合。

4.3.4.2.7  后浇带应按设计要求预留，并按规定时间浇筑混凝土。浇筑前应将其表面清理干净，将钢筋加以整理或施焊，然后浇筑早强、无收缩水泥配置的混凝土。

4.3.4.2.8  在浇筑与柱墙连成整体的梁板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h，再继续浇筑。

4.3.4.2.9  大体积砼浇筑应在室外气温较低时进行，混凝土浇筑温度不宜超过28℃。

4.3.4.3混凝土的养护应符合下列要求：

4.3.4.3.1  在自然气温＞5℃时，对已浇筑完毕的混凝土，应在12h以内对混凝土加以覆盖和浇水，浇水次数和时间应能保持混凝土处于润湿状态且表面不出现干缩裂缝。

4.3.4.3.2  采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应用塑料布盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。

4.3.4.3.3  混凝土浇水养护时间，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于7天，对用缓凝型外加剂和粉煤灰混凝土以及有抗渗性要求的混凝土不得少于14天。

4.3.4.3.4  大体积混凝土应采取控温措施，混凝土表面和内部温度的温差不宜超过25℃。

4.3.4.3.5  冬期施工时的养护措施必须按GB50204-2002第七章的有关规定执行。

4.3.4.3.6  在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N／mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

4.3.4.4混凝土质量检查

4.3.4.4.1  评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度，确定结构构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时强度，应采用同条件养护试件的混凝土强度。

4.3.4.4.2  混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机取样制作，抗压混凝土试件留置应符合GB50204-2002第7.4.7条的规定，抗渗混凝土试件留置应符合GBJ108-87第3.4.2条的规定。

4.3.4.4.3  混凝土强度应分批进行验收，同一批验收的混凝土应由强度等级相同、龄期相同生产工艺和配合比基本相同的混凝土组成。

4.3.4.5    混凝土缺陷修整和处理应符合下列要求：

4.3.4.5.1  对影响混凝土结构性能的缺陷，必须会同设计等有关单位研究处理。

4.3.4.5.2  对混凝土试块强度评定不合格或未按规定采用预拌（商品）混凝土的工程，可按规定由具有资质的检测单位进行非破损检测，根据检测结果提出处理措施。

- （四）建筑装饰工程质量检查要点

- 目的

确保建筑装饰工程质量在施工阶段得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑工程的建筑装饰工程。

- 职责

工程部负责建筑装饰工程的中间检查和隐蔽验收；竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

4.     内容

4.1    检查依据

4.1.1  中华人民共和国行业标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB-50210-2001

4.1.2  中华人民共和国国家标准《木结构工程施工及验收规范》GB50206-2002

4.1.3  中华人民共和国行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003

4.1.4  中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

4.1.5  中华人民共和国国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ 301-88

4.1.6  中华人民共和国国家标准《外墙外保温工程技术规程 》JGJ144-2004

4.1.7  建设部令第46号《建筑装饰装修管理规定》

4.1.8  施工图设计文件和施工合同

4.2.   检查内容

4.2.1  现场质量保证体系检查

4.2.1.1装饰施工单位和设计单位的资质条件。

4.2.1.2原材料进场验收和见证取样检测制度。

4.2.1.3装饰材料的储存运输条件。

4.2.1.4计量器具的设置和完好程度、需定期鉴定的仪器计量装置的定期鉴定标志。

4.2.2 设计图纸与施工合同检查

详细查看设计图纸说明和施工合同及施工方案，明确装饰工程的项目和部位、装饰工程用材、施工要求等。

4.2.3  质量保证资料检查

4.2.3.1 各种原材料出厂质量证书、准用证、复试报告及其它试验报告。

4.2.3.2 隐蔽工程验收资料。

4.2.3.3 施工单位质量自检记录。

4.2.4  工程实物检查

4.2.4.1 装饰工程用材是否符合设计与有关标准的要求。

4.2.4.2 施工工序是否符合规范规定和工艺要求。

4.2.4.3 装饰施工中的结构变动和加固情况。

4.2.4.4 结构和吊顶、分隔、招牌的构架及饰面板、罩面板的连接固定。

4.2.4.5 是否按图施工。

4.3    检查要点

4.3.1  建筑装饰装修队、施工单位必须按照有关规定承接装饰装修设计和施工任务，装饰装修企业必须按照图纸施工，不得擅自改变设计图纸。

4.3.2  建筑装饰装修设计、施工和材料使用必须严格遵守建筑装饰装修防火规范，施工设计图纸应报公安消防部门进行消防安全核准。

4.3.3  装饰工程所用得材料应按设计要求选用，并应符合现行材料的规定。

4.3.4  装饰工程应注意施工工序和成品保护，应采取措施防止污损。

4.3.5  装饰工程各部位装修材料的燃烧性能等级应符合GB50222-95规定。

4.3.5  抹灰工程

4.3.5.1抹灰用的各种主要材料的品种和质量，抹灰的等级、种类、构造都应符合设计要求。冬季施工，砂浆的温度不宜低于5。

4.3.5.2不同结构相接处基体应先铺钉金属网，应绷紧牢固，搭接宽度不应小于100mm；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆层上，罩面石膏灰不得涂抹在水泥砂浆层上。

4.3.5.3室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2的水泥砂浆做护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

4.3.5.4抹灰分格缝（或条）的宽度、深度要均匀一致，表面应平整光滑，无砂眼，通顺，不得有错缝、缺棱掉角。滴水线、滴水槽的流水坡向要正确，滴水线应顺直，外墙滴水槽的深度、宽度均不小于10mm,要求整齐一致。

4.3.5.5一般抹灰和装饰抹灰的尺寸允许偏差应控制在规范允许范围内。

4.3.5.6抹灰工程应分层操作，每层厚度水泥砂浆宜为5～7mm，混合砂浆和石灰砂浆宜为7～9mm，基层应清理干净，光滑的基层应斩毛或涂刷界面剂。各抹灰层、抹灰层与基层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝。

4.3.5.7抹灰层总厚度：平顶板条、现浇混凝土基层15mm，预制混凝土基层18mm，金属网20mm；内墙面抹灰层总厚度：普通级18mm，中级20 mm， 高级25 mm；外墙面抹灰层总厚度20 mm，勒脚25 mm，石墙35 mm。

4.3.6  吊顶工程

4.3.6.1吊顶工程采用的轻钢龙骨规格应符合设计要求和《建筑用轻钢龙骨》规定，若设计无规定，吊顶以上净空高度大于等于400 mm时，上人的吊顶应采用大于CS60系列、壁厚为1.5 mm的轻钢龙骨，承载龙骨和吊杆间距不得大于1200 mm，覆面龙骨间距不应大于600 mm。

4.3.6.2吊杆应通直并有足够的承载力，当设计无规定且吊杆长度大于1500 mm时，应使用直径为φ8 mm以上吊杆，暗架吊顶不宜采用铁丝做吊杆。

4.3.6.3吊顶与结构必须连接牢固，膨胀螺栓严禁打入多孔板中，并不得直接与吊杆焊接。

4.3.6.4龙骨吊杆不得与其它吊杆共享，并不得与振动设备直接接触。轻型灯具、音响、探头等不得直接搁置、固定在吊顶罩面板上，重型灯具、空调、电扇不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩、吊杆。吊顶应设检修孔，风口、检修孔等周边宜用附加龙骨加强。

4.3.6.5所有外露在结构外的铁件必须进行防绣处理。

4.3.6.6采用木质吊顶时，不允许有钉劈裂现象，并按规定进行防火处理，达到装饰规范中的防火等级。

4.3.6.7吊杆距主龙骨端部（含两主龙骨连接处）距离不得超过300 mm，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度1/200。

4.3.6.8明架吊顶纵横向龙骨的间隙和高低差均不得大于1 mm且应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。

4.3.6.9在现浇楼板及预制板的板缝中，应按设计要求在结构施工时预埋吊杆，根据吊顶荷载之不同，吊杆可采用直径为6～10 mm的钢筋。

4.3.6.10  吊顶内若有通风、水电管线、上人的行走信道、消防管道、重型灯具等，应先行安装完毕及试水试压合格，并要单独挂吊；然后才能进行吊顶工程施工。

4.3.6.11  较脆易碎的面层材料要防止碰掉棱角，安装时上螺丝或卡入框中时不

能硬撬、硬敲而造成裂缝或掉角。

4.3.6.12  对易收缩材料，在拼缝处一定要采取措施，防止完工后一定时间出现开裂的缝道而造成外观不佳。

4.3.6.13  罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折猎、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处。搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。

4.3.6.14  吊顶罩面板工程质量的允许偏差见JGJ73—91中5.6.5表格中规定。

4.3.7  隔断工程

4.3.7.1隔断不到梁、板底部时，构架顶部应有固定措施。

4.3.7.2上下沿边龙骨固定的钉距不宜大于600 mm,靠墙、柱龙骨固定间距不应大于1000 mm，龙骨固定应牢固，边框龙骨与基体间应按设计要求安装密封条。

4.3.7.3隔断主龙骨间距不应大于600 mm，门洞处应设置加强竖向龙骨。

4.3.7.4在浴厕、厨房等潮湿场所，隔断底部应做相应高度的混凝土墙垫。

4.3.7.5木质隔断内敷设电器管线时应有防火措施。

4.3.7.6隔断玻璃应有足够的牢度与稳定性，玻璃不得松动并不得与刚性材料直接接触，玻璃与槽口两侧和槽底的空隙及玻璃伸入槽口的深度应符合JGJ 113-97第6.1.2条的规定。玻璃底部应设置不少于2块橡胶或塑料支撑垫块、邵式硬度为80~90A，其位置应在距端部1/4边长处，玻璃四周与框槽交界处应设置定位块。

4.3.7.7运动健身场所和浴室用隔断玻璃应采用安全玻璃，无框玻璃应使用不得小于10 mm厚的钢化玻璃。隔断玻璃应采取保护措施，避免人体直接冲击玻璃，一般可采取在玻璃表面距地面1500 ~1700mm处设置醒目标志或其它防撞措施。

4.3.7.8空心玻璃砖隔断，应建在有2根直径6～8mm的钢筋增强基础上，基础 高度不得大于150mm，隔断与建筑结构连接处应采用滑缝构造，玻璃砖隔断的高度不得超过4m，玻璃砖之间缝隙应控制在10～30mm之间。

4.3.7.9磨砂玻璃的磨砂面应向室内，压花玻璃的花纹宜向室外。

4.3.7.10  隔断工程质量应符合以下要求：

4.3.7.10.1隔断骨架与基体结构的连接应牢固，无松动现象；

4.3.7.10.2粘贴和用钉子或螺钉固定罩面板，表面应平整，粘贴的罩面板不得脱层；

4.3.7.10.3石膏板、胶合板、纤维板表面不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷；

4.3.7.10.4石膏板铺设方向应正确，安装牢固，接缝紧密、光滑，表面平整；

4.3.7.10.5胶合板不得有刨透处；

4.3.7.10.6石膏条板板与板之间及板与主体结构之间应粘结密实、牢固、接缝平整；

4.3.7.10.7粘贴的踢脚板不得有大面积空鼓。

4.3.7.11  隔断罩面板工程质量允许偏差如下：

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石膏板 | 胶合板 | 纤维板 | 石膏条板 |  |
| 1 | 表面平整 | 3 | 2 | 3 | 4 | 用2m直尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 3 | 3 | 4 | 5 | 用2m托线板检查 |
| 3 | 接缝平直 |  | 3 | 3 |  | 拉5m线检查，不 足5m拉通线检查 |
| 4 | 压条平直 |  | 3 | 3 |  |  |
| 5 | 接缝高低 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 压条间距 |  | 2 | 2 |  | 用尺检查 |

4.3.8  招牌工程

4.3.8.1构架材质、规格、构造形式、焊接、与主体苗固节点应与图纸相符，构架安装牢固。

4.3.8.2构架应进行防腐、防火处理。

4.3.8.3招牌防雨水渗漏措施应符合设计要求。

4.3.8.4招牌表面装饰材料（如大型饰面板、金属饰面、玻璃等）应有确保安全的技术措施。

4.3.9  罩面板工程应符合以下要求：

4.3.9.1罩面板与龙骨应连接紧密、表面平整，不得有污染、折 、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层。

4.3.9.2罩面板和龙骨的连接螺钉应选用相应与各种面板的专用配套螺钉，不得混用。

4.3.9.3吊顶罩面板铺设时，其长边应沿覆面龙骨铺设，短边板缝应错开。隔断罩面板螺钉罩面板边不应小于15mm,板边钉距不大于200mm，板中钉距不应大于300mm,罩面板板缝按设计要求进行板缝处理。

4.3.9.4隔断罩面板内外接缝不应在同一根龙骨上，并不得在同一门樘处搭接，当用木踢脚板时，罩面板宜离地20~30mm。

4.3.9.5纸面石膏板等强度较低的隔墙面板在阳角处应设置金属护角条，离地高度不应小于1.8m。

4.3.9.6吊顶采用镜面玻璃时，除用粘结剂有效粘结外，还需用安全件与有一定厚度的底板牢固连接，以免松脱伤人，潮湿部位的镜面玻璃应有防潮密封措施。

4.3.9.7以木质板做踢脚线、护墙板，木台度时，其整板和木筋必须靠实、平整，与墙面接触面必须进行防腐处理。、

4.3.9.8当采用软包装饰时，其软质铺垫材料应为难燃烧或不燃烧材料，并不得伸入电气管线盒内。

4.3.9.9对于金属制品、化学建材的成品、半成品装饰品，所用材料的品种、规格、式样及其构造、固定方式应符合设计要求。施工中应防止变形、裂缝、翘边、缺损和凹瘪等缺陷产生。

4.3.9.10 潮湿环境墙面应经防潮处理后再予装饰。

4.3.10 饰面板（砖）工程应符合以下要求

4.3.10.1  饰面板应镶贴在粗糙的基体或基层上；用胶粘剂粘贴的饰面薄板基层应平整；饰面砖应镶帖在平整粗糙的基层上。光滑的基体或基层表面，镶帖前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍等应清除干净。

4.3.10.2  饰面板（砖）安装（镶贴）必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。湿铺饰面板（砖）严禁空鼓；表面平整、洁净，色泽协调，无变色泛碱。

4.3.10.3  作业时，饰面板（砖）防止暴晒，接缝应填嵌密实不渗水、平直、宽窄均匀颜色一致。阴阳角处的板（砖）搭接方向正确，半砖使用部位适宜。

4.3.10.4  突出物周围的板（砖）用整砖套割吻合、边缘整齐，必须有正确流水坡度和顺直滴水（线）槽；墙裙、贴脸等突出墙面厚度一致。

4.3.10.5  以花岗岩、大理石等大饰面板面湿铺贴时，其板背面网格布应予去除后铺贴，板材与墙面拉结点不得少于四点，并用防锈金属丝连接。当采用干挂饰面板且设计无规定时，应采用干挂饰面材不锈钢配件连接，并每块板材不少于四个连接点，不锈钢配件宽度不应小于25mm，厚度不应小于4mm，不锈钢螺栓不应小于M5。

4.3.10.6  干挂饰面板应采用弹性密封胶嵌缝，用于室外的石材饰面板不宜采用光面的大理石板，接缝填嵌密实均匀。

4.3.10.7  凡用大理石、花岗石做成的台面、窗台板、踏步等，其外露侧面及棱角宜打磨光亮圆滑，卫生间台面与墙面交界处应进行密封处理。

4.3.11 涂料工程应符合以下要求：

4.3.11.1  混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10%；木制品含水率不得大于12%。

4.3.11.2  涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭。

4.3.11.3  涂料工程使用的腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹，外墙和厨卫间应使用具有耐水性能的腻子；腻子的塑性和易涂性应满足施工要求。

4.3.11.4  施涂溶剂型涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行；施涂水性和乳液涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行。每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。按涂料要求大气温度进行施工。

4.3.11.5 采用机械喷涂涂料时，应将不喷涂的部位遮盖，以防玷污。

4.3.11.6  外墙涂料应使用具有耐碱和耐光性能的颜料。

4.3.11.7  混凝土（抹灰）面层施涂前应将基体或基层的缺棱掉角处，用1：3的水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补；表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。表面灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净。

4.3.11.8  外墙涂料分段进行时，应以分格缝、墙的阴角或落水管等为分界线。外墙同一墙面应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚；涂层均匀，颜色一致。

4.3.11.9  溶剂型涂料表面严禁脱皮、漏刷；水溶性和乳液型涂料严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。细木装修不得漏漆；金属表面不应漏刷底漆，不得泛锈。门窗扇施涂涂料时，上冒头顶面和下冒头底面不得漏施涂料。

4.3.12 其它装饰工程

4.3.12.1  当门框一面需镶门（窗）头线时，门窗框应凸出墙面，凸出的厚度应等于装饰面层的厚度。

4.3.12.3  木门窗及其它细木装修的木材含水率不应大于12%。

4.3.12.4  中空夹板上下帽头和横楞上应有不少于2个的透气孔。

4.3.12.5  细木制品必须牢固不松动、不露钉帽、割角整齐、接逢严密，五金安装齐全，位置正确、开关灵活。

4.3.12.6  壁纸、墙布施工基层含水率混凝土（抹灰）层不得大于8%，木制品不得大于12%。基层腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂缝，裱糊过程中和干燥前，应防止穿堂风劲吹，和温度的突然变化。

4.3.12.7  壁纸、墙布应顺光搭接，不得在阳角处有搭接缝，不糊盖需拆卸的活动件。

4.3.12.8  壁纸、墙布必须粘结牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污，斜视时无胶痕；表面平整，无波纹起伏，与挂镜线、贴脸板和踢脚板紧接，不得有缝隙。

4.3.12.9  各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝不搭接，距墙面1.5米处正视，不显拼缝；阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。

4.3.12.10 壁纸、墙布边缘平直整齐，不得有纸毛飞刺；不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。

4.3.12.7  花饰安装必须牢固，条形花饰的水平和垂直允许偏差，每米不得大于1mm，全长不得大于3mm；单独花饰位置偏差不得大于10mm；花饰表面应光洁，图案清晰，接缝严密不得有裂缝翘曲和缺棱掉角等缺陷，玻璃花饰（扶拦板）不宜外露尖锐角部，浮雕花饰的拼缝应严密吻合。

4.3.12.8  刷浆工程的基层干燥，涂抹的腻子，应坚实牢固不得起皮裂缝，浆膜干燥前，防止尘土玷污和热空气侵袭。室外浆料应采用耐碱耐光颜料，石灰浆应用块状生石灰或生石灰粉调制。

4.3.12.9  现场配浆，必须掺用胶粘剂，室外用石灰浆必须掺干性油、食盐明矾等。室外分段刷浆以分格缝、阴角处和水落管为分界线；室外刷浆，同一墙面应用相同的材料和配合比，浆料必须搅拌均匀。带色浆液应经常搅拌，每遍涂层不应过厚，要涂刷均匀、颜色一致。防止门窗玻璃玷污。

- （五）门窗工程质量检查要点

- 目的

确保门窗工程质量在施工阶段得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑工程的铝合金、塑钢门窗及防火门工程。

- 职责

工程部负责门窗工程的中间检查和隐蔽验收；竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

4.     内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301--88

4.1.2  中华人民共和国行业标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB-50210-2001

4.1.3  中华人民共和国行业标准《铝合金门》  GB /T8478-2003

4.1.4  中华人民共和国行业标准《铝合金窗》  GB /T8479-2003

4.1.5  国家建筑设计标准《铝合金门窗》 JSJT--242、243、244、247、248

4.1.6  中华人民共和国行业标准《塑料门窗工程技术规程》为行业标准，编号为JGJ103－2008

4.1.7    建筑工业行业标准《PVC塑料窗》JG/T 3018-94、《PVC塑料门》JG/T 3017-94

4.1.8   防火门…GBT5824

4.1.9    地方规定、标准和条例等

4.1.10   设计施工图纸文件、资料

4.2.   检查内容

4.2.1  现场质保体系检查

4.2.1.1门窗制作和安装企业资质；

4.2.1.2门窗安装时和安装后的防护措施。

4.2.2  设计图纸的检查

查看门窗设计图纸、设计说明，弄清采用的门窗的规格、构造、性能要求、安装节点等。

4.2.3  质保资料检查

4.2.3.1门窗产品的《准用证》、出厂合格证及相关材料的合格证；

4.2.3.2铝合金和塑钢门窗三性检测报告；

4.2.3.3门窗外观检验记录；

4.2.3.4铝合金和塑钢门窗安装隐蔽验收记录：

4.2.3.4.1  连接件材料、间距、固定方式；

4.2.3.4.2  填充材料和填充质量；

4.2.3.4.3   注胶方式和注胶质量；

4.2.3.5铝合金和塑钢门窗喷淋试验记录；

4.2.3.6防火门窗安装隐蔽验收记录。

4.2.4  门窗工程实物检查

4.2.4.1门窗材料及产品

4.2.4.4.1  铝型材厚度和表面处理；

4.2.4.4.2  五金附件的材质和装配质量；

4.2.4.4.3  橡胶条、毛刷条、密封胶及玻璃的材质和装配质量。

4.2.4.2安装质量

4.2.4.2.1  连接件材料、间距、固定方式；

4.2.4.2.2  门框与结构间填充材料和填充质量；

4.2.4.2.3  铝合金和塑钢门窗的注胶方式和注胶质量。

4.3.   检查要点

通过选择经济合理的门窗型材、配件和节点密封形式，通过防排结合，保证铝合金和塑钢门窗的安全和防水能力，保证防火门防火性能的可靠耐久性。

4.3.1  事前控制要点：

4.3.1.1在招标文件和合同中明确防火门窗的防火等级、主要材质、铰链和闭门器等配件技术性能要求；明确铝合金和塑钢门窗的部分关键技术性能要求。铝合金和塑钢门窗方面要求例如：

4.3.1.1.1  框料型材品牌型号、门窗壁厚、加强金属的规格和形式、玻璃厚度、胶条规格及密封形式、密封胶品牌及密封范围、铰链、门锁、滑轮、执手、铆钉打胶、框边塞缝、防水密封要求等；

4.3.1.1.2  同时要求投标单位根据规范及设计要求计算和设计大样施工图；

4.3.1.2.3  明确发生渗漏的维修范围和赔偿责任；

4.3.1.2.4  对门窗的水密性、气密性及风压强度试验必须按规范要求进行，并在招标文件中对试验要求予以明确。以免施工中发生费用争议，而让施工单位逃避试验责任。

4.3.1.2在评标中检查投标单位的计算书及计算程式，仔细审核节点详图。投标单位一般会根据项目要求的型材品牌以及其他要求进行报价，同时提出投标单位认为最经济、合理的施工方案并进行报价。我司要对各施工方案的经济和技术指标进行评审。

4.3.1.3防火门厂的资质在投标前必须审核通过。

4.3.2  事中控制要点

4.3.2.1一般要求

4.3.2.1.1  门窗的堆放地点应洁净、平整，以免砂石、灰尘等杂物进入玻璃槽、排水孔内，不得堆放在露天，避免日晒雨淋，避免高空堕物破坏铝合金框料，并不得与腐蚀物质接触，不应直接接触地面，下部应用方木垫，且应立放，立放的角度不应小于70，并采取防倾倒措施。

4.3.2.1.2  在窗洞口划好中线和水平标高线，检查上下边的位置及其内外的朝向，按设计要求及现场施工情况统一确定门窗在墙体厚度方向的位置。

4.3.2.1.3  门窗框底部水泥砂浆塞缝上口与窗台的宜有2CM的高差，窗台的坡度必须大于20％，加速雨水的排放，减少停水时间，严格规定硅胶的嵌缝位置、 断面尺寸，保证其密实性。

4.3.2.1.4  框料拼缝处、节点及锚钉处全部打胶密封，不得留缝，以免进水。

4.3.2.1.5  泄水孔必须设置档风板，泄水孔的标高必须比框料型材的底部略低，以便排水。

4.3.2.1.6  外墙为涂料饰面时，窗楣设置双滴水线（滴水槽）形式；外墙为面砖饰面时，窗楣设置滴水线形式。

4.3.2.1.7  凸窗遮阳板在墙根必须设置导流槽，以免遮阳板上的水停留时间太长，导致砌体外墙渗漏；或者在外墙挑檐位置在外墙设置混凝土止水坎，高度约100高。

4.3.2.1.8  对于同一类型的门窗及其相邻的上下、左右，洞口应保持通线，洞口应横平竖直，洞的允许偏差应在规范允许范围内。

4.3.2.1.9  门窗安装后的成品保护十分重要： 门窗在安装过程中及验收前，采取可靠的保护措施不得污损。 严禁在门窗框上、扇上安装脚手架，悬挂重物。外脚手架不得顶压在门窗框上，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。应防止利器划伤门窗表面；应防止电、热和焊花烧伤或烫伤面层。门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好，下槛用九夹板制成马蹄形盖板保护。主要通道、施工电梯口的门框要合理安排施工时间，尽可能后装。已安装的门窗框洞口不得作为运料通道。

4.3.2.2铝合金门窗安装

4.3.2.2.1  铝合金门窗的设计和安装，应由有资质的设计和施工企业承担，重要部位应提供设计大样图，同时施工图纸必须盖有设计单位的出图专用章。

        - 铝合金窗产品应具备抗风压、空气渗透、雨水渗漏三项基本物理性能的检测报告(标准窗可由厂家提供的两年一次的型式检验报告，非标窗应提供专用检测报告)，性能指标必须符合设计及相关标准的要求。

        - 铝合金门窗产品进场后应进行检验，并做好检验记录，对门窗固定节点等隐蔽部位，监理应进行验收，并办理签证。

        - 工程项目有代表性的各类外门窗安装后应进行喷淋试验，做好试验记录，并经监理工程师签证，每种类型不少于三樘。

        - 铝合金门窗产品及材料应符合以下要求：

4.3.2.2.5.1铝合金门窗型材质量应符合《铝合金建筑型材》GB5237和《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB 3190的规定。一般情况下，窗的铝型材壁厚，未经表面处理的型材最小实测壁厚≥1.4mm。注：受力构件指参与受力和传力的杆件，门的铝型材壁厚，未经表面处理的型材最小实测壁厚不应小于2.0mm。

4.3.2.2.5.2 铝合金门窗料表面阳极氧化膜质量符合技术标准的规定，应达到AAl0级以上(平均厚度不少于10μm)。

4.3.2.2.5.3公共出入口处的铝合金门必须采用安全玻璃。

4.3.2.2.5.4五金附件的质量应符合国家或相应标准的规定，露面的零件应采用不

锈钢或经镀锌处理。

4.3.2.2.5.5橡胶条、毛刷条、密封胶以及玻璃等的质量应符合国家或相关标准的规定。

4.3.2.2.5.6铝合金窗框下槛应开设泄水孔，其位置和数量应保证雨天下槛排水通

畅不积水。

4.3.2.2.5.7铝合金门窗框侧边不准随意钻孔。孔洞应用铜帽或塑料帽覆盖，并在洞口处用密封胶密封，铝合金门窗型材拼接处、紧团螺栓孔处也应用密封胶密封。

4.3.2.2.6  铝合金门窗安装应符合以下要求：

4.3.2.2.6.1门窗框安装必须牢固、预埋件和连接件应是不锈钢件或经防锈处理金属件，连接件厚度不小于1.5mm，宽度不小于25mm。连接件应两端均伸出铝框予以内外锚固，混凝土剪力墙可采用射钉或膨胀螺栓固定，砖砌墙体可采用预埋混凝土块采用射钉或膨胀螺栓固定，固定点的位置为框边角180mm处设一点，然后以此点为起始，间距不大于500mm，其他墙体的固定方式应符合相应的标准。

4.3.2.2.6.2门窗平面位置、标高、开启方向必须符合设计要求。

4.3.2.2.6.3门窗框安装固定后，框与墙体间隙应均匀，填充材料饱满密实。填充料应符合弹性连接设计要求，如设计未规定时，应采用PU聚氢酯发泡材料、矿棉、玻璃棉毡条等软质保温材料分层填塞缝隙，外表面留5—8mm深的槽口填嵌防水密封胶。严禁粉刷砂浆直接接触铝合金框，外墙的铝合金门窗框与墙体连接处应双面打胶。

4.3.2.2.6.4横向或竖向组合门窗的组合构件应采取套插搭接形成曲面组合，搭接长度宜为10mm，并用密封膏密封。

4.3.2.2.6.5中空玻璃和面积大于0.65m2的单面安全玻璃安装时，应在门、窗扇四边槽内设玻璃垫块。玻璃入槽后，用通长镶锯条固定，入槽深度不小于6mm，玻璃安装时的朝向应符合设计要求。

4.3.2.2.6.6平开门窗的安装：门窗扇铰链与门窗框连接部位装配应牢固，缝隙应不大于2mm。门窗框、扇四周搭接宽度应均匀，允许偏差不大于l mm。门窗装配后，不应有妨碍启闭的下垂、翘曲或扭曲变形。

4.3.2.2.6.7推拉门窗安装门窗框、扇配合严密，间隙均匀，其扇与框搭接宽度允许偏差不大于l mm，顶部限位装置应调节到窗扇抬高时不脱轨，推拉必须轻便灵活，无卡阻现象，扇面积≤1.5m2时用小于40N的力进行启闭，＞1.5m2时用小于60N的力进行启闭。

4.3.2.2.6.8弹簧门安装：严格控制地弹簧安装的轴孔中心线，必须在同一直线上，并与门扇底面垂直。门扇垂直应在门樘的中心线，垂直平行偏差不大于1.5mm。门扇关闭时，其对口缝和扇与框的缝隙应均匀，应控制在2—4mm。门扇与地面的间隙在开启范围内，如无特殊要求时，应为2—7mm。双扇门关闭时，应在同一垂直平面内，其平整度不大于2mm。启闭门窗的力矩不大于50N／m (近似10kg／m)。门扇关闭速度适宜，应在3—15s之间，开启为900±30的角度，地弹簧定位准确可靠。

4.3.2.2.6.9门窗安装时，执手、撑挡、插销、门窗等五金配件应定位准确、齐全、安装牢固，使用灵活可靠。玻璃密封条镶嵌紧密，平整服贴，不得有卷边、脱槽、断头、扭曲、缺角现象。门窗框周边所注的防水密封胶应连续、饱满、光滑，形成均匀直线，不得有气泡、气孔。

4.3.2.2.6.10铝合金门窗安装时，应注意产品保护，窗槛严禁搁置脚手板，校正严禁用金属锤敲击，以防其击伤或变形，保护膜应待安装完成和无污染后才能清除。

4.3.2.2.6.11高层建筑外墙铝合金窗安装应按设计要求，并做到有可靠的防雷接地。

4.3.2.3塑料门窗安装

4.3.2.3.1  塑料门窗前部分要求同铝合金门窗4.3.2.1.1~4.3.2.1.4的要求。

4.3.2.3.2  塑料门窗产品及材料应符合以下要求：

4.3.2.3.2.1门窗采用的异型材、密封条等原材料应符合现行的国家标准《门窗框用硬聚氯乙烯型材》GB 8814和《塑料门窗用密封条》GBl2002的有关规定。

4.3.2.3.2.2门窗采用的紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板固定片等应符合下列要求：  .

4.3.2.3.2.2.1  紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等，除不锈钢外，其表面均应经耐腐蚀镀膜处理；采用热镀锌的低碳钢增强型材、紧固件，其镀膜厚度应不小于12μm。

4.3.2.3.2.2.2  增强型钢材质应符合GB 716《碳素结构钢冷轧钢带》的规定，壁厚应不小于l.2mm。

4.3.2.3.2.2.3  五金件型号、规格、性能均应符合国家现行标准的有关规定，滑撑铰链不得使用铝合金材料。

4.3.2.3.2.2.4  固定片材质应采用Q235一A冷轧钢板，表面应进行镀锌处理，厚度不小于1.5mm宽度不小于15mm。

4.3.2.3.2.3玻璃四周的抗震垫块应选用邵氏硬度为70—90(A)的硬橡胶、硬PVC塑料或ABS塑料，不得使用硫化再生橡胶、木片或其他吸水材料。

4.3.2.3.2.4与聚氯乙烯型材直接接触的五金件、紧固件、密封条、玻璃垫块、嵌缝膏等材料，其性能应与PVC塑料具有相容性，应由厂家提供相关材料的相容性报告。

4.3.2.3.2.5.   门窗产品的制作质量应符合以下要求：

4.3.2.3.2.5.1.  门窗不得有焊角开焊、型材断裂等损坏现象，框和扇的平整度、直角度和翘曲度以及装配间隙应符合国家现行标准JG／T3017、JG／T 3018的有关规定，并不得有下垂和翘曲变形。

4.3.2.3.2.5.2 .  当门窗构件符合下列情况之一时，其内脏必须加衬增强型钢。

4.3.2.3.2.5.2.1. 平开窗：

4.3.2.3.2.5.2.1.1  大于50系列，窗框构件长度不小于1300mm，窗扇构件长度不小于1200mm；小于50系列，窗框构件长度不小于1000mm，窗扇构件长度大于900mm。

4.3.2.3.2.5.2 .1.2  中横框和中坚框构件长度不小于900mm。

4.3.2.3.2.5.2.2.  推拉窗：

4.3.2.3.2.5.2.2.1   窗框构件长度不小于1300mm。

4.3.2.3.2.5.2 2.2   窗扇下框构件长度不小于700mm。

4.3.2.3.2.5.2.2.3   窗扇边框构件长度不小于1000mm。

4.3.2.3.2.5.2.3. 平开门：门框扇构件长度不小于1200mm。

4.3.2.3.2.5.2.4. 推拉门：

4.3.2.3.2.5.2.4.1  门框构件长度不小于1300mm。

4.3.2.3.2.5.2.4.2  门窗上、中、边框构件长度不小于1300mm，门窗下框构件长度等于或大于600mm。当门窗构件安装五金配件时，其内腔也应加衬钢板。

4.3.2.3.2.5.2.4.2  用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300mm，固定后的增强型钢不得松动。

4.3.2.3.3  门窗安装应符合以下要求：

4.3.2.3.3.1门窗应采用预留洞口安装，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。

4.3.2.3.3.2门窗及玻璃的安装应在墙体大面和地坪湿作业完工后进行，当需要在湿作业前进行时，应采用保护措施。

4.3.2.3.3.3门窗框安装固定应按规范规定，根据不同的墙体材料选用适合的固定方法，要求如下：

4.3.2.3.3.3.1  混凝土墙洞口应采用射钉或塑料膨胀钉固定。

4.3.2.3.3.3.2  多孔砖墙洞口应在砌筑时埋入预制混凝土块，采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。

4.3.2.3.3.3.3  加气混凝土洞口应采用木螺钉将固定片固定在胶粘圆木上或用塑料膨胀螺钉固定，也可埋人预制混凝土块，采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。

4.3.2.3.3.3.4  混凝土空心小砌块洞口两侧砌块空心应将细石混凝土灌实，采用射钉或塑料膨胀螺钉固定；

4.3.2.3.3.3.5  设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定，也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定。

4.3.2.3.3.3.6  其余新型墙体材料洞口的连接方式，按照相关标准的要求。

4.3.2.3.3.3.7  对于旧房改建项目的洞口连接方式，应符合设计的要求。固定片与塑料门窗的连接应将十字槽盘头自攻螺钉M4×20mm拧入，不得直接锤击打入。固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150—200mm，固定片之间的间距应不大于600mm。

4.3.2.3.3.4安装组合窗和连门窗时，应将两窗框与拼樘料卡接，卡接后应用紧固件双向拧紧，其间距不大于600mm；紧固件端头及拼樘料与窗框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理，拼樘料与混凝土过梁或柱子应采用预埋铁件的方法固定；与砖墙连接时，应先将拼樘料两端插入预留洞中，插入深度不小于30mm，然后用强度等级为C20的细石混凝土浇灌固定。

4.3.2.3.3.5门窗框安装固定后，框与墙体间缝隙均匀。当设计无具体要求时，侧边缝隙应采用聚氨脂发泡剂等弹性材料分层填塞，填塞饱满密实但不宜过紧，洞口内外侧与窗框之间应采用水泥砂浆填实抹平，洞口外侧应留设5—8mm槽口，待水泥砂浆硬化后，采用防水嵌缝膏进行密封处理。保温隔声等级要求较高的工程，洞口内侧也应采用嵌缝膏密封

4.3.2.3.3.6玻璃安装时，应在门、窗扇四边槽内设有玻璃垫块起承重、抗震作用，采用聚氯乙烯胶加以定位。玻璃入槽后用压条固定。对采用镀膜玻璃的外门、外窗、双层玻璃的镀膜玻璃应在最外层，单面镀膜层应朝向室内。

4.3.2.3.3.7平开门窗的安装

门窗扇与框的连接部位装配应牢固。门窗扇不许有倒翘、下吊，同樘门窗相邻扇角高低差不大于2mm；上悬窗关闭时应平整。

4.3.2.3.3.8推拉门窗安装

门窗扇与门窗扇之间的高度应一致，中缝及企口搭接缝隙应垂直上下一致，顶部限位装置应调节到窗扇在任何位置抬高时不脱轨，推拉必须轻便灵活，无卡阻现象。开启或关闭时门窗扇面积＜1.5m2时推拉力应小于40N，窗扇面积＞1.5m2的推拉力应小于60N。

4.3.2.3.3.9弹簧门安装

弹簧门安装的轴孔中心线必须在同一垂直线上，门扇关闭时，其对口缝和扇与门立框的缝隙应均匀。控制在2—4mm。门扇与上横框的缝隙应为2—4mm，两扇门上缝隙的平行差不大于lmm，门扇不应有下垂对角差。门扇与地面的间隙一般应为2一”mm(特殊要求者除外)，双门扇关闭时，应在同一的垂直平面内，其扇与扇对口缝的扇与框的平整度应不大于2mm。门扇关闭速度应适宜，应在3—15s之间，开启角度为900士30，地弹簧定位准确可靠。

4.3.2.3.3.10门窗安装时，执手、撑挡、插销、门锁等五金配件应定位准确、安装牢固，使用可靠灵活。玻璃密封条应顺直，平整服贴，不得有卷边、脱槽、断头、扭曲、缺角现象。门窗框周边所嵌注的防水嵌缝膏应连续、饱满、光滑，形成均匀直线，不得有气泡、气孔。

4.3.2.3.3.11安装塑料门窗时，应注意成品保护，保护膜应完整，以防止水泥、石灰、涂料等污染门窗框、扇的表面，待安装完成后并在竣工预验前方可清除保护膜。其表面必须洁净、平整、光滑，表面外观不得有划痕、碰伤，型材无开焊、断裂或弯曲等现象。

4.3.2.4防火门安装：锁点的形式及要求在防火门进场时要按合同要求检查。

4.3.2.4.1  在主体浇筑过程中应在门洞口处加埋预埋铁，防火门预埋铁位置，门框底部节点在地面土0.000往上20cm为准,上框从门上口往下15cm,中间节点从上下两节点位置分中,中间位置为准。便于防火门的安装，保证安装节点牢固性。(节点位置允许偏差5cm )。若采用其他形式，必须确保其安全牢固。

4.3.2.4.2  防火门出厂合格证和防盗安全门生产许可证及配件锁的出厂合格证要符合规定和要求。

4.3.2.4.2.1防火门作入户门时有防盗要求，防火门材料、钢门框的制作钢板其厚度不应小于2mm，钢门框上有锁孔时，其与锁舌（栓）的最大配合间隙不应大于3mm，各种防盗门在规定的破坏工具下，按其最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净工作时间平开全封闭式防盗安全门A级为15秒。防火门的金属和结构表面均应进行防腐处理，漆层应有防锈底漆，漆表面无气泡和漆渣，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。

4.3.2.4.2.2门扇、门框外形尺寸符合规范的规定，门扇断面结构符合设计规定。锁点的形式及要求在防火门进场时要按合同要求检查。

4.3.2.4.2.3门进出位安装以内墙为标准，避免出现进出位处地面贴砖不方正。

4.3.2.4.3  严格检查防火门的外观质量有无损坏、变形。

4.3.2.4.4  在进场时要检查队伍的资质，安装必须由专业队伍操作，焊工必须持证上岗，安装位置准确，节点必须焊牢开启灵活。

4.3.2.4.5  检查门与扇的搭接宽度不应小于8mm；门扇与门框配合活动间隙不应大于4mm；门扇与门框铰链边贴合面间隙不应大于2mm；门扇与地平面的缝隙应不大于5mm；门扇表面平整度不大于3mm。门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于3mm。

4.3.2.4.6  要密切注意铰链、执手、闭门器等配件的质量；

4.3.3  事后控制要点

4.3.3.1在外粉刷及铝合金或塑钢门窗安装完成后，用消防水喷淋墙面，每个冲淋面持续时间不少于1个小时，或用塑料管制做专门的淋水管进行淋水试验，一般对凸窗进行重点试验，一般平窗的渗漏较少。

4.3.3.2大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，对有渗漏的门窗及其部位进行书面记录，形成质量记录文件。必须要求施工单位逐一整改。

4.3.3.3防火门防火标签是否完整。

- （六）楼地面工程质量检查要点

- 目的

确保建筑楼地面工程质量在施工阶段得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑楼地面工程。

- 职责

工程部负责建筑楼地面工程的中间检查和隐蔽验收；竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

4.     内容

4.1    检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》（GB 50209-2002）

4.2    控制要点

4.2.1  一般规定

4.2.1.1位于建筑地面工程下部的沟槽、暗管等，应待该项工程完工，经检验合格并做隐蔽工程记录后，方可进行上部工程的施工。下层符合规范要求方可进行上部材料铺设。

4.2.1.2建筑地面构造层组成为基土、垫层、填充层、隔离层、找平层、结合层、面层。对进场材料的质量应抽样复验，确认合格后方可使用。

4.2.1.3各层施工要求环境及材料温度：水泥拌和料施工各层、沥青胶结料作结合层填缝料铺设面层、掺石灰拌合料铺垫层，环境温度≥50；采用粘接剂粘贴塑料、木和硬质纤维板面层，环境温度≥100；砂石垫层和砂结合层上铺设块料、料石面层、当铺设碎石、碎砖垫层时，环境温度≥00。当低于上述温度施工时，应采取相应冬施措施。

4.2.1.4混凝土（水泥砂浆）地面试块制作组数，同配合比每一层（不大于1000m2建筑地面工程不做一组，每增加1000m2各增做一组。

4.2.2  基层工程

4.2.2.1基土

4.2.2.1.1  压实的基土表面应平整，2m直尺检查偏差控制在15mm以内。

4.2.2.1.2  表面标高应符合设计要求，偏差应控制在±50mm。

4.2.2.1.3  在墙柱基础处的填土时，应重叠夯填密实。在填土与墙柱相连处，亦可采取设缝进行技术处理。

4.2.2.1.4  当基土下为非湿陷性土层，其填土为砂土时可随浇水随压（夯）实，每层虚铺厚度应不大于200 mm。

4.2.2.1.5  基土质应纯净，淤泥、腐植土、冻土、耕填土和有机含量大于8％的土，均不得用作地面下的填土；膨胀土用作填土，应进行技术处理。工程量较大及较重要的填土在施工前应通过试验确定其最佳含水率。

4.2.2.1.6  用碎石、卵石或碎砖等做基土表层加强，应均匀铺成一层，粒径宜为40mm，并应压（夯）入湿润的土层中。

4.2.2.1.7  不得在冻土上进行压实工作。如在长期处于0℃以下地点施工，必须做好防止土冻胀的措施，方可施工。

4.2.2.1.8  填土粒径不应大于50mm，每层虚铺厚度：机械压实时≤300mm、蛙式打夯机夯实时≤250mm。填土前宜取样用击实实验确定最优含水率与相应最大干密度。每层压实系数符合设计要求并不小于0.9。

4.2.2.2    垫层

- 4.2.2.2.1  灰土垫层

4.2.2.2.1.1 灰土拌和料拌合均匀，颜色一致，并保持一定湿度，加水量宜为拌和料总重量的16%，上下两层灰土的接缝距离不得小于500 mm。

4.2.2.2.1.2 随铺随夯不得隔日夯实和雨淋，每层虚铺厚度宜为150～250 mm。夯实后表面平整，晾干后进行后道工序。

4.2.2.2.1.3灰土垫层的密实度可用环刀取样测定其干土质量密度，夯实的干密度最低值符合设计要求，且不得小于1.55g/cm3。

4.2.2.2.1.4灰土表面平整度2m直尺检查偏差应控制在10 mm以内。

4.2.2.2.1.5表面标高应符合设计要求，偏差应控制在±10 mm以内。

- 4.2.2.2.2  三合土垫层

4.2.2.2.2.1垫层的厚度应不小于100 mm。硬化期间避免受水浸湿。

4.2.2.2.2.2 垫层表面平整度的允许偏差不得大于10 mm，其标高偏差控制在±10 mm以内。

4.2.2.2.2.3 熟石灰、砂和碎砖体积比1：3：6（或按设计）配料加水搅拌均匀后，每层虚铺厚度为150mm，铺平夯实后宜为120mm厚。垫层表面应平整，搭接处夯实。

- 4.2.2.2.3  炉渣垫层

4.2.2.2.3.1炉渣不含有机杂质和未燃尽煤块，粒径小于40mm且5mm以下所占

体积小于40%。炉渣使用前浇水闷透，时间不少于5d，炉渣垫层厚度又不应小于80 mm。

4.2.2.2.3.2拌合均匀，控制加水量，铺设时垫层表面不得呈现泌水。铺前基层清扫干净、洒水湿润，垫层厚度≥120mm时分层铺设，每层压实后厚度≤3/4虚铺厚度。埋设管道宜用细石混凝土予以固定。

4.2.2.2.3.3炉渣垫层施工完毕应养护，并应待其凝固后方可进行下道工序施工。

4.2.2.2.3.4炉渣垫层表面平整度的允许偏差不得大于10 mm，其标高偏差控制在±10 mm以内。

- 4.2.2.2.4  砂和砂石垫层

4.2.2.2.4.1砂石垫层应摊铺均匀，不得有粗、细颗粒分离现象。压实前洒水表面保持湿润，压实不少3遍，并压（夯）至不松动为止。

4.2.2.2.4.2砂、砂石垫层表面平整度的允许偏差不得大于15 mm，其标高偏差控制在±20 mm以内。

4.2.2.2.4.3检查砂垫层环刀试验记录，砂垫层干密度以不小于该砂料在中密度状态时的干密度数值为合格。

4.2.2.2.4.4砂垫层厚最少应有60 mm，砂石垫层厚最少应有100 mm，砂宜采用质地坚实的中砂或中粗砂，宜用机械振实。其石子粒径最大为垫层厚度的2/3，不含草根、冰冻块等杂物。

- 4.2.2.2.5  碎石（砖）垫层

4.2.2.2.5.1碎石垫层厚最少应有60 mm，碎砖垫层厚最少应有100 mm。

4.2.2.2.5.2压实后垫层表面平整度偏差应控制在15 mm以内。

4.2.2.2.5.3表面标高应符合设计要求，偏差应控制在±20 mm

4.2.2.2.5.4碎石垫层铺设时应粗细均匀，虚铺厚度均匀，表面有空隙可撒粒径为5～15 mm的小石子夯压填实。

- 4.2.2.2.6  水泥混凝土垫层

4.2.2.2.6.1水泥混凝土垫层厚度不得小于60 mm，其强度等级不应小于C10，所用石子粒径不得大于垫层厚度的2/3。

4.2.2.2.6.2表面平整度的允许偏差不得大于10mm，其标高偏差控制在±10 mm以内。

4.2.2.2.6.3垫层找坡坡度偏差不大于房间相应尺寸的1/500,且不大于30mm。

4.2.2.2.6.4待混凝土强度达到1.2Mpa后，才能进行上一层的施工。

4.2.2.2.6.5应分段进行浇筑，分区段应结合变形缝位置。

4.2.2.3找平层

4.2.2.3.1  找平层所用石子其粒径不应大于找平层厚度的2/3，其混凝土标号一般不宜低于C15,水泥砂浆找平层配合比不小于1:3。

4.2.2.3.2  找平层其下层应清扫干净，松散填充料应铺平振实，混凝土板应事先预润湿，然后以水灰比为0.3~0.4的水泥浆先刷一遍，并随刷随铺，切勿浆干再铺，以免起壳。表面光滑还应凿毛，如表面松散应预先补平振实。

4.2.2.3.3  防水部位铺设找平层，应对立管、套管和地漏与楼板接点之间进行密封处理，并应在管四周留出8~10mm的沟槽，采用防水卷材和防水涂料裹住管口和地漏。

4.2.2.3.4  在水泥砂浆（砼）找平层上铺涂防水卷材或防水涂料隔离层时，找平层表面应清洁、干燥，其含水率小于9%，并应涂刷基层处理剂

4.2.2.3.3  找平层的坡度不大于房间相应尺寸的1/500，且不大于30mm。

4.2.2.4    隔离层和填充层

4.2.2.4.1  当铺设隔离层和填充层时，其下一层的表面应平整、洁净和干燥，并不得有空鼓、裂缝和起砂现象。

4.2.2.4.2  当采用松散材料做填充层时，应分层铺平拍实。每层虚铺厚度不宜大于150mm，拍实后不得直接在保温层上行车或堆重物。完工后的填充层厚度偏差应控制在＋10％～－5％之间。

4.2.2.4.3  当采用板、块状材料做填充层时，应分层错缝铺贴，每层应选用同一厚度的板、块料，其厚度允许偏差为±5％，且不超过4mm。

4.2.2.4.4  用沥青黏结板块时，应边刷、边贴、边压实；要求板块相互之间、与基层之间的沥青饱满、粘牢，防止板块材料翘曲。

4.2.2.4.5  用水泥砂浆黏贴板块时，板块缝隙应用填充灰浆填实并勾缝。

4.2.2.4.6  铺设防水类材料时，在穿过楼板面管道四周处，防水材料应向上铺涂，并超过套管的上口，在墙面处铺涂应高出面层220～300mm。阴阳角和穿过板面管道的根部尚应增加铺涂防水层。铺设完毕后，应作蓄水检验，蓄水深度宜为20~30mm，24h内无渗漏为合格，并应作记录。

4.2.2.4.7  在沥青类隔离层上铺设水泥类面层或结合层前，其表面应洁净干燥，并应涂刷同类沥青结合料，其厚度宜为1.5~2.0mm，结合料温度大于1600，并随即均匀撒入干净预热绿豆砂。

4.2.3  整体地面工程

4.2.3.1水泥混凝土面层

4.2.3.1.1  基层应修整，清扫干净后用水冲洗晾干，不得有积水现象。

4.2.3.1.2  有坡度、地漏房间，检查放射状标筋的标高，以保证流水坡向。

4.2.3.1.3  水泥混凝土面层的强度等级不宜小于C20；水泥混凝土垫层兼面层的强度等级不应小于C15。浇筑水泥混凝土面层时，其塌落度不宜大于30mm并应振捣密实。

4.2.3.1.4  水泥混凝土面层抹平工作应在初凝前完成；压光工作应在终凝前完成。

4.2.3.1.5  面层压光一昼夜后必须覆盖草包，每天浇水2～3次，养护时间不少于7d,使其在湿润的条件下硬化。待面层强度达到5Mpa时方可准许人行走。

4.2.3.1.6  施工温度不应低于5℃，当低于其温度时应采取相应的冬施措施。

4.2.3.1.7  细石混凝土面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

4.2.3.1.8  细石混凝土面层表面密实压光；无明显裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷的为符合规范要求。

4.2.3.1.9  地漏和供排除液体用的带有坡度的细石混凝土面层，坡度应能满足排除液体要求，不倒泛水，无渗漏。

4.2.3.1.10 细石混凝土面层的踢脚线高度应基本一致，与墙面结合牢固，局部虽有空鼓，但其长度不大于400mm，且在一个检查范围内不多于两处。

4.2.3.1.11 细石混凝土面层表面平整度的允许偏差不大于5mm。

4.2.3.1.12 细石混凝土面层的踢脚线上口平直的允许偏差不大于4mm。

4.2.3.1.13 细石混凝土面层的缝格平直的允许偏差不大于3mm。

4.2.3.2水泥砂浆面层

4.2.3.2.1  地面和楼面的标高与找平、控制线应统一弹到房间的墙上，高度一般比设计地面高500mm。有地漏等带有坡度的面层，标筋坡度要满足设计要求。

4.2.3.2.2  基层应清理干净，表面应粗糙。如光滑应凿毛处理。

4.2.3.2.3  水泥砂浆面层厚度应不小于20mm，其体积比宜为1：2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。水泥标号不小于425号，不同规格严禁混用，砂应为中粗砂含泥量小于3% 。

4.2.3.2.4  水泥砂浆面层的抹平工作应在初凝前完成，压光工作应在终凝前完成，且养护不得小于7d。

4.2.3.2.5  当水泥砂浆面层内埋设管线等出现局部厚度减薄时，应按设计要求做防止面层开裂处理后方可施工。

4.2.3.2.6  施工时环境温度不应小于5℃。

4.2.3.2.7  水泥砂浆面层表面无明显脱皮、起砂等缺陷；局部虽有少量细小收缩裂纹和轻微麻面，但其面积不大于800cm2,且在一个检查范围内不多于两处，为符合规范要求。

4.2.3.2.8  面层坡度、踢脚线质量要求详见细石混凝土面层质量要求。

4.2.3.2.9  表面平整度允许偏差应控制在4mm以内。

4.2.3.2.10 踢脚线上口平直度与缝格平直度允许偏差应分别控制在4mm和3mm。

4.2.3.3水磨石面层

4.2.3.3.1  面层标高按房间四周墙上500mm水平线控制。有坡度的地面应在垫层或找平层上找坡，其坡度符合设计要求。

4.2.3.3.2  基层应洁净、湿润，不得有积水，表面应粗糙，如表面光滑应斩毛。

4.2.3.3.3  面层的颜色、图案或分格应符合设计要求。

4.2.3.3.4  踢脚线的用料如设计未规定，一般采用1：3水泥砂浆打底，用1：1.25～1.5水泥石粒砂浆罩面，凸出墙面8mm。特别注意阴阳角交界处不要漏磨。

4.2.3.3.5  面层表面应基本光滑，无裂纹、砂眼和磨纹；石粒密实；不混色；分格条牢固，顺直和清晰。

4.2.3.3.6  水磨石面层坡度要求参见细石混凝土面层坡度要求。

4.2.3.3.7  高级水磨石表面平整度允许偏差应控制在2mm。

4.2.3.3.8  踢脚线上口平直度,高级水磨石允许偏差应控制在3mm以内。

4.2.3.3.9  缝格平直度,高级水磨石的允许偏差应控制在2mm。

4.2.3.4   沥青砂浆和沥青混凝土面层

4.2.3.4.1  铺设沥青混凝土面层前，应将基层表面清理干净，涂刷冷底子油，并防止铺设表面被沾污。

4.2.3.4.2  沥青类面层拌合料应分段分层铺平后，进行揉压拍实，每层虚铺厚度不宜大于30mm。

4.2.3.4.3  在沥青类面层施工间歇后继续铺设前，应将已压实的面层边缘加热，接茬处应碾压至不显接缝为止。

4.2.3.4.4  不得用热沥青做表面处理。

4.2.3.4.5  如面层局部强度不符合要求或局部出现裂缝、蜂窝、脱层等处必须挖去，仔细清扫，并以热沥青砂浆或热沥青混凝土拌合料修补。

4.2.3.4.6  沥青砂浆合沥青混凝土面层应表面密实，无裂缝。

4.2.3.4.7  表面平整度允许偏差应控制在4 mm以内。

4.2.3.4.8  踢脚线上口平直度允许偏差应控制在4 mm以内。

4.2.3.4.9  缝格平直度允许偏差应控制在4 mm以内。

4.2.3.5水泥钢（铁）屑面层

4.2.3.5.1  铺设水泥钢（铁）屑面层时，应先在洁净的基层上刷一度水泥浆面层。

4.2.3.5.2  水泥钢（铁）屑面层的配合比应通过试验确定，其强度等级不应小于M40，稠度不应大于10mm，必须拌合均匀。

4.2.3.5.3  铺设水泥钢（铁）屑面层时，应先铺厚20mm的水泥砂浆结合层。

4.2.3.5.4  表面平整度允许偏差应控制在4 mm以内。

4.2.3.5.5  缝格平直度允许偏差应控制在3 mm以内。

4.2.4     块状地面工程

4.2.4.1    砖面层

4.2.4.1.1  基层应清除干净，用水冲洗、晾干。

4.2.4.1.2  弹好地面水平标高线，在墙四周做灰饼，每隔1.5米冲好标筋。标筋表面应比地面水平标高线低一块所铺设的厚度。

4.2.4.1.3  铺砂浆前基层应浇水湿润，刷一道水泥素浆，随刷随铺水泥：砂＝1：3（体积比）的干硬性砂浆，根据标筋标高拍实刮平。

4.2.4.1.4  水泥砂浆结合层10~15mm厚，沥青胶结料2~5mm厚，胶粘剂2~3mm厚。宜采用干硬性水泥砂浆铺贴，如缝隙设计无要求，紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm，虚缝铺贴缝隙宽度宜为5~10mm。

4.2.4.1.5  地砖铺贴完成后应在24小时内进行擦缝、勾缝和压缝。缝的深度宜为砖厚的1/3，擦缝和勾缝应采用同品种、同标号和同颜色的水泥，随做随清理水泥，并做养护和保护。

4.2.4.1.6  在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖时，结合层和陶瓷锦砖应分段同时铺贴，在铺贴前应刷水泥浆，其厚度宜为2～2.5mm，并应随刷随铺贴，用抹子拍实。

4.2.4.1.7  缸砖地表面平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直度地允许偏差应分别控制在4mm，3mm，1.5mm，4mm以内，板块间隙宽度不大于2mm；陶瓷锦砖地表面平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直度地允许偏差应分别控制在2mm，3mm，0.5mm，3mm以内，板块间隙宽度不大于2mm。

4.2.4.1.8  楼梯踏步和台阶地铺贴，缝隙宽度应基本一致；相邻两步高差不超过15mm防滑条顺直。

4.2.4.2大理石和花岗岩面层

4.2.4.2.1  根据墙面水平基准线，在墙四周弹出地面面层标高线和结合线。当结合层未水泥砂（1：4～1：6体积比）时，其厚度应为20～30mm；当结合层为水泥砂浆时，其厚度应为10～15 mm。

4.2.4.2.2  铺贴板块面层时，结合层与板块应分段同时铺贴，且宜采用水泥砂浆或干铺水泥洒水做黏结。铺贴的板块应平整、线路顺直、镶嵌正确。

4.2.4.2.3  大理石、花岗岩面层缝隙当设计无要求时，不应大于1mm。

4.2.4.2.4  铺贴完后，次日用素水泥浆灌缝2/3高度，再用同色水泥浆擦缝，并用干锯末覆盖保护2～3d。待结合层的水泥浆强度达到1.2Mpa后，方可打蜡、行走。

4.2.4.2.5  大理石和花岗石面层的表面质量要求同砖面层。

4.2.4.2.6  大理石和花岗石面层的坡度质量要求，踢脚线铺设以及楼梯踏步和台阶的铺贴质量要求同砖面层。

4.2.4.3    塑料地板面层

4.2.4.3.1  表面应平整、光洁、无缝纹、四边应顺直，不得翘边和鼓泡。

4.2.4.3.2  色泽应一致，接茬应严密。脱胶处面积不得大于20cm2，且相隔的间距不得小于500mm。

4.2.4.3.3  与管道接合处应严密、牢固、平整。

4.2.4.3.4  焊缝应平整、光洁，无焦化变色，斑点、焊瘤和起鳞等缺陷。

4.2.4.3.5  踢脚板上口应平直，拉5M直线检查（不足5m的要拉通线），允许偏 差为±3mm。

4.2.4.3.6  面层表面平整度允许偏差±2mm，相邻板块拼缝高差不应大于0.5mm。

4.2.5  木质楼板地面工程

4.2.5.1    硬木地板面层

4.2.5.1.1  木板面层搁栅下的砖、石地垅墙、墩地砌筑，应符合现行国家标准《砖石工程施工及验收规范》的有关规定。

4.2.5.1.2  面层地侧面带有企口的木板宽度不应大于120mm，且双层木板面层下的毛地板以及木板面层下木搁栅和垫木等用材均需做防腐处理。

4.2.5.1.3  在钢筋混凝土板上铺设有木搁栅的木板面层，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法应符合设计要求。

4.2.5.1.4  木板面层下的木搁栅，其两端应垫实、钉牢、搁栅间应加钉剪刀撑或横撑。木搁栅与墙之间宜留出30mm的间隙。木搁栅的表面平整度不得超过3mm。

4.2.5.1.5  木搁栅和木板应做防腐处理，木板的底部应满涂沥青或木材防腐油。

4.2.5.1.6  双层木地板面层下的毛地板其宽度不宜大于120mm。在铺设毛地板时应与搁栅成30°或45°，并应斜向钉牢，且髓心向上。板间缝隙不应大于3mm。毛地板与墙之间应留10～20mm缝隙。每块毛地板在每根搁栅上各钉两个钉子固定，钉长应为板厚的2.5倍。

4.2.5.1.7  在毛地板上铺设长条木板或拼花木板时，宜先铺设一层沥青纸（或油纸）以隔声和防潮。

4.2.5.1.8  在铺设木板面层时木板端头接缝应错开并在搁栅上，且面层与墙之间应留10～20mm缝隙，并用踢脚板盖缝。

4.2.5.2    硬质纤维板面层

4.2.5.2.1  铺贴硬质纤维板面层的下一层基层表面应平整、洁净、干燥、不起砂、含水率不应大于9％。

4.2.5.2.2  水泥木屑砂浆抹平工作应在初凝前完成；压光工作应终凝前完成。养护7～10d方可铺贴面层。

4.2.5.2.3  硬质纤维板黏结应牢固，防止翘边、空鼓。

4.2.5.2.4  硬质纤维板相邻高差不应高于铺贴面1.5mm或低于铺贴面0.5mm；过高或过低的应重铺。

4.2.5.2.5  硬质纤维板间的缝隙宽度宜为1～2mm，相邻两块板的高差不宜大于1mm，板面与基层之间不得有空鼓现象，板面应 平整。

- （七）屋面和防水工程质量检查要点

- 目的

确保屋面和防水工程质量得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的建筑工程的屋面以及地下室、卫生间、屋面等主要部位的防水工程。特殊建筑屋面如采光屋顶等应按有关规范标准及设计文件进行检查。

- 职责

工程部负责屋面和防水工程的中间检查和隐蔽验收；屋面和防水工程竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

4.    内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《屋面工程技术规范》GB50345-2004

4.1.2  中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108－2001

4.1.3  中华人民共和国国家标准《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002

4.1.4  各地区的地方标准、规定和条例等

4.1.5  设计施工图文件及资料

4.2    检查内容

4.2.1  现场质保体系检查

4.2.1.1防水施工单位资质和操作工人上岗证。

4.2.1.2防水施工气候条件。

4.2.2  设计图纸的检查

详细查看工程施工图、设计说明、设计变更、施工方案及集团统一做法等，弄清防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。

4.2.3  质保资料检查

4.2.3.1原材料的出厂质量证明书、复试报告和建筑防水材料产品准用证。

4.2.3.2.隐蔽工程验收记录

4.2.3.2.1  屋面防水基层找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量。

4.2.3.2.2  屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留置（若有的话）；

4.2.3.2.3  屋面每一道防水层的厚度以及施工质量。

4.2.3.2.4  屋面细部防水节点处理（如女儿墙泛水节点、落水口、伸缩缝等）；

4.2.3.2.5  卫生间防水节点处理。

4.2.3.2.6  地下室防水节点处理（如施工水平缝、伸缩缝和后浇带等）。

4.2.3.3蓄水试验记录。在屋面结构完成后，若有雨天在雨后进行观测，在屋面和卫生间防水层作完后进行蓄水试验。

4.2.4  工程实物检查

4.2.4.1.找平层

4.2.4.1.1  屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量。

4.2.4.1.2  屋面找平层分格缝的留设方法与施工质量。

4.2.4.1.3  卫生间找坡找平层的坡向及施工质量。

4.2.4.1.4  地下室垫层找平层的施工质量。

4.2.4.2屋面保温隔热层

4.2.4.2.1  块状保温层的施工质量。

4.2.4.2.2  找坡层施工质量，颗粒散状保温层的排气孔、排气道等留设方法和施工质量。

4.2.4.3防水层：防水材料及施工质量。

4.2.4.4细部节点细部节点处理方法和施工质量。

4.2.4.5保护层保护层用材和施工质量。

4.3.   检查要点

4.3.1  屋面工程（根据统一做法编制）：防水指导思想: 层层设防, 刚柔结合;以防为主, 防排结合。屋面防水要点:结构板自防水,防水涂料加强薄弱节点防水,防水层防水,找坡层坡度排水,细石混凝土板防水。屋面防水工程必须由专业防水施工队伍施工，编制防水工程施工方案。防水材料必须具备产品合格证和准用证，严禁使用不合格的防水、保温隔热材料，禁止使用纸胎沥青油毡、焦油型防水涂料、石棉类防水材料。

4.3.1.1混凝土结构屋面板:混凝土结构屋面板的质量控制主要是保证混凝土的密实性, 减少混  凝土早期裂纹, 达到结构自防水的质量目标。控制要点：

4.3.1.1.1  作好屋面混凝土浇筑前准备工作。选择合适的施工时间，宜安排在白天浇筑，以便旁站监理的有力实施；尽量不在雨天施工，以免导致混凝土表面的水泥浆被雨水冲走；若迫不得已在雨天施工，要施工单位准备足够的防雨工具，避免水泥浆液被冲走，同时要注意不得留下脚印等影响平整度。

4.3.1.1.2  严格控制商品混凝土质量，控制塌落度值，控制水灰比在0.55以内，以免砼含水率过高，养护蒸发后，混凝土密实性降低。

4.3.1.1.3  严格控制混凝土浇捣质量，提高混凝土密实性。尤其是坡屋面混凝土，要采取有效措施保证混凝土的振捣密实。

4.3.1.1.4  施工中注意看筋护模的执行力度，确保钢筋的有效高度。避免出现由于钢筋有效高度减小而导致出现楼面裂缝。

4.3.1.1.5  注意混凝土的养护，在混凝土浇筑后12小时内对混凝土加以覆盖和浇水湿养护，屋面混凝土的养护时间不得少于14天。

4.3.1.1.6  在浇筑混凝土后24小时内不允许其他施工人员及机械行走，48小时内不允许空压机、脚手架、钢筋等重施工荷载加到屋面楼板；同时决不允许脚手架钢管等砸落屋面，以免造成裂缝。

4.3.1.2    1％坡度细石混凝土找坡有关屋面的结构板细石混凝土找坡层主要起对结构板找平和找坡作用；出屋面结构(如楼梯间、机房、山墙、变形缝、女儿墙、天窗壁等)屋面楼板交界的墙根要作成有效高度的混凝土导墙，防止墙根渗漏。

4.3.1.2.1  混凝土表面要求找平压实收光，坡向准确，减少水的停留时间，加快排水速度, 为防水层施工提供良好的基层条件。

4.3.1.2.2  基层与伸出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、天窗壁、管道等)的连接处，以及基层的转角（檐口、天沟、水落口），均应做成圆弧。对于防水卷材，基层圆弧半径不得小于50MM。圆弧应用套板成形，确保顺直、一致。对此等细部处理要严格检查，否则这些细小部位质量问题会导致防水失败。

4.3.1.2.3  对于做在保温找坡层上面的砂浆找平层（防水基层），要注意坡向和平整度，找平层应留设分格缝（嵌木条或锯缝），保证分格缝质量，缝宽宜为20mm，并嵌填密封材料，当兼作排气屋面的排气道时，可适当放宽，并应与保温层连通，水泥砂浆（砼）分缝间距≤6m。

4.3.1.3   节点防水涂料加强层

4.3.1.3.1  防水系统的节点接缝密封是防水施工中的关键。密封处理质量的好坏，将直接影响防水工程的连续性和整体性，是一个很重要的环节。

4.3.1.3.2  防水涂料加强层施工前，必须先检查阴角的圆角等细部防水加强处理。若接触密封材料的基层强度不够，或有蜂窝、麻面、起皮、起砂现象，就会降低密封材料与基层的粘结强度。若节点基层表面不干燥、不干净，也会降低密封材料与基层的粘结。

4.3.1.3.3  天沟、檐沟转角多，面积小，工作面狭小，卷材铺贴难度大，须特别认真对待，确保质量。在此部位宜用涂膜防水加强层处理。在卷材防水层施工时采用满贴工艺。在天沟底留置卷材接缝是极为不利的，一般留在沟侧。天沟渗漏率较高。

4.3.1.3.4  防水加强层若是聚合物水泥基防水材料，注意材料聚灰比的控制及检验。

4.3.1.4   防水层坡屋面、小面积不规则屋面或出屋面结构较多的屋面不宜使用卷材防水层，原因是节点较多，难以保证卷材施工质量；在这种情况下宜用涂膜防水。

4.3.1.4.1  加强屋面防水材料进场检验，要严格检查准用证、合格证及检验报告等有效质保资料，在使用前应根据规范要求进行有见证抽样送检，检验合格后方能使用。

4.3.1.4.2  基层要求：表面平整，经过充分养护，不得有起砂、酥松、起皮现象；基层必须干燥，含水率不大于9%， 检验基层干燥的另一种简易方法是将1M2卷材平铺在基层上，待3－4小时后掀开, 基层覆盖部位及卷材上无水印则可进行防水施工。另应注意，应待基层混凝土充分养护干燥后（一般约10天-14天）才可铺贴卷材，防止混凝土收缩过大而拉裂卷材。

4.3.1.4.3  涂刷冷底子油，防止基层内部水分上升，以增强沥青与基层表面的粘结力。

4.3.1.4.4  卷材应先展开在屋面松弛，释放可能有的应力，施工时不宜过分拉紧。

4.3.1.4.5  要严格根据防水规范要求，控制卷材厚度，根据卷材厚度确定粘贴施工工艺，采用热熔法施工的卷材厚度必须大于等于4㎜。层数和厚度应满足设计屋面防水等级要求。

4.3.1.4.6  风≥五级不得施工。高聚物改性沥青卷材热熔法施工温度不低于－100C，在负温度情况下，一般不宜安排防水施工。在雨天和雪天不得安排防水施工。

4.3.1.4.7  屋面卷材根据情况可选用满贴、条粘、点粘及空铺等方法施工，当卷材防水层上有重物覆盖时基层用满贴和条粘。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出，将卷材压实整平，粘结牢固，接缝处必须满粘，接缝严密，同时卷材短边搭接缝应错开，严格控制相邻卷材边缝顺直以及搭接宽度一致。立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用满贴法施工。

4.3.1.4.8  铺贴卷材应采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的接缝应错开，平行于屋脊的接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接，上下层卷材不得互相垂直铺贴。

4.3.1.4.9  卷材铺贴应平整顺直，符合排水要求，无明显积水、粘结牢固，无滑移翘边等缺陷。

4.3.1.4.10热熔法施工时应适当掌握喷灯火焰的温度、火焰与卷材的距离、烘烤时间、烘烤面均匀程度，并避免卷材烧穿或焦化。

4.3.1.4.11 铺设卷材的最后工序是密封搭接缝，对这一工序必须重视。将经过

喷灯加热的卷材接缝边缘的沥青条用铁抹子抹压顺平，直到挤出沥青为止。对没有挤出沥青条的边缘必须用沥青密封材料或专用封口胶封口。当采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材施工时，接缝口应采用密封材料封严，其宽度不应小于10mm。当采用沥青防水卷材进行天沟、檐沟施工时。纵向搭接缝也应用密封材料填嵌。

4.3.1.4.12若防水层采用涂膜防水，注意材料的控制：防水涂料包装容器必须

密封，容器表面有明显标志，标明防水涂料名称、生产厂家、生产日期和产品有效期。经常的防水涂料和胎体增强材料抽样复验应符合规范规定：同一规格、品种的防水涂料，每10吨为1批，不足10吨者按一批进行抽检；胎体增强材料，每3000㎡为一批，不足3000㎡者按一批进行抽验。

4.3.1.4.13 防水涂料应按规范要求进行延伸率（或断裂延伸率）、固体含量、柔性、不透水性和耐热度的检验；胎体增强材料应检验拉力和延伸率。

4.3.1.4.14 防水涂膜应分层分遍涂布。待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料。防水涂膜应由2层及以上涂层组成。涂膜厚度应满足设计屋面防水等级的要求。

4.3.1.4.15 收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严；天沟、檐沟、檐口，泛水等部位，应按设计和规范要求加铺有胎体增强材料的附加层，找平层分割缝处应空铺。涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象。

4.3.1.4.16 保温隔热层要求

4.3.1.4.16.1当采用水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩（整体、散状、块状）保温层时，应做排气道，纵横贯通，应有防止堵塞措施，并应与大气连通的排气孔相通，排气孔应设在纵横排气道的交叉点上。排气出口应埋设排气管，排气管按屋面面积每36m2宜设一个，可适当设多。排气管自身应做好防水处理，排气管出屋面净高应不小于300mm。

4.3.1.4.16.2 当采用架空隔热屋面时，应先将屋面清扫干净，支座底面的卷材、涂膜防水层上应采取加强措施。架空板高度宜为100-300mm支座宜用M5水泥砂浆砌筑。架空板与女儿墙及屋面凸出处的距离不宜小于250mm，架空板铺设应平整、稳固、缝隙宜采用水泥砂浆嵌平缝。

4.3.1.5板状保温材料层

4.3.1.5.1  板状保温材料应检查密度、厚度、板的形状和强度。抽检数量根据规范确定，同一批材料至少一次。

4.3.1.5.2  注意后继混凝土施工工序的扎筋、浇筑工程以免破坏保温层。

4.3.1.6陶粒混凝土或焦渣找坡层

4.3.1.6.1  陶粒混凝土注意配比,并搅拌均匀,不得在雨天进行施工。

4.3.1.6.2  水泥焦渣找坡层系松散材料找坡层，含水率要控制在规范要求的范围内，不得在雨天施工，对材料作好防雨或防潮措施。

4.3.1.7面层细石砼保护层

4.3.1.7.1  根据工程实践经验，分格缝在满足建筑功能的条件下，宜小不宜大。分格缝的大小需根据规范及实际施工情况决定，一般较小(不大于上述做法中2M×2M)的分格缝能有效减少混凝土板的裂缝，同时需注意分格缝的美观。

4.3.1.7.3  钢筋层宜放置在混凝土的较上部分（保护层10），能有效减少裂纹。

4.3.1.7.4  分格缝的嵌缝材料为PVC防水油膏,必须坎填密实。

4.3.1.7.5  内排水的水落口周围500MM范围内坡度不应小于5％，呈凹坑。这一点在屋面施工时很容易遗漏，需予以重视，以免在验收时影响屋面分部的验评。

4.3.1.7.6  出屋面管道的四周细石砼与管道壁接触处留10×10凹槽，凹槽内用防水油膏封堵。卷材防水层在管道上收头处用金属箍（镀锌铁箍）箍紧，并用防水硅胶封严，金属箍离屋面高度≥250MM，且同一屋面高度一致。

4.3.1.7.7 女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45°斜截面（1CM×1CM）。

4.3.1.7.8  非上人（上人）屋面需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设刚性保护层，刚性保护层与防水层之间应做隔离层。

4.3.1.7.9  高跨屋面采用有组织排水时，水落管下应加设钢筋混凝土水簸箕。

4.3.1.8   瓦屋面应符合以下要求

4.3.1.8.1  瓦屋面的基层应平整、牢固、瓦片排列应整齐、平直、搭接合理，接缝严密，并不得有残缺瓦片。

4.3.1.8.2  装饰瓦铺贴应与基层粘贴牢固，脊瓦铺贴方向应与常年主导风方向

一致。

4.3.1.8.3  瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。瓦伸入天沟、檐沟的长度应为50—70mm。

4.3.1.9    压型钢板屋面应符合以下要求

4.3.1.9.1  压型钢板应根据板型和设计的配板图铺设，上下两排板的搭接长度不应小于200mm，接缝内应用密封材料嵌实。

4.3.1.9.2  压型钢板的安装应使用单向螺栓或拉铆钉连接固定，压型钢板与固定支架应用螺栓固定。

4.3.1.9.3  压型钢板檐口挑出长度不应小于200mm。

4.3.1.1种植屋面

4.3.1.10.1 种植屋面的泄水孔位置应准确，并不得堵塞。

4.3.1.10.2 种植屋面的疏水层应能有效排水。

4.3.1.11屋面细部处理

4.3.1.11.1 卷材防水屋面在女儿墙收头处取消挑眉砖做法。砖砌女儿墙改用凹泛水，用水泥钉固定卷材，每幅卷材至少有两点固定，凹槽内采用密封材料封口，严禁外贴法施工。在混凝土女儿墙上，卷材收头上口进行密封处理后用金属板遮盖，其上口用密封材料封固，泛水立面高度应不小于250mm。

4.3.1.11.2 天沟水平落水口处为防止垃圾堵塞，不得使用水平盖板，应用“将军帽”，女儿墙上侧面落水口处应加铁箅子，屋面透气管上，取消铅丝网球，改用铸铁帽(塑料透气管可用塑料帽)。

4.3.1.11.3对穿过屋面板的管道四周，需用C20细石混凝土浇灌密实。伸出屋面管道周围的找平屋应做成圆锥台，高度为30mm。管道与找平层间应留下凹槽，并嵌填密封材料，防水层在管道收头处用金属箍箍紧(净高应不小于250mm)并用密封材料封严。

4.3.1.11.4变形缝盖缝镀锌铁皮下应附加干铺油毡层，铁皮应按顺水流方向搭接接口做成咬口或用焊锡焊牢，并钉设牢固。

4.3.2  卫生间防水

4.3.2.1吊洞处理：

4.3.2.1.1  将洞口浮浆凿去，凿成锅底形，断面要剔成毛面，用清水清理干净；

4.3.2.1.2  吊模要平整，根据管道直径制作合适的模板，防止漏浆，模板要清理，检查合格后方可进入下道工序；

4.3.2.1.3  浇筑前浇水湿润周边混凝土，并用素水泥浆刷一道，用提高一标号的膨胀混凝土堵塞；

4.3.2.1.4  浇筑时用钢筋振捣，浇筑密实；

4.3.2.1.5  吊洞混凝土分2次浇筑，第一次浇筑完时留3~4㎝板厚不浇，用来作存水试验，漏则返工，不漏则进行2次浇混凝土浇筑。

4.3.2.2混凝土结构板。有条件的可进行卫生间结构板原浆收光, 在此情况下，防水层则可直接做在结构板上面，其上面的细石混凝土找坡层可根据情况取消，通过贴砖进行找坡。当然，不能保证结构板表面质量时，还要求防水层做在细石混凝土找坡层上。

4.3.2.3薄弱环节的处理。对阴角、管根等薄弱环节进行加强防水处理。

4.3.2.4防水层。防水施工的时间安排应在卫生间墙面抹灰、管道安装完毕后进行。对于进入现场的防水材料，要按照地方要求进行质保资料的验收，按照国家规范进行抽检。控制好聚灰比，是保证聚合物水性防水材料的关键。防水层要求致密，可以通过防水进料计量和现场抽检涂膜厚度来控制防水层厚度。

4.3.2.5混凝土导墙 C20混凝土导墙要密实，有条件的情况下宜采用一次浇筑。若与结构板一次浇筑，整体性较好，若与结构板分二次浇筑，则需清理墙根，凿毛后在二次浇注。要采取措施保证混凝土的密实性。

4.3.2.6蓄水验收。防水施工完毕后及移交给物业时要分别进行蓄水试验 。蓄水48小时不得有渗漏。

4.3.2.7墙体工程 在没有成熟经验的情况下慎重采用GRC板。一般情况下建议采用粘土空心砖或其它轻质空心砖。对于墙体材料必须注意龄期，其余工艺及验收标准见有关规范。

4.3.3 地下室防水

4.3.3.1 砼垫层。砼垫层的标号、配合比、厚度要符合设计要求，浇注时振捣密实，表面要平整。

4.3.3.2水泥砂浆找平层

4.3.3.2.1  砂浆的配合比要准确。

4.3.3.2.2  找平层表面要平整、压实、赶光，所有阴阳角处要有园弧过渡。

4.3.3.3卷材防水

4.3.3.3.1  防水卷材的品种、牌号必须符合设计要求和施工规范的规定，要检查出厂合格证、试验报告、使用说明书和地区准用证。

4.3.3.3.2  地下防水层施工，在地下水位较高的条件下施工时，涂刷防水层前应作好降水和排水处理，将地下水位降至防水层底标高50cm以下，并保持到防水层施工完。

4.3.3.3.3  铺贴卷材时，基层必须牢固，无松动现象，表面要平整、洁净、干燥。冷底油涂布要均匀，无漏涂。卷材防水的施工控制要点同屋面防水卷材。

4.3.3.4   防水砼：

4.3.3.4.1  防水砼使用的水泥，应采用普通硅酸盐水泥，不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或标号的水泥混合使用，水泥标号不低 于425号。

4.3.3.4.2  使用的石子最大粒径不大于40mm，含泥量不超过3%，不得呈块状或包裹石子表面，吸水率不大于1.5％。

4.3.3.4.3  砂要采用中砂。

4.3.3.4.4  拌制砼所用的水，应采用不含有害物质的洁净水。

4.3.3.4.5  所使用的外加剂其掺量和品种，应经试验确定，并经设计认可。

4.3.3.4.6  配合比必须准确称量，计量偏差值水、水泥、外加剂±1％，砂、石±2％。

4.3.3.4.7  防水砼应保证连续浇筑，间断时间不超过2小时，每层浇筑厚度不大于600mm，浇筑落差大于3m时，不得直接入模，应采取侧面加浇筑口或串筒，溜槽等措施。

4.3.3.4.8  砼浇筑时，要现场做坍落度试验，试验值超过给定值±30mm时，应退回重新搅拌不得浇筑。

4.3.3.4.9  振捣时，要快插慢拔，插点均匀，移动间距不得大于振捣作用半径的1.5倍，振捣上一层时，要插入下层50mm。

4.3.3.4.10砼浇注时，要有专人观察模板，钢筋、预埋孔洞及预埋件有无移动和变形情况，发现问题在浇注前要立即修正完好。

4.3.3.5墙体水平施工缝及伸缩缝：

4.3.3.5.1  防水砼的墙体水平施工缝，应留在高出底板顶面不小于200mm的墙体上，施工缝应留成凹缝、凸缝、台阶缝、止水带，禁止留用平缝。二次浇筑砼前应将原施工缝处砼表面要全面认真凿毛，清除表面水泥薄膜，松动石子及软弱砼层，用水清除干净，保持湿润但应无积水。浇注时先铺上一层20～25mm厚的1：1水泥砂浆，即可开始浇筑。

4.3.3.5.2  地下室伸缩缝的防水应按照规范和有关图集施工，用柔性材料密封防水。

4.3.3.5.3  地下室后浇带的混凝土浇筑施工宜选择在主体封顶后，对后浇带内垃圾等必须剔除清理干净，用高一标号防渗混凝土浇筑，必要时可在充分养护后在交接处局部做水泥基涂膜内防水加强。

4.3.3.6地下室外墙和顶板（局部）防水：

4.3.3.6.1  涂膜材料技术性能必须符合设计和规范要求。

4.3.3.6.2  基层清理：涂膜防水层施工前先将基层表面的尘土、沙粒、灰浆硬块等杂物清理干净，并用干净的湿布擦一次，晾干后方可进行下一道工序施工。

4.3.3.6.3  涂刷底胶（冷底子油），将配制好的底胶混合料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂后常温在4h以后手感不沾时,即可做下道工序。

4.3.3.6.4  涂膜防水层施工：（1）材料配制：聚氨脂涂膜，聚氨脂甲料：乙料为1：1.5(重量比)，配制涂膜防水材料，其配合比计量要准确，必须用电动搅拌器强力进行搅拌5分钟，配好的料2h内用完。若采用聚合物防水层，则需控制好聚灰比。

4.3.3.6.5  细部做附加层，管根、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节，应在大面积涂刷前，先做一层防水附加层，底胶表面干后，将纤维布或无纺布裁成于管根尺寸、形状相同并将周围加宽20cm的布，套在管根等细部，同时涂刷涂膜防水材料，常温在4h左右表面干后，即可进行大面积涂膜防水层施工。

4.3.3.6.6  涂膜防水施工其余要点同卫生间涂膜防水。

4.3.3.6.7  地下室外立面防水施工，平面与立面交接处应交叉搭接，涂膜固化后，应及时砌筑保护墙或用笨板等保护层进行保护。

4.3.3.6.8  地下室防水在以下几道工序完成后必须经甲方和监理的检查验收，A 合膜前对墙体施工缝的检查;B拆膜后对墙体砼的检查;C对防水基层的检查;D防水层完成后的检查;E防水保护层的检查。尤其是对混凝土基层的处理，必须得到有效控制，对于蜂窝麻面烂根等情况用混凝土进行修补，不得用砂浆堵补。

- （八）幕墙工程质量检查要点

- 目的

确保玻璃幕墙工程质量事前、事中和事后得到有效控制。

- 范围

适用于公司开发的高度在150m（含150m）以下明框、半隐框和隐框玻璃幕墙以及全玻璃幕墙的安装工程，150m以上的玻璃幕墙和其他幕墙按专门的规定和设计图纸进行检查。

- 职责

工程部部负责玻璃幕墙的中间检查和隐蔽验收；竣工验收由工程部组织，相关部门参与。

- 4.     内容

4.1.   检查依据

4.1.1  中华人民共和国国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

4.1.2  中华人民共和国国家标准《建筑幕墙》JGJ 3035-1996

4.1.3  地方标准、规定和条例等

4.1.4  设计施工图文件

4.2    检查内容

4.2.1  现场质保体系检查

4.2.4.1.1  幕墙设计、施工、监理、测试等单位的资质条件；

4.2.4.1.2  幕墙评审意见；

4.2.4.1.3  加工现场的环境、设备、质量控制措施等条件；

4.2.4.1.4  材料验收和检验制度。

4.2.2  设计图纸的检查 ：查看设计图纸，明确幕墙体系、用材、幕墙性能、各种节点处理要求等。

4.2.3  质保资料检查

4.2.3.1各种材料的合格证、产品生产许可证、单元板的出厂合格证和打胶记录，进口材料的商检报告。

4.2.3.2结构胶、密封胶的物理耐用年限和保险年限质保书，相容性和性能测试报告。

4.2.3.3幕墙抗风压强度、雨水渗漏、空气渗透的检测报告。

4.2.3.4正常情况下幕墙物理耐用年限的质量证书。

4.2.3.5淋水试验记录、避雷接地测试记录、节点承载力试验报告。

4.2.3.6隐蔽验收记录：

4.2.3.6.1  构件与主体结构的连接节点的安装。

4.2.3.6.2  幕墙四周、幕墙内表面与主体结构间隙的安装。

4.2.3.6.3  幕墙变形及墙面转角节点的安装。

4.2.3.6.4  幕墙防雷接地节点的安装。

4.2.3.6.5  防火保温设施、内排水节点等。

4.2.4  现场事物检查

4.2.4.1过程检查：重点检查预埋件、焊接、结构胶、密封胶、防腐连接件、构架安装，节点处理，避雷设施，变形缝处理，嵌板、单元板质量。

4.2.4.2竣工检查：重点查零附件、紧固件等用料情况，门窗开启角度和安装，幕墙和平整度、垂直度，幕墙外观，结构密封胶施工，保温、防火、避雷、防水、排水的施工，幕墙四周与主体结构的处理等。

4.3.   检查要点

4.3.1  玻璃幕墙产品实行生产许可证和准用证制度，未获得产品生产许可证的企业不得生产玻璃幕墙产品，未获得准用证的产品不得在建筑工程中使用。在招标文件中要明确规定。

4.3.2  玻璃幕墙所采用的铝合金、金属材料和配件应符合下列要求：

4.3.2.1金属材料除不锈钢和轻金属材料外，都应进行镀锌防腐蚀处理。铝合金型材表面阳极氧化膜厚度不应低于AA15级。

4.3.2.2 铝合金型材应达到现行国家标准GB5237《铝合金建筑型材》中规定的高精级，铝合金型材受力的立柱、横梁的壁厚不应小于3MM，与幕墙配合的门框壁厚不小于2MM，窗框壁厚不小于4.1.2MM，立柱、横梁的相配装饰条或压条壁厚不小于4.1.0MM。

4.3.2.3立柱连接芯管及加强立柱强度的芯材宜用不锈钢或铝合金材料，不得使用碳素钢，连接芯管壁厚应大于立柱壁厚。

4.3.2.4与铝合金接触的螺栓、金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。自攻螺丝应有防松脱措施，禁止使用镀锌自攻螺丝，不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

4.3.3  玻璃幕墙使用的玻璃、结构胶、密封材料应符合以下规定：

4.3.3.1 当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时，应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃，镀膜不应破损（安装时应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外）

4.3.3.2所有幕墙玻璃应进行磨边倒角处理。

4.3.3.3幕墙用结构硅酮密封胶应在有效期内使用，不得相互代用。结构胶、密封胶在使用前应与接触材料做相溶性试验及性能试验，并应检查相应的产品合格证和有关性能检验报告。在合同文件中对密封胶的品牌规格应作出明确要求。

4.3.3.4幕墙与主体连接，当没有条件采用预埋件时，采用其他可靠的连接措施，但必须通过节点强度试验决定其承载力，试验项目及承载力应由设计决定。预埋件、连接件必须安装牢固，位置准确，焊缝质量符合《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002的要求，并经防腐处理。

4.3.3.5立柱与横梁两端连接应加设弹性橡胶垫片且应用密封胶填充严密。

4.3.3.6  玻璃与结构不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙，每块玻璃下部应设不少于2块弹性定位垫块，垫块的宽度与槽口宽度应相同，每块长度不应小于100MM。玻璃与结构之间隙应使用弹性材料填充，不得用气硬性材料填充。

4.3.3.7玻璃四周橡胶条镶嵌牢固不松脱，四角应斜向断开，断开处和中间部位应用粘结剂粘结牢固。有条件的，尽量使用密封胶替代橡胶条密封。

4.3.3.8 结构胶、密封胶打注应均匀平整顺直，粘结严密牢固、无气泡，密封胶不得三面粘结。结构胶粘结厚度和宽度根据设计计算确定，同时，结构胶粘结厚度不应小于6MM，且不应大于12MM，粘结宽度不得小于7MM；密封胶粘结厚度应大于3.5MM，宽度不应小于施工厚度的2倍。

4.3.3.9全玻璃幕墙与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙应采用结构硅酮密封胶嵌填严密，缝隙宽度不宜小于6mm。

4.3.3.10  幕墙的风压变形、雨水渗漏、空气渗透性能必须经过测试达到设计和规范的要求，如设计认为必要，还应进行保温、隔声、抗震、防火、防雷等指标的测试。

4.3.3.11.  幕墙安装完毕后尚应满足以下要求：

4.3.3.11.1幕墙顶部和两侧与墙面交接处缝隙应用防火的保温材料填嵌密实、且应包盖严密、平整、不积水、不渗漏。

4.3.3.11.2 铝合金构配件安装搭接平整，接缝严密，型材不应有脱膜现象，表面洁净，无污染，无明显划痕和凹瘪现象。

- （九）给排水工程质量检查要点

- 目的

对给排水安装工程的施工质量进行有效的控制，确保工程质量达到国家标准要求。

- 范围

适用于公司新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑给排水安装工程和室内装饰装修中的给排水安装工程。

- 职责

给排水工程质量检查由工程部管理并负责实施，其他相关部门配合实施工作。

- 4.     内容

4.1.   检查内容

4.1.1  质保条件检查

4.1.1.1建设单位、监理单位、施工总承包单位、安装分包单位的承发包合同，监理、施工单位资质，施工许可证及施工人员上岗证等。

4.1.1.2施工总承包单位对安装分包单位的质量管理要求、网络图。

4.1.1.3监理单位安装专业人员的落实和到位、现场质量管理文件、监理日记等。

4.1.1.4现场配备齐全相关安装专业的国家或地方强制性标准、推荐性标准。

4.1.2  设计图纸检查

4.1.2.1施工前建设单位应组织进行施工图纸会审和设计交底工作并有纪要，当变更或修改设计时应有原设计单位书面通知和签证。

4.1.2.2检查图纸设计说明，了解各种设备、管线等型号、规格、走向及重点安装部位的要求。

4.1.3  质保资料检查

4.1.3.1应有主要设备开箱检查、验收记录及设备基础复测记录。

4.1.3.2进人现场的设备、主要材料及配件的产品合格证、质保书以及塑料给配件的准用证、便器高低水箱给水配件推荐产品符合设计要求或地方有关规定。

4.1.3.3给排水系统各种隐蔽工程验收记录会签手续齐全并有示意图。

4.1.3.4埋地排水管道灌水试验，排水、排污管道通水试验，各种卫生器具盛水试验及排水、排污立管通球试验，给水、消防、燃气管道压力试验，电机试运转记录等、资料及时、数据正确、会签手续齐全。

4.2.   检查要点

4.2.1  在新建、改建、扩建的建设工程中，所用建材必须符合国家及各地区相应规范要求。

4.2.2  多层住宅、多层公共建筑和高层建筑分区管道以后的给水管道材质和配件应符合设计规定，不得使用镀锌钢管。

4.2.3  各种不同材质塑料给水管道的连接要求和操作方法应符合产品要求、设计和地方推荐性应用标准的规定。当采用承插粘接时，粘接用胶粘剂应满足使用的粘接强度和系统供水的卫生要求。当采用橡胶密封连接时，其材质应满足密封性能及卫生要求。

4.2.4  暗敷塑料给水管道埋入墙体内，应与土建配合做好留槽或开管槽，管道埋墙深度从管外壁至墙面的距离不应小于15mm，管件外表面不得突出墙深度，从管外壁至墙面的距离不应小于15mm，管件外表面不得突出墙面，管道在槽内应固定；管道应经二次试压合格后方可采用M10水泥砂浆补槽。管道安装完毕，初装饰工程应在墙面上标出冷、热水管道走向标线，以免二次装修时损坏管道。

4.2.5  明敷塑料给水管道在水表、水嘴、角阀等配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施，且固定距离均匀一致。在穿越墙、梁等处，应设置套管；穿越楼层、屋面必须设置金属套管，安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，安装在屋面的应高出装饰面100mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，且单位工程中应一致，并应有严格的防渗漏措施。

4.2.6　室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1．5倍，但不得小于0.6MPa。

4.2.7  在生活污水管道上设置的检查口或清扫口，当设计无要求时应符合下列规定：

4.2.7.1在立管上应每隔一层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如有乙字弯管时，则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m，允许偏差±20mm；检查口的朝向应便于检修。 暗装立管，在检查口处应安装检修门。

4.2.7.2在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200 mm；若污水管起点设置堵头代替清扫口时，与墙面距离不得小于400mm。

4.2.7.3 在转角小于135。的污水横管上，应设置检查口或清扫口。

4.2.7.4 污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

4.2.8  高层建筑明敷塑料管道管径大于或等于110mm时，在楼板、墙体贯穿部位应设置阻火圈或防火套管。在楼板贯穿处设置的防火套管长度不小于500mm；在墙体贯穿处设置的防火套管长度不小于300mm，且明露部分长度不宜小于200mm。

4.2.9  塑料排水立管和横管应按设计要求设置伸缩节。塑料排水固定支架的间距：立管管径为50mm的，不得大于1.2m；管于或等于75mm的，不得大于2m，且间距应均匀一致。同室外给水、排水管道固定支架高度应一致。横管管径75mm及以上，长度大于700mm；管径50mm及以下，长度大于500mm的，应有吊、支架固定。

4.2.10多层建筑排水立管在底层与排水横管的连接转弯处，应在管底部设置可靠支座，并不应敷设在松软的回填土上。高层建筑水立管在地下室与排水横管连接处必须设有型钢支架加强固定固。

4.2.11 埋地塑料排水管道应做灌水试验，灌水高度不得低于底层地面高度，应以液面不下降为合格。管道应经灌水试验合格，并经中间验收后方可回填，回填土应符合密实度的要求。

4.2.12 室内消火栓应设在明显易于取用地点，栓口离地面高度为1.1m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。配水干管、配水管应做好红色或红色环圈标志，消防配水立管固定支架高度距地面应为1.5~1.8m，但在单位工程或小区中高度应一致。

4.2.13 给水、消防管道穿越建筑物的变形缝（沉降缝、伸缩缝）时，应采取防沉降或伸缩的措施。塑料排水管道不得穿越烟道、沉降缝和抗震缝，且不宜穿越伸缩缝；当需要穿越时，应设置伸缩节。消防管道穿越墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度或应高出楼地面50mm。

4.2.14自动消防喷淋管道固定吊、支架设置应合理、牢固，不应晃动，当管道改变方向时，应增设防晃支架。吊架与喷头的距离，应不小于300mm，距末端喷头的距离不大于750mm，成排的喷淋管道、喷头及吊支架应成一直线，安装在吊平顶的喷淋头高低应一致。

4.2.15管道焊接连接时，应根据钢管的壁厚在对口处留有一定的间隙（一般为1.5~3.0mm），并按规范规定坡口，焊缝应平整饱满、焊波均匀一致。焊完后立即除去渣皮、飞溅，并应将焊缝表面清理干净，焊缝及其标记在试压前不应涂漆。镀锌钢管不应采用焊接连接，被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分应做防腐处理。

4.2.16管道和设备安装前必须清除内部污垢和杂质，安装中断或完毕的敞口处，应有临时封闭措施。

4.2.17卫生器具的固定必须牢固无松动，位置应正确，允许偏差：单独器具10mm，成排器具5mm。安装应平直，垂直度允许偏差不得超过3mm。安装高度如设计无要求时，面盆、盥洗槽等地面至器具上边缘为800mm；挂式小便器地面至下边缘为600mm。地漏应安装在地面最低处，其蓖子 顶面应低于设置处地面5mm；地漏水封深度不得小于50mm。

4.2.18 管道或支吊件在涂刷底漆前，必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物，涂层应均匀，颜色应一致，漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆，涂层应完整、无损坏、流淌等现象。

4.2.19水泵等设备安装，当采用垫铁施工时，每个地脚螺栓旁边至少有一组垫铁，每一组垫铁宜减少垫铁的块数，且不宜超过5块，并不宜采用薄垫铁。

4.2.20水泵等设备安装，当采用隔震器时，应在基础面或地面抹光、平整后方能进行隔震器的安装，不应将隔震器粉入基础或地面中，隔震器安装位置应受力均匀，不应有偏心或变形现象。

4.2.21管道保温应粘贴紧密，表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求，允许偏差为十5%~10%。管道保温用铁皮做保护层，纵向缝搭口应朝下，咬缝应严密、平整。保温层与支架处接缝应严密，不应将支架包成半明半暗状态。

4.2.22燃气水平管道安装不得有“袋水”现象。天然气管道接口其丝扣连接处填料应采用聚四氟乙烯生料带，不得使用厚白漆。管道装紧后不得倒回，接口的螺纹外露部位应进行防腐处理。

4.2.23燃气管道在穿越楼板、墙、梁等处应设置套管，套管管径比燃气管管径大二档，套管的上端高出楼板80~100mm，下端与平顶平齐，穿越吊平顶的燃气管道没有接口的，吊平顶中可不设套管。

4.2.24住宅建筑挂表预留支管的管径不应小于Dg20，高度宜离室内地坪2.2ｍ，燃气管道在安装调试完毕后应涂刷黄色识别漆二度。

4.2.25室内民用燃气管道和天然气管道的严密性试验压力为工作压力的2倍，但不小于3KPa，并在10min内压力不下降。

- （十）电气工程质量检查要点

- 1.    目的

对电气安装工程的施工质量进行有效的控制，确保工程质量达到国家标准要求。

- 范围

本检查适用于公司新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑电气安装工程和室内装饰装修中的电气安装工程。

- 职责

工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4.     内容

4.1.   检查内容

4.1.1  质保条件检查

4.1.1.1检查监理合同、施工总承包合同、分包合同，监理、施工单位资质，施工许可证及施工人员上岗证等。

4.1.1.2抽检监理单位现场质量管理文件、资料、监理日记等。

4.1.1.3现场配备齐全相关安装专业的国家或地方强制性标准、推荐性标准。

4.1.2  设计图纸检查

4.1.2.1施工前监理单位应组织进行施工图纸会审和设计技术交底工作，当变更或修改设计时应有原设计单位书面通知。

4.1.2.2熟悉施工图纸，了解各种设备、管线等型号、规格、走向及重点安装部位的要求。

4.1.3  质保资料检查

4.1.3.1应有主要设备开箱检查、验收记录及设备基础复测记录。

4.1.3.2进入现场的设备、主要材料及配件的产品合格证、质保书以及电气照明灯具，开关、插座等长城安全认证标记等资料齐全。

4.1.3.3电气工程各种隐蔽工程验收记录、会签手续齐全并有示意图。

4.1.3.4电气绝缘电阻和接地电阻测试，电动设备试运转记录等资料及时、数据正确、会签手续齐全。

4.2.   检查要点

4.2.1  暗敷在建筑物、构筑物内电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm，塑料管在砖砌墙体上暗敷应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，其保护层厚度不应小于15mm。

4.2.2  电线保护管的弯曲处，不应有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%。线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6倍；当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6倍，在埋设于地下或混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

4.2.3  镀锌钢管和薄壁铜管应采用螺纹连接，不应采用熔焊连接。管端螺纹的长度不应小于管线接头长度的1/2，连接后螺纹宜外露2~3扣；镀锌钢管连接采用紧定螺钉连接的，螺钉应拧紧，且在振动的场所，紧定螺钉应有防松动措施，镀锌钢管连接处应采用专用接地线卡连接跨接接地线。

4.2.4  黑色钢管采用螺纹连接时，连接处两端应焊跨接接地线，圆钢跨接接地线的直径不应小于6mm，焊接长度为其直径的6倍。焊接应牢固、平整、饱满，不得有点焊、咬肉、夹渣和钢管焊穿等现象。采用套管连接的，套管长度宜为管外径的1.5~3倍，焊缝应牢固严密。

4.2.5  明配钢管或塑料管排列应整齐，其水平或垂直度允许偏差为1.5‰，全长偏差不应大于管内径的1/2。固定点间距均匀一致，在转角或接线盒处两侧应对称设置，管卡间的最大距离不应超过规范规定。吊平顶内的电气配管应按明配管的要求施工，走向合理、横平竖直，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。配线工程采用的管卡、支吊架等金属附件，均应镀锌或涂防锈漆和面漆。

4.2.6  套接扣压式薄壁钢导管的连接，当管径为DN25及以下时，每端扣压点不应少于2处，当管径为DN32及以上时，每端扣压点不少于3处；且扣压点宜对称，间距宜均匀。套接扣压式薄壁铜管在管路连接处可不设置跨接接地线，但管路的起、终两端应采用专接地线卡与箱、柜PE线可靠连接，套接扣压式薄壁铜导管不应采用熔焊连接。

4.2.7  PVC硬塑料管外壁应有连续阻燃标记和制造厂标，塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。塑料管与管、管与盒（箱）等器件应采用插入法连接，连接处结合面应涂专用胶合剂，口应牢固、密封。明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方，应采用钢管保护，保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。直埋于现浇混凝土内的塑料管，应采取防止机械损伤的措施。

4.2.8  在吊平顶内由接线盒引向照明灯具等器具的绝缘导线，应采用金属软管或可挠金属软管等保护，接线盒的朝向应便于维修，盖板应严密，导线严禁有裸露部分。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固；软管的长度不宜超过2m，金属软管应可靠接地，且不得作为电气设备的接地导体。

4.2.9  穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不应低于500V，除特殊情况不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内，导线在管内不应有接头和扭结。导线绝缘电阻值不应小于0.5兆欧姆，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40％。当导线敷设于垂直管内超出GB50258-96第2.1.8条时，应增设固定导线用的拉线盒。

4.2.10 线槽敷设应平直整齐，水平或垂直允许偏差为其长度的2‰，且全长允许偏差为20mm；线槽接口处应平直、严密、槽盖应齐全、平整、无翘角；并列安装时，槽盖应便于开启。固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件，紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。线槽内敷设的导线，当设计无规定时，包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。金属线槽应可靠接地，但不得作为设备的接地导体。

4.2.11 电气线路在经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处，应装设两端固定的补偿装置，导线应留有余量。配线工程施工后，埋地敷设的PE保护地线（镀锌扁钢）在接入箱、柜内都必须明露，并与PE汇流排可靠连接。对住宅中带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验，并作好记录。

4.2.12 导线的色标：从供电部门设置的熔断器引出线起至电表箱、配电箱（柜）、住宅分户配电箱及各回路配线均应按规范要求分色，A相为黄色，B相为绿色，C相为红色，N为淡蓝色，PE保护线为黄绿双色。

4.2.13 导线在箱、柜内应绑扎固定、接线端子编号清晰；导线在柜内不应有接头。电缆头在柜内应固定牢固、排列整齐，并及时挂上电缆标志牌，标志牌上应注明编号，当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点，标志牌上字迹应清晰及不易脱落。

4.2.14 配管进箱、盒、柜、屏必须机械开孔，落地安装的配电枢、屏底座应设置基础型钢，柜与基础型钢应有明显的可靠接地，并不宜与基础型钢焊死。装有电器的可开启的门，应用裸铜软线与PE汇流排可靠连接。安装在泵房内的配电柜，为保护电气设备、导线等减少受潮，宜在地面砌筑砖基础，高度宜为200mm。在箱、柜接线中，端子或螺栓上宜接一根线，最多不能超过2根，当接2根导线时，中间应有平垫片分隔导线。

4.2.15 照明配电箱、板、柜及电表箱内均应设置N线和PE保护线的汇流排，N 线和PE线应在汇流排上连接，不得将N线或PE线多根绞接或压接在铜接头内。PE线截面设计无规定时：相线截面在16mm2及以下，PE线与相线截面相同；相线截面在16~35 mm2时，PE线为16 mm2；相线截面大于35 mm2以上时，PE线为相线截面的二分之一。

4.2.16 配电箱和电表箱的金属箱体、金属电气安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

4.2.17 灯具安装应牢固，严禁使用木楔，嵌装在吊平顶上的灯具应有加强龙骨框架或专用吊架，灯具不得直接安装在装饰软包等可燃物件上。软线吊灯的软线两端应搪锡并打保险扣，当软线吊灯灯具重量大于1Kg时，应增设吊链，灯线应与吊链编叉在一起，灯具重量大于3Kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定。对大型花灯，吊装花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的1.25倍做过载试验，并应有记录。

4.2.18 成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm。落地安装的反光照明灯具应采取保护措施。霓虹灯专用变压器的安装位置应隐蔽，且方便维修，但不宜装在吊平顶内；明装时其高度不宜小于3m；室外安装时应采取防水措施。在危险性较大及特殊危险场所，当灯具高度低于2.4m时，其金属外壳应采取接地保护措施。

4.2.19 插座的安装高度应符合设计规定，当设计无规定时，托儿所、幼儿园及小学校距地面高度不宜低于1.8m。安装在同一建筑物、构筑物内的开关，宜采用同一系列的产品，开关的通断位置一致；开关边缘距门框的距离宜为150~200mm，开关距地面高度宜为1.3m，并不应装于门后。同一室内安装的开关、插座高度应一致，开关、插座等器具不应安装在装饰面板、大理石等嵌线条中，以免破坏整个装饰美观效果。

4.2.20 屋面避雷带的安装：支持件距离应均匀设置，在水平直线部分宜为0.5—1.5m；垂直部分宜为1.5—3m；转弯部分宜为300—500mm。在直线段上，不应有高低起伏及弯曲现象。避雷带垂直敷设时与建筑物墙面的间隙宜为10~15mm。避雷带在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时，应设置补偿装置。当屋面采用金属钢管栏杆作避雷带或幕墙金属主构架与避雷带连接时，应符合设计规定。

4.2.21 防雷接地、保护接地的材质应为热镀锌件，扁钢的厚度不应小于4mm，截面不应小于100 mm2。避雷带、接地线的焊接应采用搭接焊；当采用扁钢时，应为其宽度的2倍，且至少3个校边焊接（在室外露天或埋地场所应焊4个校边），当采用圆钢时，搭接长度应为其直径的6倍。焊接处焊缝应平整饱满，不得有咬边、夹渣、焊瘤等现象，焊缝严禁用砂轮机打磨，焊接部位应及时消除药渣，并刷二度防腐漆。明敷接地线表面应涂以宜15--100mm宽度相等的绿色和黄色相间条纹；当使用胶带时，应使用双色胶带。

4.2.22 当建筑物防雷采用引下线时，宜在引下线距地面1.5~1.8米处设置断接卡，但在单位工程或住宅小区中应一致；当引下线暗敷采用“测试点”方式时，应符合设计或国家建筑标准设计图集《防雷与接地安装》的规定，从室外地面至测试点的中心宜为500mm。接地电阻值应符合设计要求，当采用共用接地体时，接地电阻值不应大于1欧姆。断接卡、测试点的轴线位置、数量应符合设计规定。

4.2.23 建筑物、构筑物当设计采用等电位接地或防静电接地时，应严格按照设计要求进行施工，并应符合国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》97SD567有关规定。

4.2.24 住宅供电低压接地故障保护应采用TT系统，并设专用的PE接地线。由电度表箱引至住户配电箱的绝缘铜导线截面不应小于10 mm2 ，住户配电箱分支回路的绝缘铜导线截面不应小于2.5 mm2 。住宅内的照明灯位、开关、插座、电视终端盒、电话插座等设置应符合相关地方规定，不应仅设置住宅分户配电箱。

- （十一）通风与空调公司质量检查要点

- 1.    目的

对通风与空调安装工程的施工质量进行有效的控制，确保工程质量达到国家标准要求。

- 2.     范围

适用于公司新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑通风与空调安装工程和室内装饰装修中的通风与空调安装工程。

- 3.     职责

由工程部负责管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

- 4.     内容

4.1.   检查内容

4.1.1  质保条件检查

4.1.1.1检查监理合同、施工总承包合同、分包合同，监理、施工单位资质，施工许可证及施工人员上岗证等。

4.1.1.2抽检监理单位现场质量管理文件、资料、监理日记等。

4.1.1.3现场配备齐全相关安装专业的国家或地方强制性标准、推荐性标准。

4.1.2  设计图纸检查

4.1.2.1施工前监理单位应组织进行施工图纸会审和设计交底工作并有纪要，当变更或修改设计时应有原设计单位书面通知。

4.1.2.2检查图纸设计说明，了解各种设备、管线等型号、规格、走向及重点安装部位的要求。

4.1.3  质保资料检查

4.1.3.1应有主要设备开箱检查、验收记录及设备基础复测记录。

4.1.3.2进人现场的设备、主要材料及配件的产品合格证、质保书以及推荐产品符合设计要求或地方有关规定。

4.1.3.3通风与空调工程各种隐蔽工程验收记录、会签手续齐全并有示意图。

4.1.3.4通风与空调的漏光、漏风量检测和系统调试，电机试运转记录等资料及时、数据正确、会签手续齐全。

4.2.   检查要点

4.2.1  金属风管的钢板厚度和法兰的用料规格应符合设计要求，当设计无规定时，应符合规范要求。风管与法兰采用翻边连接时，翻边应平整、宽度应一致，且不应小于9㎜，并不得有开裂与孔洞。法兰螺栓及铆钉的间距，低压和中压系统风管应小于或等于150㎜；矩形风管的起始铆钉距棱边不大于50㎜，铆接面应平整、牢固，矩形法兰的四角处应设螺孔。

4.2.2  风管和配件的板材连接，钢板厚度小于或等于1.2ｍｍ时，宜采用咬接；钢板厚度大于1.2ｍｍ时，宜采用焊接。风管与角钢法兰的连接，管壁厚度大于1.5ｍｍ时，风管与角钢法兰的连接可采用满焊或翻边间断焊，间断焊的间距应均匀、一致、不得有点焊现象。

4.2.3  矩形弯管不得采用内方角形式，当有弧线一侧风管宽度大于等于500ｍｍ时，应设置导流片。主管和支管的连接，宜采用顺流型式。矩形风管边长大于或等于630ｍｍ和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200ｍｍ时，应采取加固措施。

4.2.4  柔性短管在输送潮湿空气或安装在地下室及潮湿环境下应采用不易霉变的材料，其长度宜为150～250ｍｍ，接缝处应严密和牢固，安装应松紧适度，不得扭曲，且不宜作异径管使用。

4.2.5  风管与配件可拆卸的接口，如法兰、风阀等，不得装设在楼板或墙内，风管及部件安装前，应将内、外表面的灰尘、砂浆等污染物清除干净，风管或风口敞开处应有临时封口保护措施，并保持整洁。现场风管接口的配置，接口处应平整、严密、并不得缩小风管的有效截面。风管在穿越变形缝处应设置补偿装置。

4.2.6  风管支、吊架的间距，如设计无规定，应符合：(1)水平风管直径或长边尺寸小于400ｍｍ时，间距不应大于4ｍ；大于或等于400ｍｍ时，间距不应大于3ｍ。(2)垂直风管间距不应大于４ｍ，且每根立管的固定件不应小于2个。

4.2.7  风管支、吊架的施工应符合规范规定，并应在安装过程中及时对支、吊架进行调整和固定，使其位置正确，受力均匀；支、吊架不得设置在风口、阀门、法兰等配件处，吊杆不宜直接固定在法兰上，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点；风管支、吊架宜采用镀锌材料，当采用黑铁材料时，应除锈后刷防锈漆，并必须有面漆。

4.2.8  法兰垫片的材质如设计无要求时，垫片的厚度宜为3~5ｍｍ，垫片应盖住风管翻边与法兰齐平，并不得凸入管内。可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯或凹塌，消声器、消声弯管均应设单独支架。

4.2.9  风机的传动装置外露部分应有防护罩，当风机的进风口或进风管路直通大气时，应加装保护网或采取其他安全措施。风机安装采用隔震器的，地面应平整，各组隔震器承受荷载的压缩量应均匀，不得偏心。

4.2.10 风机盘管的安装应便于拆卸和维修，排水坡度正确。供回水管与风机盘管应为弹性连接，软管连接应牢固，不得有瘪管和强扭现象。

4.2.11 风口和风管的连接应严密、牢固，边框与建筑装饰面贴实，平整不变形。风口水平安装，水平度的偏差不应大于３‰；风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2‰。同一厅室、房间内的相同风口的高度应一致，排列应整齐并应与建筑物弧形、装饰物或线条等协调一致。铝合金条形风口的安装，表面应平整、线条清晰、无扭曲变形，转角、拼缝处衔接自然，且无明显缝隙。

4.2.12 绝热层采用保温钉固定时，每平方米底面不少于16个，侧面不少于10个，顶面不少于6个，首行保温钉距风管或保温材料边沿的距离应不小于120ｍｍ。固定压片应松紧适度，均匀压紧。绝热层采用粘接材料粘贴时，粘接材料应均匀地涂在风管、部件、设备的外表面上，绝热层应紧密贴合，绝热层的纵、横向接缝应错开。

4.2.13 制冷管道在穿越墙体或楼板处应设置钢套管，管道焊缝不得置于套管内。套管应与墙面或楼板底面平齐，高出地面应为不小于20ｍｍ，管道与套管的空隙应用隔热材料或其它不燃材料填塞严密，不得将套管作为管道的支承。

4.2.14 管道系统安装后必须进行压力试验，冷冻水系统和冷却水系统的试验压力为工作压力的1.25倍，最低不小于0.60ＭＰａ。水压试验时，在10min内，压力下降不大于0.02ＭＰａ，且外观检查不漏为合格，压力试验应有记录，并应有监理工程师的签证。

4.2.15 通风、空调管道应进行漏光、漏风量检测，通风空调系统的设备应作单机试运转和系统联动试运转，并对无生产负荷系统联合试运转进行测定、调试。测定使用的仪表性能应稳定可靠，精度应高于测定对象的级别，并符合国家有关计量法规及检定规程的规定。当不符合要求时，应由有对外检测资质的部门进行检测。

- （十二）电梯安装工程质量检查要点

- 1.    目的

对电梯安装工程的施工质量进行有效的控制，确保工程质量达到国家标准要求。

- 范围

适用于公司新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑电梯安装工程，包括适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、医用电梯、观光电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯、自动人行道等。

- 职责

电梯安装工程质量检查由工程部负责管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4.     内容

4.1.   检查内容

4.1.1  质保条件检查

4.1.1.1检查监理合同、施工总承包合同、分包合同，监理、施工单位资质，施工许可证及施工人员上岗证等。

4.1.1.2抽检监理单位现场质量管理文件、资料、监理日记等。

4.1.1.3现场配备齐全相关安装专业的国家或地方强制性标准、推荐性标准。

4.1.2  设计图纸检查

4.1.2.1施工前应督促监理组织进行施工图纸会审、设计交底工作及井道勘察情况，并应有纪要，当设计变更或修改时应有原设计单位书面通知。

4.1.2.2检查设计图纸时，了解各设备承受点的承受能力及隐蔽安装部位的要求。

4.1.3  资料检查

4.1.3.1应有设备开箱检查记录，设备、零部件数量完好情况、损伤程度及处理结果与验收记录。

4.1.3.2产品合格证和有关技术资料。

4.1.3.3梯隐蔽验收记录、会签手续齐全，并有示意图。

4.1.3.4电气绝缘电阻和接地电阻测试。

4.1.3.5试运转记录、电压、电流、运行速度、温升、空载、满载、超载、平衡系数、称量装置、运行功能等资料及时、数据准确、会签手续齐全。

4.2.   检查要点

4.2.1  每台电梯应单独设主电源开关，该开关位置应设在机房入口处、便于操作处并安装牢固，其标高应为1.3~1.5m，容量应符合设计要求，但该开关不应切断轿厢、机房、轿顶、井道和底坑的照明、插座和报警装置。短路保护装置、熔断器与熔体规格应相匹配。

4.2.2  动力与控制线路应分别敷设，导线绝缘电阻应大于0.5兆欧姆，除安全电压外的电气设备金属外壳应有良好保护接地，PE保护线应分别直接接至接地汇流排上，不得互相串接，零线、接地线应分开并不得混接。

4.2.3  限速器运转应平稳，动作速度与电梯额定速度应相符，铅封封记应完好无损，限速器的底座固定在机房楼上，采用膨胀螺栓固定时应正确牢固，当与安全钳联动时无颤动现象。

4.2.4  机房和井道内的配线严禁使用可燃性材料制成的电管或线槽，线槽接口处应平整、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角，敷设于槽边的导线总截面积不应大于线槽截面积的60％。金属线槽应可靠接地跨接，但不得作为设备的接地体。

4.2.5  停电或电气系统发生故障时，应有轿厢慢速移动措施，用于手动盘车装置，应放在较方便处，安装标志中心距地面宜1.3~1.5m。松闸板手应漆红漆，盘车装置应漆黄漆。

4.2.6  当对重将缓冲完全压缩后，井道顶最低部件与固定在轿顶上的最高部件应有不小于(0.3+0.035V2)m的高度，且轿顶上方应有不小于0.5m×0.6m×0.8m的矩形空间。

4.2.7  随行电缆两端应可靠固定，不应有打结和扭曲现象，轿厢将缓冲完全压缩后，应保证运行电缆在运动中不得与线槽、电管发生卡阻和底坑地面或轿厢边框碰擦，且应有防护措施。

4.2.8  轿顶应有检修转换开关与红色紧急停止开关，动作应可靠，在轿顶处检修接通后，轿内及机房检修开关失效，确保轿顶操作人员的安全。

4.2.9  各种安全保护开关安装应牢固可靠，严禁焊接固定，安装后不得因电梯正常运行的碰撞使开关产生移位、损坏和误动作。

4.2.10 承重梁两端应支架在建筑物承重梁（或墙上）时，承重梁埋入承重墙内，应超过墙中心20mm，且应不小于75mm，两端应用混凝土浇灌，应及时作好隐蔽记录，承重梁的底面应离开机房地墙50mm以上，不使地墙受力。

4.2.11 消防电梯必须在基站或撤离层设置消防开关，消防开关装于召唤盒的上方，其底边距地面高度为1.6~1.7m。

4.2.12 层门门锁装置应采用机械—电气联锁装置，其电气触点必须有足够的断开能力，在其触点熔接的情况下也能可靠断开，层门门锁装置安装应牢固可靠，动作灵活，层门关闭后锁紧装置应可靠地锁紧，啮合长度不应小于7mm。

4.2.13 底坑内应设红色急停开关，且该开关安装位置应从底坑平面至开关标高宜为1.3~1.5mm。底坑内应设有安全爬梯，保证上下维修安全，底坑不应有积水。

4.2.14 限速器与安全钳电气开关联动试验中动作应可靠，限速器在动作前，该开关应先动作，然后机械动作，迫使限速钢丝绳将安全楔块提拉起，紧紧卡住轿厢导轨，使轿厢立即制停。

4.2.15 电梯运行功能应符合设计要求，指令、召唤、选层、定向、程序转换、起制动速度、开车、截车、停车、平层精度等均应正确可靠，声光信号显示应清晰正确。

4.2.16 液压电梯应有如下安全装置：错、断相保护装置，缓冲装置，超越上、下极限工作位置时的保护装置，厅门门锁与轿门电气装置，停电或电气发生故障时，能使轿厢移动放人的装置，液压油温升的保护装置，超载或超速保护装置。

4.2.17 非直顶式液压电梯必须设有安全钳，反之直顶式液压电梯可以不装安全钳，但必须在液压缸的油口装设限速切断阀，保证运行安全。

4.2.18 安全钳应与电控和液压装置相联锁，当安全钳动作时，主动力线路和下行控制电源应及时被切断，严禁使用电气、液压或气动驱动的装置来操纵安全钳。

4.2.19 液压站应设有在紧急情况下使轿厢下降的手控装置，该装置必须加以防护，避免由于偶然事故而发生误动作，轿厢下降的速度不应超过0.3m/s，压力表表面应能清晰看清；紧急放油阀须用人力不断操作，手柄应漆红漆。

4.2.20 轿厢超载20%以上时，液压电梯控制系统应能报警和切断动力线路，使液压泵不能启动或无压力油输出，轿厢不能上行。

4.2.21 自动扶梯或自动人行道及周围，特别是在梳齿的附近应有足够的照明；分离机房，各驱动和转向站的电气照明应是永久性的和固定的，金属结构内的驱动机房、转向站以及机房中的电气照明装置，应为常备的手提行灯；在这些点的每一处应配备一个或多个单相三孔安全电源插座。

4.2.22 梯级间或踏板间的间隙在工作区段内的任何位置，从踏面测得两个相邻梯级或两个基本点相邻踏板之间的间隙不应超过6㎜。

4.2.23 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应不大于4mm，在两侧对称位置处测得的间隙总和应不大于7mm。

4.2.24 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的齿合深度应不小于6mm，梳齿板梳齿与胶带齿槽齿合深度应不小于4mm。

4.2.25空载和有载向下运行自动扶梯和自动人行道的制停距应符规 0.50m/s     0.20—1.00m;    0.65m/s     0.30—1.30m;

0.75m/s     0.35—1.50m;    0.90m/s     0.40—1.70m.

## 第三章  工程安全、文明施工检查手册

- 目的

确保工程现场安全、文明施工处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的安全、文明施工等情况，确保工程建设顺利进行。

- 范围

适用于公司新建、改建、扩建的各工程项目。

- 3.    职责

由工程部管理并实施，相关部门协助工作。

- 4.    检查依据

  - 国家、地方相关文明施工和安全检查的规范、规定；

  - 《建筑工程安全生产常用手册》（江苏省建筑工程管理局编制）；

  - 《市建筑业施工现场标准化管理规定》；

  - 《市大树移植技术规程》；

4.5. 《市植树造林绿化管理条例》。

- 5.    工程文明施工检查要点

5.1.  因工程工期紧，土方开挖加上多家施工单位施工区域交错，场地狭小等各项条件先天不足，故根据实际情况，现要求±0.00以下工程做到施工道路明确，科学规划开挖流程，合理调配各施工机械，各制作棚、堆场固定，保证安全，保质保量，按时完成基础工程。

5.2.  在基础全部完成并通过验收后，必须将设计道路先挖至设计垫层标高以      下，并立即铺设雨、污水主干管（包括窨井），经监理验收签字后，铺垫层浇筑100mm素砼面层，作为道路预铺及施工用道路。

5.3.  为加快施工进度，保证在结构封顶同时配套工程能提前介入施工，各施工单位必须保证按所给本工程配套工程计划及施工图来重新进行场地布置，不影响配套工程的进行。

5.4.  工地门头、大门、围墙的广告、警告牌等防护措施必须按公司统一规定制作，施工小区应进行封闭式施工。大门的门扇为二扇开关门，每扇门的尺寸为不小于2m×2m，门扇底色一律为白色油漆；门墩一律为正方形断面，规格为600mm见方，高度为3000mm，上做悬挑压顶（一砖厚，每边出檐60mm）；围墙高度为2450mm（如采用2250mm高围板封闭时，门墩高度为2800mm）；门墩、围墙应用水泥砂浆粉刷，满批后刷白色涂料，图案由工程部或设计部、营销部确定。

5.5.  所有项目须硬地坪施工，明确施工队各自的施工道路（做砼路面及排水  沟），各家施工区域做到完全分隔，互不干涉。

5.6.  施工单位进入已“三通一平”的施工场地后，首先应在三天内向甲方提交施工现场平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场地布置，并提交甲方，经甲方（三天）批准后方可实施。甲方三天未批复即行生效，否则应无条件按甲方批复的方案实施。

5.7.  施工工地必须建立“八牌一图”，即施工单位名称牌、工程概况牌、门卫制度牌、工地名称牌、安全生产六大纪律宣传标语牌、安全无重大事故计数牌、工地主要管理人员名单牌、立功竞赛榜等宣传牌和施工总平面图。牌楼尺寸为长×高＝5200mm×3250mm，白底蓝框，150mm宽蓝色边框，框的尺寸为长×宽＝5200mm×2700mm；每项标牌尺寸为长×宽＝900mm×700mm或1900mm×700mm，蓝底白字，50mm宽白色边框。牌楼顶厚度为100mm，前挑300mm，两侧挑出各200mm。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。标牌按市有关标准要求各标段统一定制，否则甲方代为制作，费用由乙方支付并保管，以发票为结算依据。标牌如遗失或损坏，则由乙方负责重新制作。

5.8.  在车辆、行人通行的地方施工，必须设置沟井、坎、穴覆盖物标置；在危险区域施工，必须设置醒目的警示标置，并采取有效的安全保护措施。

5.9.  施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。运输车辆应按指定路线行驶，进入工地内时速限定为5公里/小时以下，如在晚间十时后，不得鸣笛。装载物时应采取有效措施，做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需设洗车池，并铺设草包，防止污染交通道路。否则由甲方指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。

5.10. 施工过程中，施工单位应当教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。

5.11. 严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，甲方或监理一经提出即生效。在脚手架拆除期间内，此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。

5.12. 施工现场内使用的电箱、电器和用电线路架设必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明，危险潮湿场所（含地下室）的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

5.13. 混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场。斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。

  - 施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物;保持场内道路畅通、平坦，安排专人负责，随时进行清理、打扫，无散落物，所有散落在场内施工道路上的零星砂浆，做到随落随清。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

  - 临时建筑物周围应浇捣散水坡，场地平整无积水。

  - 施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，并制作标牌，标牌按各单位贯标文件执行。建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。

5.17. 施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。施工现场应设男女厕所，高层建筑楼层内须设置临时尿桶，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。

5.18. 施工现场须设有茶水桶，做到有盖加锁配杯子，有消毒措施，食堂卫生符合《食品卫生法》要求，做好落手清，保证整齐、清洁、卫生，严禁 交叉污染。

  - 遵守治安条例不打架斗殴，不聚众赌博，遵守“七不规范”，定期进行法制教育，严格执行招收外来民工等有关管理条例，办发劳务证，签订好劳务合同，严格内部管理。

5.20. 施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格后方能使用。禁止无证人员操作。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，穿好工作服和工作鞋，文明施工，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育

5.21. 注意防火安全，各类消防设施完好，配备合理; 动火操作须符合规范。

  - 工地人员管理：

    - 不允许任何外来人员任何时候住在AAAA项目红线范围内任何地方。

5.22.2 标识牌：施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有项目标志，标志牌由甲方统一制作（照片及相关资料由乙方提供），费用由乙方承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地。

5.22.3工作服：施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装。

5.22.4安全帽：施工管理人员戴黄色安全帽，生产班组人员戴白色安全帽， 机械操作人员戴兰色安全帽，机械吊车指挥戴红色安全帽。

5.23. 场地布置要求：
5.23.1.下水主干道必须在基础完工后、主体施工前完成。
5.23.2. 施工便道为砼路面，做在永久道路位置，作为永久道路路基，做法见

平面布置图，车、人行便道结构按实际需求由工程部确定。
5.23.3. 绿化场地用钢管（漆成黄黑相间）与安全小旗围护。
5.23.4. 在工地内设置砂浆、混凝土搅拌场地及砂、石、水泥堆场和钢筋加工

制作工场、木工棚时， 施工单位必须注意按文明工地要求堆放及布置。    场内临时设施等搭建应形式统一，采用脚手钢管，黄色油漆（1500mm以下采用250mm黄黑相间），石棉瓦顶。各标段形式统一，内做硬地坪。

5.23.5. 材料堆场采用硬地坪，大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。

5.23.6. 本工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格每家施工单位6m×6m，用 彩条布全封闭转护，高度为2m。建筑垃圾必须袋装运至建筑垃圾中转场地，垃圾外运由乙方自行解决，必要时应洒水湿润以防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地坪处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由甲方指派人员清理，费用从工程款中扣除。

5.24. 绿地保护：

5.24.1. 严禁在绿地上堆物及行走，发现工人践踏绿地，第一次书面警告报双      方项目负责人备案，第二次发现可签发罚款单，而无须任何确认手续即可生效（罚金每人次500元），本项罚款从当月进度款中扣留，罚款对象为承建该标段的施工单位项目部。

5.24.2. 严禁污染绿地。第一次发现进行书面警告，第二次发现即签发罚款单（罚金每次500元）而无须任何确认手续即可生效。本项罚款从当月进度款中扣留，罚款对象为承建该标段的施工单位项目部。

  - 场容管理：

    - 为加强对文明工地的管理和落实，甲方需委派场容管理人员，每标段不超过三人，每人每月工资为1200元，此费用由乙方承担，经甲方考核后发给场容管理人员。

5.25.2. 场容管理人员可外聘或由乙方提供（乙方不能拒绝），且须服从甲方代  表的管理及考核。

5.25.3. 场容管理活动，应有专用记录簿，记载议事、考核、问题措施、计划等，并由专人负责管理。

5.25.4. 场容管理人员的职责：指挥车辆行驶路线及停放位置；检查建材是否推整 齐及是否在规定范围内；检查施工单位是否严格按照场容管理要求执行。

5.26. 施工单位必须根据《市大树移植技术规程》有关规定对施工场地     内有树木绿化进行保护；如树木折损或死亡（非自然死亡或非不可抗力导致的死亡），施工单位将承担全部责任，罚款措施依据《市植树造林绿化管理条例》的有关规定。

5.27. 在工地内设置二层彩钢板临时办公用房（各标段统一向一家企业定制、搭设），库房、养护室等为砖混结构，用水泥砂浆粉刷，满批后刷二涂白色涂料。

5.28. 工地办公室布置：

5.28.1. 施工总平面图（场布图）要按比例绘制，固定设施一次标注，活动设施包括大堆材料、周转材、半成品等则按投影尺寸制成卡片，随不同施工阶段标注。现场摆布实物应与场布图相符，以便能按图索骥；

5.28.2. 施工进度计划网络图；

5.28.3. 工程施工形象进度图；

5.28.4. 质量、安全消防、文明施工管理网络图；

5.28.5. 消防器材布置图。

5.29.  楼梯踏步、公共走道门洞阳角等利用旧料护角保护。

- 工程安全检查要点

6.1. 原则

    - 施工单位在编制施工组织设计（施工方案）时，都必须编制安全技术措 施。在吊装、深坑、支模、拆除等特殊工程和危险作业都要编制单项安全技术方案，在布置施工作业时，必须实行逐级安全技术交底，否则不能施工。

    - 施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。各施工单位负责人应当教育和培训职工必须自觉遵守安全生产规章制度和操作规程。正确使用安全防护装置和防护设施。

    - 现场的施工机械、电气设备和线路必须符合有关规程的要求，经施工负责人组织验收合格后，方可使用。严禁机电设备带“病”运转或超负荷使用。机械设备的危险部位，须有安全防护装置，超重设备要有限位保护装置。所有设备都要建立定期保养、维修制度。

    - 工程的楼梯口、预留洞口、通道口和施工现场的坑、沟、洞等危险处，要有防护设施或明显的警示标志。在易燃易爆场所，变压器周围要设置围栏和安全标志，夜间要设红灯示警。施工现场的各种防护设施，警告标志，未经工程负责人批准，不得移动和拆除。

    - 施工单位及其主管部门的负责人应对企业和本系统、该项目的安全生产负 全面领导责任，分管生产的负责人负直接领导责任，技术负责人负技术领导责任，其他负责人对各自分管范围内的安全生产负责。

  - 脚手架：

6.2.1. 采用钢管脚手架，脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm，油漆颜色为黄黑色相间（250mm相间）。

6.2.2. .施工操作层应围网封闭。

6.2.3. 脚手架的钢管必须除锈油漆，并刷黄色漆（1500mm以下黄黑相间），脚手架斜撑钢管刷黄黑双色漆（250mm相间）。

6.2.4. 主要出入口及沿楼通道应设防护棚，高层为双层防护棚。

6.2.5. 脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格后，需挂验收合格牌，并有记录，挂在脚手架外侧。

6.3. 安全栏杆：

基坑周边、阳台、平台临边、楼层、楼梯口和楼梯临边及电梯井、管道井洞口防护栏杆、防护栅门应刷黄黑相间双色漆（详见图示）。防护栅门高度为1200mm，电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。

6.4. 井架：

井架搭设要符合规范要求，架体应埋入原土层不小于1m。四角轧桩牢固，或用砼基础预埋底脚螺栓连接架体稳定，架体同建筑物拉结要牢靠，顶部悬壁内侧加装两道钢丝缆风绳，架体四周三面用小眼安全网围护，有操作棚，有醒目的层次标志、载重吨位牌和验收合格牌。开工前，井架必须用桔黄色油漆涂刷一新。

6.5. 塔吊：

6.5.1. 塔吊的三保险、五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、  设备技术性能牌和上岗人员牌。

6.5.2. 行走、变幅、吊钩高度限位器、力矩控制器驾驶室升降限位等灵活可靠。

6.5.3. 吊钩、绳筒保险完整有效。夹轨器完好有效。

6.5.4. 塔机的基础要由技术部门设计、监督施工、验收、达到规定的技术要求。

6.5.5. 固定式及内爬式塔机的附墙或锚固符合规定要求。

6.5.6. 接地符合规定要求。

6.5.7. 卷扬机制动灵敏、可靠。制动力矩符合规定要求，制动器不允许存在单   边过紧、螺母松动、刹车片及联轴器弹性橡皮圈或塑料联接块磨损超过标准、联轴有节裂缝等现象。

6.5.8. 钢丝绳断丝数、变形、锈蚀、磨损不超过规定要求。

6.5.9. 金属结构的主要受力部位及焊接部位无裂缝及脱焊现象。

6.5.10.传动部位润滑良好。轴承、齿轮箱、开式齿轮圈、黄油嘴、油杯、回转支承滚道及各种接合磨擦面，不允许缺油或润滑油变质，没有漏油现象。

6.5.11. 零部件齐全。

6.5.12.电线、电缆无破损或外裸，行走范围内的电缆线严禁有接头，并有卷缆      器（如无卷缆器，电缆应悬空架设），保险丝符合要求。电器控制箱元件无损坏、内部整洁。电动机运转正常、无异常响声、无漏电现象。

6.5.13.液压顶升装置工作正常。

6.5.14.塔机技术性能达到规定要求，运转正常、无异响。

6.5.15.塔身标准节等各联接部位螺栓按规定要求紧固，无松动现象。

6.5.16.在用的塔机应有验收合格标志，并经年检取得使用许可证。

6.5.17.驾驶、指挥人员必须持证上岗，做好每月点检和使用记录。

  - 施工电梯：

6.6..1.施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双  层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。

6.6.2.在用的施工电梯应有验收合格标志。并经年检取得使用许可证。驾驶员必须持证上岗，做好例保和使用记录。电梯必须有明显的额定负载和人数 限额牌。

6.6.3. 梯笼各部分的连接螺栓齐全、紧固可靠。

6.6.4. 底笼各部分的连接螺栓齐全、紧固可靠。

6.6.5. 底笼周围2-5m范围内，必须设置稳固的防护栏杆，电缆线必须在固定的 防护装置内升降，基础排水良好。

6.6.6. 立柱导轨架和附墙拉杆连接可靠。

6.6.7. 齿条固定螺钉紧固可靠，齿轮齿条啮合正常，磨损量不超过规定。

6.6.8. 平衡重钢丝绳的断丝、变形、锈蚀、磨损不超过规定。

6.6.9. 标准节和主管的金属结构构件焊接无裂缝、变形。

6.6.10.制动器、安全限速器灵敏可靠，制动力矩符合规定。

6.6.11.各种限位（上、下及门限位，三相开关）的机电联锁完好，工作正常。

6.6.12.减速箱传动正常无异响，油位高度符合要求，不漏油。

6.6.13.电动机运转正常，无过热现象。

6.6.14.导向滚轮与导轨，主管间隙符合规定。

6.6.15.电缆导向装置工作正常，电线、电缆无损坏或外裸。

6.6.16.电控箱内电器元件完好、紧固、牢靠、清洁。应单独安装接地保护。

6.6.17.润滑良好。零部件齐全。

6.6.18.各层站过桥和运输通道应平整坚实，通道两侧栏杆高度为1.2m，出入口门栏必须安全可靠，层次有编号。

6.7.  施工用电：

- 6.7.1. 在建房屋与外电线路的安全距离：

6.7.1.1.在建房屋（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线之间，必须保持安全操

作距离（1千伏以下安全距离为4m；1-10千伏为6m；35-110千伏为8m）

如因场地限制不能按此执行，则应进行隔离防护。

6.7.1.2.旋转臂架塔式起重机的任何部位与外电架空线路之间的距离少于规定的距离时，均必须采取防范措施，增设屏障、围栏、防护网等。架设防护设施时，应由现场施工人员组织、安排电器技术人员予以指导，专职安全员负责维护。

- 6.7.2. 总电源：

6.7.2.1.总配电间应有门锁及安全标志、绝缘防火设备。

6.7.2.2.有过载保护措施，配有绝缘手套、鞋，有专人管理。

6.7.2.3.配电板布置规范，分路合理，有明显标志。

6.7.2.4.接零（地）良好，重复接地符合要求。

- 6.7.3.  线路架设：

6.7.3.1.线路水平铺设时，距地面不应低于2.5m，垂直铺设时，不应低于1.8m。

在特殊情况低于1.8m时，应穿管或采取其它措施，禁止与金属物直接缠

绕（脚手钢管等）与乱拖。

6.7.3.2.线杆牢固，挡距不大于25m，电杆在终端、转角及分支处应加装拉线，拉线与电杆夹角一般为45。，不允许用树作支撑，线路用瓷瓶架空，用绝缘线进行绑扎。

6.7.3.3.横担设置牢固，线间用绝缘子隔开，禁止用架空裸线，横担间的最小距离应符合低规要求。

- 6.7.4.  配电箱、开关箱：

6.7.4.1.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

6.7.4.2.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

6.7.4.3.配电箱开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道。不得堆放任何防碍操作、维修的物品，不得有灌木杂草。

6.7.4.4.配电箱、开关箱应装设端正、牢固，其下底与地面的垂直距离应大于 1.3m，小于1.5m；移动式分配电箱、开关箱应有支腿，其下底与地面的垂直距离应大于0.6m，小于1.5m，不得放置在地面上。

6.7.4.5.配电箱、开关箱宜采用铁板制作，确保其坚固和可靠的保护接零。不准采用木质配电箱、开关箱。

6.7.4.6.线径与负荷相匹配，电线无老化、破皮现象。进出线下进下出，进出线口应加橡皮防护圈。保护接零排与工作接零排分开布设。

6.7.4.7.配电板装设整齐、规则、牢固，有漏电保护，一机一闸。闸刀、熔断器无缺盖、破损现象，线头不裸露。

6.7.4.8.配电箱、开关箱有门有锁，能防雨、防尘，有安全标志，有统一编号。

6.7.4.9.熔丝选用符合要求，不准选用铜丝，同一闸刀应选用同一材质的熔丝。

6.7.4.10.分路漏电保安器选用合理，动作灵敏、可靠，动力照明分开设置。

6.7.4.11.所有配电箱、开关箱应每周进行检查、维护一次，检查维护人员必须是专业电工，操作时，必须使用电工绝缘工具。触电保安器由现场专职电工每天检查一次，并做好记录。

- 6.7.5.  接地与防雷：

6.7.5.1.在中性点直接接地的施工现场专用的电力线路中，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

6.7.5.2.施工现场与外电线路共用一个供电系统时，电器设备应根据当地的要求作保护接零或保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分保护接地。

6.7.5.3.保护零线不得装设单相刀闸和熔断器。保护零线应在配电间、总配电箱进户处进行重复接地，重复接地的电阻一般不大于10欧姆。

6.7.5.4.施工现场一切用电设备（包括铁壳按钮、照明器具）等，在意外情况下有可能带电金属外壳部分均应作保护接零，而且除Ⅲ类手持电动工具和使用隔离变压器的电气设备外，必须装设漏电保护器作为附加保护。

6.7.5.6.不得用铝导体作接地体或接地地下引线。垂直接地体宜采用大于40×40×4 地角钢、大于直径40mm的钢管、大于直径20mm的园钢，长度2.5m，每组两根，间距3m。接地体不宜采用螺纹钢，接地电阻应小于4欧姆。

6.7.5.7.施工现场的用电设备必须在设备负荷线首端处设漏电保护装置。

- 6.7.6  照明：

6.7.6.1.照明设备应接在专用照明线路上，严禁相线直接引入灯具。

6.7.6.2.施工现场应选用节能照明的灯具，安装牢固，高度室内一般不低于2.5m，室外不低于3m。

6.7.6.3.流动场所、潮湿地点、机床局部等照明应采用安全电压，并根据工作环境采用36伏及以下电压。

6.7.6.4.灯具导线不得有接头。相线开关控制，禁止使用床头开关。

在照明开关箱内必须装设漏电保护器。

6.8.  中小型机具：

6.8.1. 砼搅拌机：

6.8.1.1.金属结构件主要部位及焊缝无裂纹脱焊。

6.8.1.2.小齿轮和大齿圈啮合正常无异响，磨擦传动的橡胶轮磨损及裂纹不超过定。

6.8.1.3.离合器工作可靠，减速箱工作正常。

6.8.1.4.钢丝绳磨损，断丝不超过要求。

6.8.1.5.料斗轨道接缝良好、连接牢靠、滚轮活络，润滑良好。

6.8.1.6.水泵运转正常无严重漏水现象，量水器或流量计计量准确。

6.8.1.7.整机架设平稳，支脚不准埋土，行走轮应架空不准吃重。

6.8.1.8.严格按润滑表润滑。

6.8.1.9.料斗上下限位灵敏可靠。

6.8.1.10.零碎部件齐全。

6.8.1.11.电动机工作正常，电气控制箱完好。

6.8.2.  砂浆机

6.8.2.1.机座无裂纹、无脱焊。安装平稳，不准埋土。

6.8.2.2.联轴器轴向、径向间隙符合要求，运转无冲出现象。

6.8.2.3. 减速器运转正常，无异响。三角皮带松紧合适，完好无损。

6.8.2.4.接线盒安全完好，电动机运转正常。

6.8.2.5.搅拌轴端无严重漏浆现象。

6.8.2.6..料斗安全棚完好。

6.8.2.7.放料摇把松紧合适，活动自如。

6.8.3.  场内机动车辆（机动翻斗车等）：

6.8.3.1.车辆的制动、灯光、转向、雨刷、喇叭等装置必须完好可靠。

6.8.3.2.机油、燃油、空气滤清器保持清洁有效，各部件不得渗油、漏水。

6.8.3.3.传动皮带完好并松紧合适，发动机及传动件运行正常，无异响。

6.8.3.4.大梁、料斗铲斗无裂缝及脱焊现象。

6.8.3.5.驾驶员持证上岗，做好例保。

6.8.3.6.驾驶室有完好的防雨防晒棚。

6.8.4. 木工机械：

6.8.4.1.必须具备有效、可靠的刀刃及其它的防护装置。

6.8.4.2.要有防火警告牌。安装位置应避开火种。

6.8.4.3.整机润滑良好。

6.8.4.4各传动部件运转正常，无异响。

6.8.4.5.电器完好无损，有良好的接地保护。安装漏电保护器。

6.8.4.6.工作台不得歪斜和高低不平。

6.8.5. 钢筋机械：

6.8.5.1.冷拉卷扬机润滑保养良好，前有桩后有锚固定牢靠。

6.8.5.2.各机外露传动部位应设防护罩。

6.8.5.3.切断机刀片应紧固牢靠，刀片无裂纹。

6.8.5.4.各润滑部位油路通畅，润滑良好。

6.8.5.5.电机及各传动件运行正常，皮带松紧合适。

6.8.5.6.电器完好无损有良好的接地保护。

6.8.5.7.料及成品堆放整齐。

6.8.6.  焊接机械：

6.8.6.1.焊机周围不得堆放易燃易爆物品，应有遮雨棚。

6.8.6.2.一、二次线接线处应有完整的防护罩。

6.8.6.3.交流焊机变压器一次侧电源线长度应大于5m .

6.8.6.4.焊接机械二次线宜采用YHS橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆长度应不大于30m。

6.8.6.5.配线不得乱拖乱搭，焊把绝缘良好。

6.8.6.6.电气装置安全可靠，有接地或接零保护。

6.8.7.  手持电动工具和潜水泵：

6.8.7.1.防护罩、壳、手柄、插头、开关必须完好无损。

6.8.7.2.外壳必须 有效接地或接零。

6.8.7.3.采用耐气候型的橡皮护套铜芯电线不得破损，不得有接头。

6.8.8.4.必须单独安装漏电保护器。

6.8.7.5.潜水泵电流线，不得破损、漏电。

6.8.8.  气瓶:

6.8.8.1.各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得曝晒。

6.8.8.2.乙炔、氧气瓶间距不小于5m。

6.8.8.3.乙炔瓶应装可靠灵敏的止回阀。

6.8.8.4.皮管和夹头不得漏气。

6.8.8.5.操作人员应持有效证上岗。

  - 防火安全：

6.9.1. 各施工单位必须建立防火责任制。职责明确，按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。

6.9.2. 按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。

6.9.3. 重点部位（危险品仓库、油漆间、木料库、木工间等）必须建立有关规                                                定，有专人管理，落实责任，设置警告标志，配置相应的消防器材。注意防火安全，各类消防设施完好，配备合理：危险品仓库、油库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火机，油漆间、木料库、木工间等每25平方米建筑面积配备一只灭火机，非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火机，脚手架每层配备灭火机。

6.9.4. 建立动用明火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

6.9.5. 一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍、食堂等处应设有常规消防器材。

6.9.6. 高层建筑消防设施按市公安局等部门文件规定设置，利用在建工程作仓库（如油库等）应按重点部位管理。

6.9.7. 焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

6.9.8. 危险品押运人，仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审查发证，做到        持有效证件上岗。

6.9.9. 高层建筑施工现场必须设置有足够扬程的高压水泵。

## 第四章  住宅装修控制手册

- 目的

确保住宅交付使用后的小业主装修得到有效控制。

- 范围

适用于公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。

- 职责

由物业公司负责，工程部、施工单位、业主参与。

- 内容

4.1   检查依据

4.1.1  施工图纸、资料。

4.2   检查内容

4.2.1  严禁业主私自改动房屋结构，以免破坏房屋承重体系及整体的完整性而影响抗震能力，甚至危及业主及他人的安全。

4.2.2  装修施工时，不准在楼板上猛力击打，以免震松楼下平顶粉刷层，引发塌顶事故。

4.2.3  对卫生间进行改建、装修时，严禁破坏防水层，以免影响下家，万一不慎损坏防水层，应马上修复。凡是业主改动卫生间地坪的，均需在改建完成后，做浸水试验（蓄水24小时），由物业公司验收。

4.2.4  外墙门窗进行装修时，必须控制打木楔的深度及直径，以免将外墙与门窗之间的嵌缝震裂，引起渗水。同时注意不要破坏门窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室内渗水。

4.2.5  本楼除了卫生间做了防水层外，其他部分地坪（包括厨房）都不抗渗，为此，在装修使用时，二楼以上切忌用水冲洗、浸泡地面，防止渗水影响下层住户，厨房、卫生间施工不得封闭或缩小管道检修孔与维修孔。

4.2.6  不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体、扩大或缩小原有门窗或另建门窗；不得随意增加楼地面净荷载、在室内砌墙或超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。

4.2.7  安装空调室外机时，应按指定统一的位置进行安装及排水，设计中已统一留有空调机位、空调孔及空调冷凝水管，不得在墙上打孔，以免影响外观尺寸、外墙渗水，严禁安装窗式空调。

4.2.8  在木地板施工时，禁止采用在楼板上打洞塞木楔固定木格栅的施工方法，以免打断埋设于楼板找平层内的电气管线，甚至造成线路短路产生人身伤害，建议采用复合地板胶水粘贴方法。

4.2.9  禁止在阳台安装洗脸盆，防止污水进入雨水管。

4.2.10 上、下水主管不得擅自改动，水表位置不准移位。

4.2.11 所有煤气管道包括表具，不得私自拆装、改接。

4.2.12 墙面不得随意打洞、开孔，以免破坏预埋电气和闭路电视管线，如需打洞，一定要避开所有管线。

4.2.13 业主在装修过程中，如发现房屋存在问题，请及时报修，公司只负责解决确认后的相应问题。

4.2.14 业主不得封闭阳台，不得占用楼道等公用部位。

4.2.15 顶层业主在装修上人屋面时，不得破坏屋面防水层，以免影响屋面防水。

不得改动、堵塞排烟道；不得改动、堵塞卫生间出气孔。

4.2.16 业主在装修过程中，如要安装太阳能热水器、卫星接收器等设施，必须报物业公司审批。

4.2.17业主在装修之前，必须将装修方案报物业公司审批申请《装修许可证》，获得批准领取《装修许可证》后，方可进行装修。

## 第五章  住宅交付验收手册

- 1.    目的

对住宅交付使用前的竣工验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收通过并交接给物业公司及小业主。

- 2.     范围

适用于公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。

- 职责

由工程部负责，监理公司、施工单位、销售部、物业公司、业主配合实施。

- 4.    内容

4.1   住宅竣工验收操作流程

4.1.1.  操作流程一：

工程竣工阶段通过质检验收

要求：

施工单位组织自检完成

物业部、监理组100%细部检查完成

全面检查房屋质量、以观感和使用功能为主

对需要整改的内容详细记录

工程部组织参与部门组成住宅验收小组

住宅验收小组进行每户验收并形成《   户住宅竣工验收意见》

工程部根据《   户住宅竣工验收意见》组织施工单位进行整改并跟踪整改情况

工程部通知住宅验收小组就《   户住宅竣工验收意见》的整改内容再次验收

移交物业管理公司

## Y

## N

4.1.2.  操作流程二：

业主、工程部、物业公司、监理公司、施工单位、销售部

工程竣工通过住宅验收小组验收

物业公司组织参与部门组成业主入住验收小组

业主入住验收小组进行每户验收并由业主填写《业主房屋验收单》

工程部根据《业主房屋验收单》组织施工单位进行整改并跟踪整改情况

工程部通知业主入住验收小组就《业主房屋验收单》的整改内容再次验收

移交业主

N

Y

4.2.   住宅竣工验收操作规范

4.2.1.   住宅装饰标准

4.2.1.1.  住宅公共走道、公共部位及楼梯间墙面及平顶根据住宅性质进行相适应的装饰。

4.2.1.2.  住宅户内墙面仅做至腻子面层，二道压光。表面光滑、平整、线角顺直、清晰，无裂缝、无空鼓、无脱皮。

4.2.1.3.  住宅户内地坪做至细石砼面层找平。表面平整、光滑，清洁干净，不污染，无裂缝、脱皮、麻面，不起砂。

4.2.1.4.  住宅外墙做涂料及贴砂岩。

4.2.1.5.  住宅户内门框安装牢固、不变形，表面平整、光洁。

4.2.1.6.  住宅门窗采用塑钢门窗或铝合金窗。

4.2.1.6.1. 门窗推拉顺滑，表面平整、光洁，无严重划痕与破损，型材没有开裂或断裂现象。

4.2.1.6.2. 五金配件：齐全，位置正确、牢固，达到各自使用功能。

4.2.1.6.3. 密封质量：门窗关闭时扇与框，扇与扇无明显缝隙，密封条不松动，不脱落，不外露，处于压缩状态。

4.2.1.6.4. 门窗框、扇垂直，不弯曲。

4.2.1.6.5. 玻璃无污染，无破损，双玻夹层无灰尘和水气，分隔条均匀，不翘起。

4.2.1.7.  住宅进户门多层采用防盗门、高层采用防火防盗门（根据具体情况分）。

4.2.1.7.1. 门扇开关灵活（不碰擦），稳定（无自开或自关），无回弹和翘裂。

4.2.1.7.2. 表面平整、光洁。

4.2.1.7.3. 外阳台:地坪表面平整、光滑，无色差，无污染，无裂缝、脱皮、麻面，不起砂，阳台栏杆油漆涂刷均匀，表面无锈斑、焊渣等现象。不倒泛水，无积水，无渗漏，地漏畅通。

4.2.1.8.  卫生间

4.2.1.8.1. 墙面抹灰粗细一致，平整清洁，无裂缝，不起壳，地坪平整。

4.2.1.8.2. ２４小时地面盛水试验，以水覆盖满地面为准，达到不渗不漏。

4.2.1.8.3. 浴缸、地漏、座便器、洗脸盆、洗涤盆、淋浴盆各下水管道灌水试验，4.2.1.8.4. 灌水时间每根管道二分钟，以流水通畅为准。

4.2.1.8.5. 给水进户阀门开启灵活，水表运转正常。

4.2.1.9.  油漆:油漆涂刷均匀，光色一致，无明显凹痕，无流坠、起皱。

4.2.1.10. 开关插座

4.2.1.10.1.每户提供2个电视终端。

4.2.1.10.2.每户可以开通2门电话。

4.2.1.10.3.每户提供2个串联局域网信息点。

4.2.1.10.4.开关、插座面板方正、清洁。

4.2.1.10.5通电试验，漏电开关短路保护、过载保护动作可靠。

4.2.2.   住宅设施标准

4.2.2.1.  住宅户内设置厨房，厨房内设有一个洗涤盆位置，留有冷热水管道接口，预留排油烟机、燃气热水器安装位置，并配有燃气热水器冷热水进出口。

4.2.2.2.  住宅每套设置卫生间，卫生间设有洗脸盆、座便器、浴缸等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，卫生间的管道安装尺寸以设计图纸为准。

4.2.3    住宅设备标准

4.2.3.1.  住宅每户一只水表和一只进户阀安装位置，应按设计要求或地方规定，不一定要安装在公共楼梯间；

4.2.3.2.  室内冷热水管均采用PPR管。

4.2.3.3.  房间内的排水管材统一采用UPVC管材，并安装辅助透气管，保证排水立管的透气性能。

4.2.3.4.  住宅统一采用城市管道煤气，提供安装4立方米煤气表表位，明装煤气管不得随意拆装改造；煤气表统一由煤气公司安装在厨房内。

4.2.3.5住宅每户用电配置容量不符合居住区供配电设施建设标准DGJ32J11-2005，应改为建筑面积在120m2及以下，基本配置容量为8kw，120m2以上、150m2及以下，基本配置容量为12kw，150m2以上的住宅基本配置容量为16kw。

4.2.3.6.  每户的电度表大小应根据用电容量配置，户内设置住户配电箱一只，除挂壁式空调外的插座回路带漏电保护装置。

4.2.3.7.  户内所有管线暗敷，由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面为10平方毫米以上，住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面为2.5平方毫米；严禁在住宅墙、地面上打孔。

4.2.3.8.  各房型每户设置二对电话进线，一路在主卧、主卫串联配置插座，一路在客厅、书房、次卧配置插座；每户可申请安装2门电话。

4.2.4.9.  住宅建有有线电视网，系统采用宽带传输技术并入市有线电视网，每户在主卧和起居室各配置一个电视终端，住户可接收有线电视网开路电视节目。

4.2.3.10. 住宅建有100/1000兆局域网，各房型每户设置一个信息点（书房或次卧），配置标准RJ45信息插座；住户可获得高速INTERNET接入服务及不断开发完善的一系列增值服务

## 第六章  施工技术操作手册（参考）

第一部分 土建及室外工程

- 屋面工程

- 屋面施工做法：
a 、坡屋面（≯30°）构造做法（从上至下）：轻质装饰瓦或涂料面层→25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层，内设＃16镀锌钢丝一层，网孔25x25，钢丝网距保护层表面不大于1cm；(找平层设置分格缝，缝宽20，纵横向间距≤2M。)→35厚发泡聚苯乙烯板保温层（容重：18kg/m3）→4厚APP防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平；（或2mm厚聚氨脂涂膜）→1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层，宽度至少250，卷起至少250；（防水层为聚氨脂涂膜时无此层）→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板。
b 、上人平屋面构造做法（从上至下）：10mm厚铺地缸砖面层，用干水泥擦缝，设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝，填1∶3石灰砂浆→撒素水泥面（洒适量清水）→40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2000×2000（钢筋必须断开），缝内嵌PVC防水油膏→35厚发泡聚苯乙烯板保温层（容重：32kg/m3）→体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡4％并压平，最薄处20厚；（根据工程情况确定是否设排汽孔）→4厚APP防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平；（或2mm厚聚氨脂涂膜）→1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，卷起至少250；（防水层为聚氨脂涂膜时无此层）→C20细石混凝土找坡1％并压平（最薄处20厚）→钢筋混凝土屋面板。

C、 非上人平屋面构造做法（从上至下）：40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2000×2000（钢筋必须断开），缝内嵌PVC防水油膏→35厚发泡聚苯乙烯板保温层（容重：18kg/m3）→体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡4％并压平，最薄处20厚；（根据工程情况确定是否设排汽孔）→4厚SBS防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平；（或2mm厚聚氨脂涂膜）→1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，卷起至少250；（防水层为聚氨脂涂膜时无此层）→C20细石混凝土找坡1％并压平（最薄处20厚）→钢筋混凝土屋面板。
保温层应在女儿墙根部内侧留置30mm的通长缝隙。

- 屋面天沟：现浇钢筋砼屋面板→C15细石混凝土找坡→20厚1:2水泥沙浆掺5%防水剂→APP防水卷材沿女儿墙翻高250→离子反光漆两度。

- 各类屋面找平层应均设置间距小于6m、宽度为20mm的分格缝，分格缝均须用防水油膏封堵。分格缝上应空铺附加200～300宽的油毡，用沥青胶结材料单边点贴覆盖

- 屋面面层细石混凝土找平层分格缝必须事先嵌填木格条分割，待混凝土终凝前取出。钢筋应分仓绑扎，置于细石砼中间。

- APP卷材粘贴采取满贴热作法。卷材短边，长边搭接宽度均为80mm，短边搭接缝应错开。施工前要弹出控制线，严格控制相邻卷材边缝顺直以及搭接宽度一致。施工时卷材应从屋面由西向东方向铺贴，从檐口处向屋脊处铺贴；从水落口处向两边“分水岭”处铺贴。屋面防水材料及保温材料必须具有出厂合格证和准用证，在使用前应进行检验复试合格后方能使用。

- 对穿过屋面板的管道四周，需用C20细石混凝土浇罐密实。伸出屋面管道周围的找平层应做成30mm×30mm圆锥台，管道与找平层间应留下10mm×10mm凹槽，并嵌填防水油膏封堵。防水层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250m，同一屋面高度一致，并用防水硅胶封严。
本条做法需做样板经监理及甲方代表认可后，方可进行全面施工。

- 屋面垂直水落口杯标高比找平层低10～15mm，水落口周围使用细石砼做成半径为500mm，坡度＞5％的杯形坡。水落口杯与基层接触处应留20×20凹槽，凹槽内嵌填防水油膏。水落口应用套板做成盘子形，卷材铺贴时也需用套板成形做成水落口外形，做到所有水落口外形尺寸一致，卷材粘铺顺圆、服贴。垂直水落口应盖钟罩形落水帽。

- 女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45度斜截面（10mm×10mm）。

- 屋面基层与突出屋面结构（女儿墙、变形墙等）的连接处以及基层的转角处（水落口、天沟、屋脊等）均应做半径为150mm。圆弧应用套板成形，确保顺直、一致。在屋面与突出屋面的连接处泛水部位要较屋面多铺一层卷材附加层，和屋面卷材防水层交错铺贴。

- 屋面排气管采用PVC塑料管组合成“T”字形。排气管设置在结构层上，穿过保温层的管壁应打排气孔。排气管口高出屋面300mm。埋设时确保其垂直度，根据水平标高保持各排气管高度一致，拉麻线控制相邻排气管间距一致，前后、左右呈一直线。

- 屋面砖墙泛水处理。砖墙上留20×60mm凹槽，凹槽距屋面高度≥250mm。凹槽内卷材端头用水泥钉固定，每幅卷材至少有两点固定，收头处采用防水油膏封闭。凹槽上口增加2mm厚铝合金压条，其上口再用防水硅胶封闭。铝合金压条用塑料膨胀螺丝固定（不允许打射钉），间距不大于500。断面形状、尺寸见封样。

- 女儿墙压顶施工前，须在墙上弹出水平控制线，由此控制压顶的水平线，压顶粉刷时应用套板保证宽度一致。压顶面排水向内，坡度一致，排水坡度≥6%。压顶面要油得光亮，无铁板印。所有阴角、阳角都要同一的专用工具将其抽直、抽挺。女儿墙压顶檐口底部设置10mm×10mm滴水槽，滴水槽沿檐口外档缩进20mm。

- 穿屋面（含楼地面）管的窝嵌做法：
a. 凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑，充分洒水湿润。
b. 管子外壁和预留洞壁刷一度掺107胶水水泥浆，然后分两次浇捣C20细石砼（掺10%UEA），细石砼比洞口低20mm左右，其表面须压实、抽平、打毛。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。
c. 渗漏检验：在管洞处用纸巾灰围成φ250蓄水圈，高30mm宽30mm，不得有裂缝。隔天放满水，盛水24小时，观察洞底平顶和立管四周是否有渗漏水现象，如有，找出原因、修补好，重新盛水24小时，直至不渗漏为止。
d. 隔1—2天，刷两度851防水涂料（厚1—1.5mm）。
e. 用1：2水泥砂浆（掺10%UEA）嵌实抹平洞口。
f. 以上做法须有专人操作及专人负责。
g. 施工过程中每道工序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。
h. 渗漏检验结果须经监理及甲方代表检查认可。

- 屋面伸缩缝处做铝合金盖板。材料及施工方案须经监理、甲方认可，做法统一。

- 烟道出屋面风帽四周挡风板用TK板并用铝合金条子封边。

- 楼梯间上屋面处的外开门上部须设雨蓬。

- 屋面保温层施工时须注意天气变化，雨天和雨天过后未达到施工要求时严禁施工。

- 屋面盛水试验：在下列阶段须做24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可后，方可进行下道工序施工：
    a. 屋面结构完成后。
    b. APP卷材完成后。
    d. 离子反光漆两度完成后（即整个屋面施工完成后）。

- 外墙工程

- 混合结构外（内）墙在每个楼层1400mm砌筑高度以下部位应同时砌筑，上部可用踏步塞头砌筑，但其长度不应小于高度的2/3。）

- 多、高层框架填充墙应按“施工规范”规定在框架柱上设置拉结筋，沿墙高每500MM设2Φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1M。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折，如有歪斜、弯曲，在浇灌砼之前，应校正到准确位置并绑扎牢固。

- 混凝土小型空心砌块填充墙，必须严格按照设计提供的小型空心砌块框架填充墙构造图集有关规定施工。

- 多、高层室内顶棚以及高层剪力墙、框架梁、框架柱，在粉刷之前采用界面剂（JCTA-400）处理，防止粉刷层起壳。

- 外墙分格条坞嵌前，必须按设计图纸要求进行弹线控制，确保其水平度。

- 外墙粉刷做法如下：8—10厚1：3水泥砂浆打底→8—10厚1：1：4第二糙整平→嵌引条线后做1：1：4面层（掺10%UEA），厚6mm→罩面为两度水洗过筛细砂水泥浆批嵌（掺3—5%107胶），厚2mm。要求：
a. 外墙细砂批嵌罩面，必须严格实行技术交底，样板引路制度。在开始大面积施工前必须做出样板示范，统一操作要求，明确质量目标。监理单位应当督促乙方落实技术交底工作，参与样板示范工程（工序）的验收，避免返工。
b. 用木蟹打平后再竖向抽顺，不能用铁板光，可根据实际情况用铁板轻压毛峰。
c. 做成细毛面，平整、粗细均匀、丝柳一致，不能有接槎痕迹和明显木蟹印痕。观感为细毛面，表面无裂缝、无浮砂。

- 外墙花饰粉刷必须做套板，确保线条清晰、顺直、头角挺拔。

- 所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨蓬等必须上下对齐、左右水平呈一直线，进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。
阳台、雨蓬、空调板的底部外口粉出50mm宽8—10mm厚的滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致，且做成比窗盘面高出15mm的挡水凸肩。
在窗台处浇筑厚度不小于60MM的现浇密实砼窗盘，纵向可设置钢筋，两端伸入墙内长度≥60MM。窗盘必须粉出20mm高差的排水坡，并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上（俗称咬樘子），必须从下口座进2～3mm，抽出20mm的圆弧。窗盘滴水线做成双滴水，采用专用的10×10mm塑料条，窗盘外口边至条子边为30mm，至窗盘两端面为20mm。
窗盘施工必须做套板，并由技术手艺熟练的工人施工操作，所有窗盘、阳台、空调板、窗套、雨蓬等粉刷用水泥应用同一厂同一标号同一品种。

- 外墙补支模洞应由专人负责施工，专人检查，做好隐蔽验收，每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工，总监及甲方代表须抽查部分洞口补洞施工过程。
a. 砖墙支模洞：里面一半（即120mm）用半砖镶补，外面一半浇灌C20细石砼。镶补砖必须湿润，砖四侧满刮1：3水泥砂浆，砖镶入后，四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼塌落度为60～80mm，边灌边捣实，浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙10—15mm，待细石砼有一定强度后再用1：2水泥砂浆抹平墙面，表面须压实搓毛。
b. 砼墙支模洞：先用冲击锤扩孔，将塑料管打掉并扩深50mm。支模洞外口用木塞堵塞50mm深，然后用1：3水泥砂浆由支模洞里口向外塞嵌密实。隔天，拔除木塞，将防水油膏由外向内垫嵌15mm厚，然后分两次间隔一天用1：3水泥砂浆补嵌密至墙面平。

- 小高层所有混凝土墙、粘土空心砖墙、轻质砌块相接处粉刷前应铺设钢丝网片，钢丝网用间距200×200的木针固定，钢丝网片与墙缝两边搭接宽度为150mm。经监理验收合格后方可粉刷施工。

- 外墙淋水试验：
a. 主体结构完成后，在三层和六层高度设dn15压力喷水管，每个喷淋面喷水持续时间不少1小时，检查有无渗水现象，经监理及甲方代表检查认可后方可进行下道工序施工。
b. 在外粉刷完成后，用消防栓喷水，每个冲淋面持续时间不少于1小时，到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。
c. 下大雨时，雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。

- 面砖工程

3.1   饰面工程的材料品种、规格、图案、固定方法和砂浆种类，应符合设计要求。

3.2   镶贴、安装饰面的基体，应具有足够的强度、稳定性和刚度，其表面质量应符合现行《砖石工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工及验收规范》。

3.3   饰面砖应镶贴在平整粗糙的基层上。光滑的基体或基层表面，镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍等应清除干净。

3.4   饰面砖应镶贴平整，接缝宽度应符合设计要求，并填嵌密实，以防渗水。镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面，必须有流水坡度和滴水线（槽）。现场用水泥砂浆镶贴面砖时，应做到面层与基层粘结牢固无空鼓。

3.5   镶贴变形缝处的饰面砖的留缝宽度，应符合设计要求。

3.6   夏期镶贴室处饰面板、饰面砖应防止暴晒。冬期施工，砂浆的使用温度不得低于５℃。砂浆硬化前，应采取防冻措施。饰面工程镶贴后，应采取保护措施。

3.7   外墙釉面砖、无釉面砖，表面应光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标均应符合现行国家标准的规定，吸水率不得大于１０％。

3.8   饰面砖应镶贴在湿润、干净的基层上，并应根据不同的基体，进行如下处理：

  - 砖墙基体：将基体用水湿透后，用１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

  - 混凝土基体（可酌情选用下述三种方法中的一种）：①将混凝土表面凿毛后用水湿润，刷一道聚合物水泥浆，抹１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；②将１∶１水泥细砂浆（内掺２０％801胶）喷或甩到混凝土基体上，作“毛化处理”，待其凝固后，用１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；③用界面处理剂处理基体表面，待表干后，用１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

  - 加气混凝土基体（可酌情选用下述两种方法中的一种）：①用水湿润加气混凝土表面，修补缺棱掉角处。修补前，先刷一道聚合物水泥浆，然后用１∶３∶９混合砂浆分层补平，隔天刷聚合物水泥浆并抹１∶１∶６混合砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；②用水湿润加气混凝土表面，在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道，用１∶３∶９混合砂浆分层补平，待干燥后，钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹１∶１∶６混合砂浆打底，砂浆与金属网应结合牢固，最后用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护。

3.9   饰面砖镶贴前应先选砖预排，以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。

3.10  饰面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求。如设计无要求时必须做样板，以决定镶贴形式和接缝宽度。

3.11  釉面砖和外墙面砖，镶贴前应将砖的肯面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用。冬期施工宜在掺入２％盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用。

3.12  釉面砖和外墙面砖宜采用１∶２水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为６～１０ｍｍ。镶贴用的水泥砂浆，可掺入不大于水泥重量１５％的石灰膏以改善砂浆的和易性。

3.13  镶贴饰面砖前必须找准标高，垫好底尺，确定水平位置及垂直竖向标志，挂线镶贴，做到表面平整，不显接茬，接缝平直，宽度符合设计要求。接缝应用水泥浆或水泥砂浆勾缝。

3.14  镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

3.15  嵌缝后，应及时将面层残存的水泥浆清洗干净，并做好成品保护。

- 公共部位

4.1  梯段板、梁、平顶粉刷前应弹出水平线确保平整度。墙面出竖头、塌饼时要兼顾休息平台的方正，以保证休息平台的地砖不出现大小头。

4.2  上、下跑楼梯的踏步口应在同一直线。踏步高度、宽度要弹线控制。楼梯的夹档应从上到下拉钢丝控制，确保上下夹档宽度一致。

4.3梯段板下口挂落线内嵌专用10×10塑料滴水槽。梯段板阴、阳角用专用工具抽挺，并不得翘裂。

4.4楼梯平台遇窗洞缺口处应砌筑120厚挡水砖墙，踢脚线与之跟通。

4.5木扶手料采用柳安，弯头采用樟木，用整料做弯头。饰面做半混色，光亮通顺。

4.6楼梯栏杆需从第一踏步起开始设置。楼梯平台净深不应小于1.3米，并符合设计要求。

- 内粉刷施工

5.1基层处理：砖石、混凝土和轻质墙体基层表面凹凸太多的部位事先要进行剔平或用1：3水泥砂浆补齐。表面太光的要剔毛，或用界面处理剂薄薄抹一层，表面砂浆、污垢、油漆等均应事先清除干净，并洒水湿润。高层住宅不同基层的材料如砖石、砼、轻质砌块等相接处应铺设钢丝网，钢丝网用间隔200×200木针固定，钢丝网搭缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。

5.2内粉刷：
a. 厨房、卫生间墙面：20mm厚1：2.5防水水泥砂浆刮两糙槎毛平整→细砂水泥浆二道。
b. 楼梯间墙面：20mm厚1：1：4混合砂浆刮两糙→白水泥加107胶水批嵌两度→苯稀酸内墙涂料（设计定品牌）两度。
c. 内墙面及平顶：
   I) 1：1：4混合砂浆20厚刮两糙（顶棚15厚），要求：基本泛白后再   进行下道工序。
  II) 面层：批白水泥掺801胶水三遍。（内粉刷前先做样板，每平方米白水泥用量以甲方、监理、乙方现场实测为准并会签确认，作为工程结算依据）。
d. 严禁使用含有未熟化颗粒的石灰膏，以免墙体爆灰。

5.3内粉刷施工要求：
a. 为确保墙面的平整度、垂直度，粉刷前均应做好灰饼，并且冲好龙筋，由质量员验收合格后再行粉刷，粉刷时严格控制砂浆配合比和抹灰的厚度。
b. 顶棚施工时先基层清洁，斩毛或用界面剂处理。粉刷前在墙面四周弹线出好水平，由水平线上量至顶棚标高，根据标高设置好顶棚底板的灰饼。顶棚粉刷宜薄不宜厚，且必须杜绝顶棚的起壳；第一糙粉刷后，二糙宜隔夜施工，注意收光时不能用力过大，避免明显铁板压痕。
c. 内墙阳角及门窗洞处均做1：2水泥砂浆护角及粉刷，墙面护角高1800mm。

5.4踢脚线：
a. 踢脚做法：140mm高1：2水泥砂浆暗踢脚，厚度同所在墙面。
b. 抹水泥踢脚线时，前一天应将基层充分洒水湿润，实施作业时必须将基层表面清理干净，严格控制水泥砂浆水灰比（不大于0.55）。稠度应控制在35mm左右，抹灰层过厚应分层操作。踢脚线与地坪采用同一品牌、同一品种、同一标号的水泥。确保踢脚线与地坪色泽一致。
c. 内墙抹灰高度应加以控制，不要抹到踢脚板部位上。如在踢脚板部位上有混合砂浆，应认真将其清除干净，再抹水泥踢脚板面层，以免踢脚板起壳。
d. 本工程为暗踢脚线，故在内墙面层施工时应用粘胶带等物将踢脚线遮盖隔离，确保踢脚线与墙面分色清晰。踢脚线抹灰前，墙面应弹线，控制其高度和水平度。

5.5内墙粉刷前先做样板，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行全面内粉刷施工。

- 楼地面工程

6.1为保证每间房地面水泥颜色的一致，应采用同一品牌同一品种同一标号的水泥，水泥应采用普通硅酸盐水泥，其标号不宜小于425号。

6.2地面细石砼为C20，砂为中粗砂，施工时严格控制塌落度，塌落度不宜大于30mm。

6.3细石砼面层不得留置施工缝（除分格缝处当施工缝）。

6.4楼地面细石砼采取随捣随抹的方法。当面层表现出泌水时，可加干拌的水泥和砂进行撒匀，其水泥与砂的体积比宜为1：2～1：2.5，并应进行抹平和压光工作。不得撒纯水泥操作，以免开裂、起壳。

6.5细石砼面层抹压应三次成活。第一遍在面层铺设后，第二遍在水泥初凝后进行，第三遍在水泥终凝前进行。第三遍抹压后不应有抹痕，面层要光滑平整。

6.6面层抹压后，一般情况下一昼夜后应洒水养护。洒水过早易起皮，过晚则易产生裂缝或起砂。养护时间常温下一般不少于七昼夜。最好采取筑坝养护，放水30mm，进行整体养护。

6.7细石砼强度必须达到5Mpa以上时，才准许在其上面行走或其他作业。

6.8厨房卫生间楼地面管道孔在管道安装后其空隙必须分层填补密实并做好渗水试验。

6.9厨房卫生间楼地面管道孔周边上做200高C20细石混凝土挡水墙。

6.10门窗与洞口之间的缝隙超过30 mm，应灌细石混凝土不足30mm的应塞灰，要从内、外分两次塞灰，后次塞灰应在前次塞灰硬化后进行。

6.11结构顶棚无粉刷操作工艺：

6.11.1顺序：模板→混凝土→拆模→修整→界面剂→建筑白水泥批嵌→腻子批嵌→涂料

6.11.2结构制模要求：

6.11.2.1模板的材料质量；

- 采用有足够刚度的模板，板厚一致，板面光洁、无翘曲、脱皮、腐朽、缺边角、遇水不膨胀、不变形的防水九夹板。

- 木围檩和木格栅规格一致，无翘曲和腐朽，分布合理，科学，确保板底不变形。

- 拆下的模板及时加强清理，不符合要求的及时调换。

6.11.2.2钢管排架搭设：

- 适当加密立杆和横杆间距，确保支架有足够的承载力、刚度和稳定性，能使其在静荷载和动荷载的作用下不产生不可恢复的塑性变形。

- 排架在搭设过程中，严格控制标高，做到搭设前、搭设后、复板后，经过反复测量检测，排架平面标高控制在误差3～5mm以内。

6.11.2.3模板安装质量：

- 模板在安装前必须刷好脱模剂，以利拆模及增加模板周转次数。

- 梁、平台确保位置准确，拼缝紧密平整（≤3mm），板缝采用白色胶带纸粘贴，相邻两板高低误差控制在1～2mm以内，表面平整控制在2～3mm以内。

- 平面木楞加密，格栅高度一致、平直。

- 阴阳角等接点紧密，确保棱角分明，对边角不整的板材必须锯刨平直。

- 模板在安装、校正时，严禁用大锤、钢管等敲打，使模板表面留下铲毛或锤击痕迹。

- 扎铁、水电埋设后，再次检查整修，拼缝有间隙的，必须采用腻子批嵌。

- 增加模板投入，减少周转次数，确保楼板浇捣后砼表面平整光洁。

6.11.3砼浇筑质量要求：

6.11.3.1浇筑前对模板、支架、钢筋、预埋铁件等逐一检查，确保位置准确，固定牢固。

6.11.3.2清除模板中的杂物，并用水冲洗，确保模板干净和湿润。

6.11.3.3严格控制原材料质量，水泥、砂石料等必须取得复试检验合格报告和砼级配单。并在砼拌制过程中严格按级配单计量配制。

6.11.3.4加强管理，落实专人负责振捣，避免漏振、过振现象，杜绝砼浇筑过程中出现蜂窝、露筋、孔洞、夹渣、强度偏低等质量通病。

6.11.3.5及时了解天气动向，避免雨天浇砼。

6.11.3.6砼板面必须认真处理，做到“二次木蟹搓平法”，以闭合收水裂缝。

6.11.3.7砼的养护是关键，必须切实做好，确保砼在适宜的湿度和温度下得到养护。

6.11.3.8严格控制拆模的时间及过程。确保砼面、棱角等不因拆模而受到破坏。

6.11.4基层处理：

6.11.4.1清除砼面未拆尽的板皮、胶带纸等，对可能产生的有明显凹凸不平、平整超标的砼面由专业凿工打凿平整，手提磨光机打磨光洁。

6.11.4.2水冲洗及钢丝刷清除砼表面的尘土、污垢，使砼表面湿润。

6.11.4.3JCTA—400界面剂处理，将调成糊状的界面剂抹于砼面2～3mm厚。

6.11.4.4建筑白水泥按比例掺加建筑胶水拌和批嵌二度。需在界面剂未硬化前进行。

6.11.4.5建筑腻子批嵌，打磨光滑即可。

- 6.11.5批嵌工艺及验收

6.11.5.1以墙面标高控制线为依据，度量至板底，拉好麻线，间距1～2m做好塌饼。

6.11.5.2界面剂批嵌后至6～7成干后即可白水泥头遍批嵌。

6.11.5.3白水泥头遍批嵌做到基本平整，表面粗糙。

6.11.5.4隔日进行第二遍批嵌，确保平整。

6.11.5.5待白水泥干燥后用腻子批嵌，干燥后用砂纸打磨光滑。

6.11.5.6白水泥掺加建筑胶水按3：1比例混合，使批嵌中有一定的塑性及和易性，干燥后坚固，不起皮、不开裂，具有一定的耐水性。

6.11.5.7验收：拉通线偏差≤2mm。

- 卫生间防水

7.1地坪做法：现浇钢筋砼楼板→1mm厚JS防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强，宽度250；→1.5厚JS防水涂料层→1:3水泥砂浆找坡1％坡向地漏，最薄处20厚。

7.2卫生间楼地面管道孔在管道安装后其空隙须先用干硬性细石砼填2/3楼板厚并捣实，待其凝固后再填其余1/3楼板厚度，细石砼与管道壁接触处留10X10凹槽，凹槽内用PVC防水油膏填封。

- JS防水涂料层及其加强层在墙角、竖管处上翻250高。

- 卫生间四周连系梁上作200高C20细石砼挡水墙。

- 卫生间盛水试验：在下列阶段须做24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可后，方可进行下道工序施工：
a. 现浇钢筋砼楼板完成后；
b. JS防水涂料层完成后；
c. 卫生间地坪全部完成后。

- 门窗（塑钢门窗或铝合金门窗）的安装和保护

- 对墙体洞口的要求：
a. 门窗的洞口应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌洞口的做法，对多孔砖和砌块砖的墙体还必须预埋好砼砖。
b. 门窗及玻璃安装应在墙体湿作业完工且硬化的前提下进行，当需要在湿作业前进行施工时，应采取防护措施。
c. 对于同一类型的门窗及其相邻的上下、左右，洞口应保持通线，洞口应横平竖直，洞的允许偏差应在规范允许范围内。
d. 安装门窗时的温度不宜低于5℃。
e. 门窗洞口尺寸验收合格后，并办好工种交接手续后方可进行安装。

- 施工前的准备工作：
a. 门窗及其部件、配件等，在运输保管和施工过程中，应采取防止其损坏或变形的措施。
b. 门窗的堆放地点应洁净、平整，以免砂石、灰尘等杂物进入玻璃槽、排气孔内，不得堆放在露天，避免日晒雨淋，并不得与腐蚀物质接触，不应直接接触地面，下部应用方木垫，且应立放，立放的角度不应小于70，并采取防倾倒措施。
c. 温度对塑钢门窗的影响较大，所以它的贮存温度不应大于50℃，与热源的距离不应小于1m。门窗在现场的安放应不超过二个月即行安装。当存放门窗的地方环境温度低于0℃时，安装前应在室温下放置24小时。
d. 安装用的主要机具和工具应完备，材料应齐全，量具应定期检验，当达不到要求时应及时更换。
e. 门窗安装前，应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等，门窗的五金件、密封条、紧固件等应齐全，不合格者应予以更换。
f. 门窗安装前应先进行样板房塑钢门窗成品安装。由甲方组织供货商对乙方进行门窗安装示范及技术指导培训。安装完成后由乙方、供货商、监理、甲方共同对样板房塑钢门窗进行外墙喷淋试验，喷淋时间不少于30分钟，依次检验塑钢门窗及门窗洞口渗漏情况，验收合格甲方才允许供货商开始批量供货。

- 门窗安装：
a. 应将不同规格和型号的门窗搬到相应的洞口旁竖放，当发现保护膜脱落时，应补贴，并应在框的上下边划好中线。
b. 在窗洞口也划好中线和水平标高线，检查上下边的位置及其内外的朝向，并确认无误后再行固定。
c. 当门窗装入洞口时其上下框的中线应与洞口中线对齐。上下的四角及横框的对称位置应用木楔塞紧作临时固定。然后按设计要求确定门窗在墙体厚度方向的位置，并调整好垂直度、水平度及直角。
d. 门窗框与洞口之间的缝内腔应采用泡沫条填实，再用发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞，然后用水泥砂浆嵌实。
e. 门锁与执手等五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。
f. 门窗安装边框与墙体洞口之间发泡剂充填、硅胶槽留置方式等应符合JGJ103—96标准。

- 门窗安装后的成品保护：
a. 门窗在安装过程中及验收前，采取可靠的保护措施不得污损。
b. 已安装的门窗框洞口不得作为运料通道。
c. 严禁在门窗框上、扇上安装脚手架，悬挂重物。外脚手架不得顶压在门窗框上，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。
d. 应防止利器划伤门窗表面；应防止电、热和焊花烧伤或烫伤面层。
e. 门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好，下槛用九夹板制成马蹄形盖板保护。

- 门窗淋水试验：
a. 在外粉刷及塑钢门窗安装完成后，用消防水喷淋墙面，每个冲淋面持续时间不少于1个小时，到房间内逐一检查门窗有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。
b. 下大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。

- 内门框不做，但必须按要求预埋木砖，并作出标记。

- 油漆工程施工

- 施工条件：
a. 油漆工程应在抹灰工程、地面工程、木装饰工程、水暖电气工程全部完成后方可施工，油漆工程应保持周围环境清洁。
b. 一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于10℃，相对湿度不宜大于60%，遇大风、雨雾等情况时，油漆工程不宜施工。
c. 冬期施工室内油漆工程时，应在采暖条件下进行，室温保持均衡。
d. 油漆干燥前应防止尘土的沾污和热空气的侵袭。
e. 油漆施工时应将不涂油漆的部位遮盖严密，以防污染。
f. 油漆工程施工前应根据设计要求做样板间或样板件，经设计、监理及甲方代表同意认可后，方可进行大面积施工。

- 基层处理：
a. 在油漆时，构件表面含水率不宜大于12%，砼和抹灰面的含水率不宜大于8%，金属面基层表面不可有湿气。
b. 油漆工程涂抹腻子应坚实牢固，不得有起皮和裂缝。
c. 厨房、卫生间内的油漆，应使用具有防水性能的腻子，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。

- 混色油漆：
a. 刷底油时，木料表面、门窗玻璃口四周内需刷到刷均，不可遗漏。
b. 木材表面的缝隙、毛刺、戗茬和脂囊修正后，应用腻子填补，并用砂纸磨光，较大的脂囊应用相同材料的木材用胶钻嵌。
c. 打磨砂纸要光滑，不能磨穿油底，不可损坏棱角。
d. 涂刷油漆时应横平竖直，纵横交错，均匀一致。涂刷顺序应先上后下，先内后外，先浅后深，按木纹方向理平、理直。
e. 每遍油漆应涂刷均匀，各层必须结合牢固，下一遍油漆应待前一遍油漆干燥后进行施工。

- 金属面油漆：
a. 油漆施工前金属表面的油污、锈斑、鳞皮、毛刺、尘土等必须清理干净。
b. 防锈油漆不得遗漏，且涂刷要均匀到位
c. 防锈漆和第一遍油漆应在设备管道安装就位前涂刷，最后一遍应在刷浆工程完成之后涂刷。
d. 金属表面除锈后应在8小时内（湿度大时为4小时）尽快刷漆，待底漆充分干燥后再刷后一道油漆，其间隔时间视具体条件而定，一般不应少于36小时，第一遍和第二遍防锈漆间隔不能超过7天，当第二遍防锈漆干燥后，应尽快刷第一遍油漆。

- 室外油漆工程
a.	钢构件表面的除锈方法和除锈等级应符合表的规定，其质量要求应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定。

除锈方法和除锈等级表

| 除锈方法 | 喷射或势射除锈 |  |  | 手工和动力工具除锈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除锈等级 | Ｓａ２ | Ｓａ２.5 | Ｓａ３ | Ｓｔ２ | Ｓｔ３ |

注：1.当材料和零件采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液，其质量应符合现行国家标准《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》的规定。

2.喷射除锈等级

喷射处理等级对于喷射或抛丸除锈过的钢材表面，有四个除锈等级，其文字表述如下：

Sa——表示喷射或抛丸除锈法。

Sal——表示轻度的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油污和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧油漆层等附着物。

Sa2——彻底的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物已基本消除。其残留物应是牢固附着的。

Sa2.5——表示彻底的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。任何残留的痕迹应仅是点状或条状的轻微购斑。

Sa3——表示使钢材表面的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。该表面应显示均匀的金属光泽。

3.手工除锈等级

手工和动力工具，如铲刀，手动或动力钢丝刷，动力弹性砂轮片或砂轮等工具除锈，应首先铲除较厚的锈蚀层并清除油脂和污垢。人工除锈后，钢材表面应清除浮灰和碎屑。除锈等级分St2和St3。其文字表述如下：

St——表示手动工具和动力工具除锈法，如铲刀、手动或动力弹性砂轮片或砂轮等工具除锈。

St2——表示彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物。

St3——表示非常彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物。除锈应比St2更彻底；底材显露部分的表面应显出金属光泽

b.	构件表面除锈方法与除锈等级应与设计采用的涂料相适应。

  - 气候条件

(1)涂装重防腐蚀涂料时需注意的主要因素为钢材表面状况。钢材温度和涂装时的大气环境。通常涂装工作应该在5℃以上，相对湿度85％以下的气候条件中进行。而当表面受雨水或冰雪的影响时，则不可进行涂装。

(2)在气温为5℃以下的低温条件下。由于环氧或环氧沥青防锈漆的固化速度大大减慢，甚至停止固化，因而不能施工。但可在没有升温装置的涂漆车间内，进行分段涂装。

(3)在气温为30℃以上的恶劣条件下施工时，溶剂挥发很快，在无气喷涂时，油漆内的溶剂在喷枪与被涂物面之间大量挥发而形成干喷。为避免干喷，应将喷枪尽可能接近物面，同时尽可能垂直地进行喷涂，如采取这一措施后仍然出现干喷，可加入油漆自身重量约5％的稀释剂进行稀释予以解决。

  - 涂装前的准备

(1)涂装前应检查所有油漆的品种、型号、规格是否符合施工技术条件的规定。质量不合格或变质的油漆不能使用。

(2)涂装前应对油漆的基本组成和性能以及施工方法进行了解，根据油漆各自的施工要求选择和确定适当的涂装工具。

(3)由于油漆中各种成份的比重不同，一般油漆经过贮存后，会出现程度不同的沉淀。因此，在涂装前必须将油漆搅拌至完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80—l20目筛网过滤。

(4)对于甲、乙两组份分装的两罐装涂料。使用前必须按规定的重量比混合均匀，如果混合比例错误将会影响干燥性能和防锈性能。环氧型及环氧沥青厚浆型漆属交联固化型，甲、乙两组份混合后、需熟化30分钟后方可使用，在20℃时放置12—20小时后即逐步胶化直至不能使用。因此，应按涂装面积计算使用量后再进行混合。

(5)一般油漆在出厂时已调节到适宜于施工的粘度，是不必进行稀释处理的。但在气温过高或过低的条件下，也可以添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度。但稀释剂用量一般不应超过油漆本身重量的5％。

  - 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计的要求。当设计对涂层厚度无要求时，宜涂装４～５遍；涂层干漆膜总厚度：室外应为１５０μｍ，其允许偏差为－２５μｍ，每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为－５μｍ。当设计对涂层厚度有要求时，设计最低涂层干漆膜厚度加允许偏差的绝对值即为涂层的要求厚度，其允许偏差应符合设计对涂层厚度无要求时的规定。当天使用的涂料应在当天配置，并不得随意添加稀释剂。

  - 涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在５～３８℃之间，相对湿度不应大于８５％。构件表面有结露时不得涂装。涂装后４ｈ内不得淋雨。

  - 施工图中注明不涂装的部位不得涂装。安装焊缝处应留出３０～５０ｍｍ暂不涂装。

  - 涂装应均匀，无明显起皱、流挂，附着应良好。

- 室外明沟工程

- 室外明沟施工时，先在明沟底部四周虚土夯实，然后浇捣100mm厚的C10砼厚底板，根据设计要求制模用C20细石砼浇捣结构形状。

- 明沟要求离墙20mm，设伸缩缝，缝内用建筑油膏嵌填，外面和沟底用1：2水泥砂浆粉刷，并应挺括、顺直、平整，中间圆弧形状一致，流水坡度顺畅。

- 明沟的几何尺寸为里70mm外80mm中150mm，深度60—100mm。

- 雨水管接下处设13#伽俐，13#伽俐位置设月亮弯，月亮弯几何尺寸为490490mm椭圆形，13#伽俐板面宜比明沟底面略低以利出水，且伽利盖板宜放置在月亮弯的中心。

- 室外道路工程

- 施工前应根据设计图纸和水准点的要求，每隔200-300m设一个临时水准点。道路中心桩桩距在直线段一般为20 m，曲线段为10m。地形变化处可视实际情况适当加密，并在施工过程中妥善保护。

- 路基施工前应复验沟槽回填质量。如未达到规定要求，应采取补救措施。

- 挖土应由边到中，利于排水，分层循序进行。挖土过程中应保持一定的纵、横坡度，以利排水。不得挖成坑塘，严禁掏空挖土。

- 路基超挖，应用合适的筑路材料填补压实。

- 路基土，不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块，也不得含草、树根等杂物，超过100mm粒径的土块应打碎，填土必须分层压实，在压实前应仔细整平，作出路拱。

- 压路机碾压时，应先轻后重、先稳后震、先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠，重叠宽度二轮压路机为300mm，三轮压路机为后轮宽度的一半。

- 土路基压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象。

- 碎石基层宜采用8-10T压路机，碾压速度一般不超过30m/min，自路边向路中，重叠宽度≮300mm。

- 立模应在浇筑砼前一天支立完毕，浇筑砼前模板内侧应涂布有效地隔离剂（脱模剂），路面制模时的坡度和道路侧边设置的落水伽俐应对应，以杜绝积水现象。

- 路面砼浇捣时的塌落度应控制在20—40mm以内，面层必须随捣随光，且严格掌握收手时间进行压光和抽纹工作。砼抹面工作分二次进行,抹面时严禁砼表面洒水或撒水泥,最后成型砼板表面宜有2-5mm厚度的水泥砂浆层.

- 宽度5m以上的道路分二次制模浇捣，做成双坡，路脊明显成一线。

- 模板拆除根据气温,一般平均气温5°C,拆模时间为72小时；平均气温10°C,拆模时间为60小时；平均气温15°C,拆模时间为48小时；平均气温20°C,拆模时间为36小时；平均气温25°C,拆模时间为24小时；平均气温30°C以上，拆模时间为18小时。

- 锯缝缝宽一般为5-8mm，锯缝时间自水泥砼成型后开始计算，一般平均气温5°C,, 适宜锯缝时间为4天；平均气温10°C, 适宜锯缝时间为3天；平均气温15°C, 适宜锯缝时间为2天；平均气温20°C, 适宜锯缝时间为1.5天；平均气温25°C, 适宜锯缝时间为1天；平均气温30°C以上，适宜锯缝时间为1-0.5天，需实测试锯确定。

- 伸缩缝用黑色建筑油膏嵌填，伸缩缝挺直成一线，宽窄一致。

- 路面养护是道路施工的一个重要环节，路面浇捣后达到一定的强度应浇水养护，并覆盖草袋，不得在养护期内上人或堆放材料。

- 完成后的路面应保持路面清洁，且有专人清扫，保持小区道路的整洁。

- 道路侧石施工时，根据道路的坡度，接通线施工。侧石与路边缘的伸缩缝应大小一致，侧石与侧石之间的接缝必须平齐，缝宽为10mm，用1：2水泥砂浆嵌填密实。成型后的道路侧石应刷黄、黑相间的调和漆二度以形成和路在高差的明显标记。

- 彩色人行道铺砌必须平整稳定，纵横缝顺直，排列整齐，缝隙均匀，灌缝饱满，不得有积水或翘动。

- 室外停车位工程

- 土基处理、碎石基层参见道路部分。

- 植草砖按选定的样式紧邻铺设，砖和砖的缝隙不宜超过3mm，且间隙应保持一致。

- 室外下水道工程

- 严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用碎石回填夯实至标高。

- 槽底不得受水浸泡或受冻。

- 管道铺设时，管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

- 承插口或企口多种接口应平直，环形间隙应均匀、灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂缝、空鼓等现象。

- 承插排水管和管件的承口应与水流方向相反。

- 检查井井壁必须垂直、不得有通缝，必须保证灰浆饱满、灰缝平整、抹面压光，不得有裂缝、空鼓等现象。

- 井框、井盖必须完整无损、安装平整、位置正确，井身尺寸安装允许偏差20 mm，井盖高程允许偏差20mm，路面部分井盖高程允许偏差3mm，井底高程D≤1000mm，允许偏差10mm。

- 雨水进水口连管必须顺直、坡度一般为3-5%。

- 污水管、雨污水合流管必须作闭水试验。

- 沟槽回填时，在管顶500mm内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。

- 沟槽回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

- 沟槽回填应分层夯实，每层铺筑厚度为30mm。

- 土方管理办法

- 甲方将场地交给乙方。双方应确定场地的平均标高并共同签字认可。竣工后乙方应将该场地恢复到双方开工时确定的平均标高（除非甲方有特殊的要求外，费用另计）。

- 竣工后的场地，乙方有责任将该场地内平均标高至－300mm之间，因工程施工所留下的大型砼土块，塔吊基础建筑材料。碎砖、木块、沙浆、路基材料全部清理至项目红线外。

- 主体工程完工后，室外管线工程、水、电、煤气、电话等配套公司进场施工留下的余土，乙方有义务清理出施工工地。费用根据管线的管径、长度、窨井数量，按实结算。

- 乙方有义务根据甲方的要求将土方运到指定地点，以配合绿化用土。所有土方外运均需要得到AAAA公司项目经理部、设计部和预算部的认可。

- 零星土方工程的管理办法
a. 本条款所指的是主体工程基本完工后，室外环境、绿化、配套公司进场施工所发生的零星土方工程。
b. 零星土方工程签证必须用图纸来表示。
c. 零星土方工程签证必须重视时间性，对工程量的签认必须在施工的同时进行，做到工程施工到哪里，签证到哪里。签证的时间应在平面图中注明，事后签证的量在结算时不予认可。
d. 对由于主体乙方原因引起的重复翻挖清理等所发生的量，主办人在签证中应注明，结算完毕后，应开出扣款单。

- 室外配套施工要求

- 所有出墙管左右各1M范围内不得有架子立杆支撑。

- 基础验收后整挖路基，土方经平衡后，多余土方一律清出项目红线或驳至甲方指定位置，然后开挖管沟，铺设下水道，铺毕打垫层，做砼面层100mm，作临时道路及永久性道路的预铺。

- 道路要求在所有配套管线施工结束后按甲方要求时间内完成，采用分批介入施工。相邻绿化翻土按甲方要求时间完工。

- 建筑小品要求在结构封顶后一个月内完成，或由甲方另定。

- 施工现场的各类垃圾应当天清理，堆置在规定的位置，否则甲方有权指定专人代为清理，费用从工程款中加以扣除。

- 有义务配合甲方根据销售要求而作出的各种工序调整，并为各配套管线施工提供足够的作业面。

- 所有塔吊必须放在北侧道路以北2m之外，所有井架必须放在房屋的南侧。

- 主体封顶后一周内，建筑物北墙到道路以北2m内必须撤除所有建材堆放，场地平整至0±000，以利综合管线施工。

- 乙方必须指派专职的“项目经理”承担其室外的配套工程（人力资源要求见通用条款中第14条），从事道路、下水道、建筑小品、景观、绿化翻土、路灯等室外配套工程。由于AAAA公司销售的特殊性及景观的提前介入，该专职经理不得从事土建、安装等其他工程。一经发现不符一次，甲方有权扣款2000-10000元。

- 参加道路、下水道、小品、绿化翻土等配套的施工队人员必须为专职的人员，不得从事其他土建、安装工程，以影响配套工程的进度，如一经发现不符一次，甲方有权扣款500-1000元。

- 在室外工程开工前需向甲方提交详细的工程进度表，并严格按其执行，如不提交，将按“四、其他条款中的第6条第1 2点”执行。

- 乙方应义务为四大配套公司提供施工材料堆放场地，并保证不挪用、偷用其材料，违者按五倍偿还。

- 在四大配套公司施工过程中，乙方应从平整场地、管线定位等方面有义务大力支持各配套施工单位。

- 四大配套公司施工结束的场地，乙方不能进大型车辆和挖机堆土机，如有破坏管线事件，乙方负全责。

- 乙方人员与四大公司人员在施工中应和平相处，如发生闹事，应及时通知甲方处理解决。如发生打人等事件，不论责任轻重，当事人立即被除名，对工程负责人应作出相应处罚，同时甲方有权扣压乙方工程进度款，以作出相应的医疗赔偿和人工赔偿。

- 在四大公司进场之前，土建单位应将场地平整回填到初始标高，不得遗留大石块、烂泥坑和建筑材料。

- 开工前应切实做好场地施工排水，无排水条件的应现场做排水明沟，统一排水。

- 室外窨井做好后必须立即盖好窨井盖，以免人掉入井中，否则一经发现一次罚款200元。

第二部分 电气安装工程

  - 电气管路敷设

- 专人按图纸及有关规范要求对电气管路的出口定位，座标不差50mm，同层标高不差5mm；开关离门边200mm、同层不差5mm；相近出口最小间距300mm。

- 钢管连接应符合下列规定：1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2 ；2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线；3  金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

- PVC刚性塑料管采用套管连接，接头处除污除油胶接面大，胶水质量施工前实测不准有粘性不足和过期结块。

- 埋管在砼中必须罩底筋中间，弯头100－150mm处和水平间距1.5m处扎钢丝固定，登高处用6mm钢筋支撑；管进箱盒应顺直，φ50及以下管径钢管用纳子固定，丝口露出箱盒二牙、φ65及以上管径钢管用电焊点焊固定，露出箱盒30-50mm，管口加护圈保护；PVC刚性塑料管用专用纳子固定。

- 埋管在砖墙中，先弹一开槽线机器包槽（不准手工强凿），管子埋深距离大于15mm，在转弯终端处100mm及间距约1m处扎钢丝固定

- 管路长于15m，弯头3只（盒）以上必须穿好铅丝，施工完后要自检互检专检无误，采取切实有效的防堵措施，在浇捣时派专人看管，如发生意外，采取应急措施。

- 箱盒在砼中作二次施工，先预埋木盒，待土建粉刷前再行埋箱盒，以保证标高、深浅、横平竖直，座标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm。

第十七条 管内穿线及柜箱搭头

- 线径按图纸标定，为维修方便安全及三相均匀，线色标相线为黄、绿、红色，零线为蓝色，PE线为黄绿双色；多股线搭头10平方以下，做羊眼圈搪锡，以上用镀锌铜接头压结搭头。

- 线进箱柜宜放一定余量，一般进线在左，出线在右，铁管要用护圈。

- 在开关、插座进桩头为一头一线，不准串接；多线并头搪锡，做到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.

- 粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全，一桩最多二线且增弹簧垫片一片。

- 线在箱柜内绑成一体，排列横平竖直、合理美观，搭头处无裸露、紧实无松动。

- 管内导线总面积不应超过线管内径截面积的40%。

第十八条 箱柜安装

- 箱柜安装横平竖直，安装牢固不晃，柜底边与槽钢无明显缝隙，在潮湿处槽钢下有100mm砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面，箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。

- 箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地，进柜接地体明显，接地线不串接，箱柜内零排、接地排分开。

- 进箱柜管孔不准气电开孔，应用孔刀机械开孔，直径合适，切口整齐；2寸以下要用纳子接头。

第十九条 灯具、开关、插座安装

- 插座、开关按图纸标高要求安装，箱盒内清洁，如铁制预埋盒则内部须防锈，插座上地右相左零，开关向下为开，板面用两只同类螺丝固定，螺眼用饰盖封没，板面横平竖直，与墙面平整、清洁.

- 灯罩口直径大于250mm（含）灯具不用元木、小于的用元木，固定用塑料膨胀螺丝，装在平顶中间，楼梯灯保持上下一致，木轧灯头线打缓冲结，并头线一定要搪锡压接。

- 有接地标志的灯具或安装高度低于2.4m的应可靠接地。

- 螺口灯具的相线必须接在中心触点的端子上。

- 单相三眼插座安装、接线应一致，右边为相线。

第二十条 防雷接地、工作接地

- 工作接地用40×40mm镀锌扁铁引出，搭接倍数为扁铁宽度的2倍，焊四面，焊缝饱满，无碴无瘤，油漆防腐。

- 接地极为镀锌角铁50×50×5mm，长度2500mm，二极间距5m，角铁顶端离地0.7m，角铁离墙3m以上，接地电阻满足设计要求，无规定时必须小于4，进柜要明显，一般设在左侧，宜设柜左前100mm。

- 利用桩头主筋同柱头主筋引至屋面，主筋每组点最少焊接二根，搭接倍数为钢筋直径的6倍以上焊二侧，并用油漆作标志.

- 室外测试点用100×100×8mm铁板预埋，40×4mm镀锌扁铁引出向下作90°平弯，搭接倍数为扁铁宽度的2倍以上焊三侧，标高离室外地坪500mm，扁铁弯曲离墙面20mm，垂直向下50mm，中心钻Φ11孔1个。

第二十一条 屋面避雷带

- 材料规格严格控制在大于25×4mm截面，镀锌良好不剥落，镀成光亮平滑，搭接倍数大于宽度2倍以上，焊接饱满，严禁T字搭接。

- 引上主扁铁与平敷体同宽，采用立弯，并明显作接地标志。

- 避雷带支撑在墙体中，宽墙距外边150mm，高度为150mm，转弯处支撑点距转角250－300mm，间距为1m，焊前排平做直，焊接一直线。

- 屋面最高金属体必须与避雷带连接，接点宜为二处。

- 接地电阻测试作为隐蔽验收，必须经业主、监理认可签字，雨天不宜测试测试层为基础一、四、六、九、十二层，阻值达设计要求，无要求为4。

- 焊缝不绞肉、不夹碴、无焊瘤，铲除焊粉碴，防锈漆二度，银粉漆一度，油漆光泽平均.

第二十二条 产品保护

  - 材料、附件、设备在运输过程中轻装轻卸，入库前经工程监理验收合格，入库后防潮、防火、防击。

  - 管材、配电箱柜采用塑料粘膜、板箱封包，不使产品污染，碰损失窃。

  - 在工期允许情况下配合土建，对易损易污、保护困难的产品在粉刷后竣工调试前安装。

第三部分 给排水安装工程

第二十三条 基本要求

23.1  水电负责人和班组长应进行过“市优质工程”（或相同级别奖项）工程施工，请提交质监站或原甲方的书面证明。

23.2  乙方水电安装队应接受甲方水电工程师和甲方代表的考查。

23.3  水电工程不得转包，一经发现，经甲、乙双方确认，每次按水电总造价的１％罚 款，（注：如果施工人员与所提供的人员不符，即认为是转包）本项罚款将在当月进度款中扣除。

23.4  水、电安装所用材料、设备一定要经甲方水、电主管工程师认可之后才能使用。

23.5  工程竣工前，乙方必须用墨线弹出暗管（给水、电气等）的走向及位置（左右误差不超过10cm），并用不同颜色的箭头注明（水管蓝色、电管红色）。同时向甲方提供暗管埋设竣工图三套。

第二十四条 埋地管道安装

24.1给水埋地管道敷设
a. 室内出地坪管待土建回土夯实后敷设在砖墩上。
b. 在做好试压试验后经业主监理认可签证后再行复土。
c. 对非UPVC管，如铁管一律作防腐处理，并做好防堵保护处理。

24.2 排水埋地管敷设
a. 按图施工据图配合土建，预留墙洞，对墙洞的大小、位置、高低一定要自检互检复测。
b. 首先按规范要求砌砖墩，待土建回土夯实后，我方敷设在砖墩上，敷设时严格按设计和规范要求坡度施工。一般坡度2%—5%。
c. 排水隐蔽前灌水试验，水高度不低于底层地面高度，满水15分钟后，再灌满观测5分钟，液面不下降，验收合格办签，复软土，软土的宽度为管径的2.5倍，厚度高出管面100mm。
d. 灌水试验前一、二天通知业主、监理共同验收，验收合格办签，做好隐蔽手续。

第二十五条 室内总管及支管安装

25.1土建结构封顶及时弹出正确的500基准线，做出墙面粉刷塌饼后再行机器刨槽，严禁手工强凿，如敷设明管、待土建粉刷后再可施工。

25.2竖井内安装应事前考虑好走向排列从系统分割、维修、保温、美观上考虑，支架间距按规范同径一致，且审图保证管道横平竖直。

25.3暗支管的敷设要机器刨槽，深度为管外平、低于墙面10mm且在转弯的100—150mm中间间隔1m左右设铅丝扎紧，以防水击或墙面开裂。

25.4结水管道管卡的安装，同室的多根立管标高应一致。短管长度大于200mm以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的100mm处应设管卡固定。管卡安装必须牢固，不得用木榫塞入洞孔，也不得使用混合砂浆补洞。管卡宜为抱箍式，不得使用钩钉。

25.5冷热水管道安装应横平竖直，严格控制标高，不得穿越卧室、贮藏室、配电间电器的柜箱之上，UPVC管远离热源距灶边400mm以上、距供暖管200mm以上。

25.6如暗管在施工中特别注意接口的严密和牢固，并作好防腐再粉刷作好试压试验，业主、监理认可后签证入档，试验压力≥1.5倍工作压力。

25.7冷热水管的笼头（出水口）应平行安装，间距符合规范要求，高差≤5mm，管道上热下冷，笼头左热右冷。

25.8UPVC冷水粘接胶水尖施工前检验试验，业主、监理认可后，试能粘接处无污无油，粘接面大。

25.9水总管及层面支管的试压，按总管阶段先行后支管每层完每层试，以便及早发现及时处理。

25.10面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密，表面平整，圆弧均匀，不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象。

25.11水压试验：室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1．5倍，但不得小于0.6MPa。关于水压试验时间应分管子的材料类型。业主、监理认可签证归档。

第二十六条 UPVC排水管道安装

  - 管材管件须有合格证书，供货商的供货资质由有关政府部门认可，产品上有明显的标牌、名称、规格、生产日期和检验代号。

  - 管材管件的颜色应一致，光泽均匀，内外壁光滑、平整、无气泡、无裂缝凹陷，壁厚一致，厚度达产品规范要求，管材管件胶水应同一厂家供应。

  - 主管安装程序：先吊垂线，定位墙帽支架，保证侧面正面垂直，不准用木质或砖质作填充物，支架墙帽不准松动。

  - 伸缩节设置应近水流汇合配件，在层高不大于4m设一只，大于时根据伸缩量决定，管子塞入时用力均匀，避免顶坏；立管出屋面时设放大二档的套管，检修孔设在1、3、6层（多层）、1、4、7、10层（高层）。

  - 横支管配件至立管超2m时设伸缩节，伸缩节间距不得大于4m，支管的吊卡用罗体式的膨胀罗丝，严禁击穿楼板，用吊梗以防渗防漏，横支架坡度25‰—35‰坡，不允许有倒返势和袋势。

  - 管道敷设完毕对管道的横平竖直、坡度、吊卡的力点、标高、牢固度，出水口的标高、间距，马桶出口坐标，地漏标高、坐标，配件的设置要求，作全数的自检、互检和专检，然后用塑料膜作产品保护。

  - 为了保障出墙洞口的一致直线性，对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工，先木壳预埋后装套管。

  - 底层和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口。检查口的朝向应便于维修。暗装立管在检查口处的检修门规格一般不宜小于300*300mm，不得将检查口封死。

  - 透气管直接接出屋面时，管道四周应进行密封处理确保平顶不得有渗漏现象。排水立管与排水出户管连接的转弯处应砌砖墩支撑牢固，不得敷设在松软的回填土。室内90°弯头处应有吊架或托架固定。

第二十七条 煤气管道安装

  - 白铁管丝口联接应用煤气管专用粘胶剂，用新板牙套丝，丝口光滑无毛刺和缺牙，立管离墙面15－20mm，用抱箍式管卡不用钩钉，严格控制煤气管出口标高，立管竖直。

  - 穿越砖墙、梁等处时应放套管，套管应比管道外径大二档，套管的长度应与砖墙、梁两端饰面平齐。

  - 穿越楼板放套管，套管应比管道外径大二档，下与平顶平齐、上出地坪80－100mm，套管与管间缝隙均匀，并用麻丝填实、热沥青封口。

  - 煤气管坡度3‰－5‰，同径坡集水，弯头最低处设放水口，试压10分钟，少降、不降为好，业主、监理、煤气公司认可签证入档。

第二十八条 消防管道及箱安装

  - 立管为Φ100用白铁管丝口联接，支管进箱要作到不斜进，横管500mm内设支架，出水口中心离地1.2m，箱横平竖直、牢固不晃、距边140mm、距后100mm、关门不碰、允偏5mm。应改为进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1．10m，阀门中心距箱侧面为140mm、距后100mm、关门不碰、允偏5mm。

  - 过楼板设保护管，放大二档。

  - 消防喷淋管道固定支架设置应合理、牢固、不应有晃动。在管道的三通、四通等位置应有固定支架。吊架与喷头的距离应不小于300mm；距末端喷头的距离不大于750mm，且间距在一个工程中应一致。成排的喷淋管道、喷头及支架应成一直线。

第四部分  文明工地管理

第二十九条 文明工地管理细则

- 因本工程工期较紧，多家施工单位施工区域交错，各项条件先天不足，故根据实际情况，现要求＋0.00以下工程做到施工道路明确，科学规划开挖流程，合理调配各施工机械，各制作棚、堆场固定，保证安全，保质保量，按时完成基础工程。

- 在基础全部完成并通过验收后，必须将设计道路先挖至设计垫层标高以下，并立即铺设雨、污水主干管（包括窨井），经监理验收签字后，铺垫层浇100mm砼面层，作为道路预铺及施工用道路。

- 为加快施工进度，保证在结构封顶同时配套工程能提前介入施工，各施工单位必须保证按所给本工程配套工程计划及施工图来重新进行场布，不影响配套工程的进行。

- 施工小区应进行封闭施工，在规定的施工范围，做好不低于２m的遮挡围墙(或围板)、警告牌等防护措施(围板如下图示)，明确施工队各自的施工道路（做砼路及排水沟），各家施工区域做到完全分隔，互不干涉，场内砼搅拌临设等搭建应形式统一，内做硬地。

- 乙方进入已三通一平的施工场地后，首先在三天内应向甲方提交施工场布图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交甲方，经甲方（三天）批准后方可实施。甲方三天未批复即行生效，否则应无条件按甲方批复的方案实施。

- 施工工地必须建立“七牌一图”，即乙方及工地名称牌；安全生产六大纪律宣传牌及标语；安全无重大事故计数牌；工地主要管理人员名单牌；施工总平面图和立功竞赛榜等宣传牌。否则，甲方代为制作，费用由乙方支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由乙方负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。

- 运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由甲方指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。

- 施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。

- 严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

- 采用钢管脚手架，钢脚手需重新刷油漆，颜色由甲方指定；脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm ，油漆颜色由甲方指定。脚手架、安全网搭设须符合规范要求。

- 井架搭设要符合规范要求，架体应埋入原土层不小于1m。四角轧桩牢固，或用砼基础预埋底脚螺栓连接架体稳定架体同建筑物拉结牢靠，顶部悬壁内侧加装两道钢丝缆风绳。架体四周三面用小眼安全网围护。

- 场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。

- 混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。

- 施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物;保持场内道路畅通、平坦、安排专人负责，随时进行清理、打扫，无散落物，所有散落在场内施工道路上的零星砂浆，做到随落随清，建筑物周围应浇捣散水坡，场地平整无积水，建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

- 大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。

- 施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。

- 施工现场应设男女厕所，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。

- 施工现场须设有茶水桶，做到有盖加锁配杯子，有消毒措施，食堂卫生符合《食品卫生法》要求，做好落手清，保证整齐、清洁、卫生，严禁交叉污染。

- 遵守治安条例不打架斗殴，不聚众赌博，遵守“七不规范”，定期进行法制教育，严格执行招收外来民工等有关管理条例，办发劳务证，签订好劳务合同，严格内部管理。

- 注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗，穿好工作服和工作鞋，文明施工。

- 注意防火安全，各类消防设施完好，配备合理; 动火操作须符合规范。

- 工地人员管理： 施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌由甲方统一制作（照片及相关资料由乙方提供），费用由乙方承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地。

- 场地布置要求：
a.下水主干道必须在基础完工后主体施工前完成。
b.施工便道做在永久道路位置，并作为永久道路路基，做法见平面布置图。
c.绿化场地用钢管（漆成红白相间）与安全小旗围护。
d.在本工地内设置砂浆、混凝土搅拌场地及砂、石、水泥堆场和钢筋加工制作工场、木工棚时，请乙方注意按文明工地要求堆放及布置。
e.本工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格每家施工单位6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由乙方自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由甲方指派人员清理，费用从工程款中扣除。

- 绿地保护：
a.严禁在绿地上堆物及行走，发现工人践踏绿地，第一次书面警告报双方项目负责人备案，第二次发现可签发罚款单而无须任何确认手续即可生效（罚金每人次500元），本项罚款从当月进度款中扣留。罚款对象为承建该标段的乙方项目部。
b.严禁污染绿地。第一次发现进行书面警告，第二次发现即签发罚款单（罚金500元／次）而无须任何确认手续即可生效。本项罚款从当月进度款中扣留。
c.罚款对象为承建该标段的乙方项目部。

- 场容管理
a.为加强对文明工地的管理和落实，甲方需委派场容管理人员，每标段不超过三人，每人每月工资为1200元，此费用由乙方承担，经甲方考核后发给场容管理人员。
b.场容管理人员可外聘或由乙方提供（乙方不能拒绝），且须服从甲方代表的管理及考核。
c.场容管理人员的职责：指挥车辆行驶路线及停放位置；检查建材是否推放整齐及是否在规定范围内；检查乙方是否严格按照本条第1款至第22款的要求执行。

## 第七章  工程档案管理手册

为了规范工作程序，努力使工程在施工中程序化、标准化，有效地提高工作效率，房地产各项目公司必须按照以下要求建立工程建设文档，主要责任人为各项目公司总经理：

一、前期资料：（复印件）

（一）立项文件（建设用地、征地、拆迁）

1、建设用地规划许可证及其附件

2、国有土地使用证

（二）勘察、测绘、设计文件

1、工程地质勘察报告

2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查

3、建设用地钉桩通知单（书）

4、地形测量和拔地测量成果报告

5、审定设计方案通知书及审查意见

6、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见

7、施工图及其说明

8、有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、通讯、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议

（三）开工审批文件

1、工程质量监督手续

2、建设工程规划许可证及其附件

3、建设工程施工许可证

二、招标文件与合同

1、勘察设计招投标文件

2、监理委托合同

3、工程项目管理机构负责人名单、资质文件

4、工程项目监理机构负责人名单、资质文件

5、工程项目施工管理机构负责人名单、资质文件

6、施工招投标文件

7、施工总承包合同

8、工程监理招投标文件

9、勘察设计承包合同

10、所有直接分包合同并且附招标文件

三、监理文件

1、监理规划

2、监理实施细则

3、监理部总控制计划等

4、监理月报中的有关质量问题

5、监理会议纪要中的有关质量问题

6、工程开工/复工审批表

7、工程开工/复工暂停令

8、不合格项目通知

9、质量事故报告及处理意见

10、设计变更、洽商报审与签认

11、分包单位资质材料

12、供货单位资质材料

13、试验等单位资质材料

14、有关进度控制的监理通知

15、有关质量控制的监理通知

16、有关造价控制的监理通知

17、工程延期报告及审批

18、费用索赔报告及审批

19、合同争议、违约报告及处理意见

20、合同变更材料

21、专题总结

22、质量评价意见报告

23、工程竣工总结

24、月报总结

四、施工文件

（一）土建工程

1、施工组织设计、专项方案（措施）、应急预案

2、开工报告、工程技术要求

3、图纸会审、技术交底记录，其中对组织设计方案确定时，要有工程部、成本部、设计部的评审意见

4、控制网设置资料

5、工程定位测量资料

6、地基钎探记录和钎探平面布点图

7、设计会议会审记录

8、设计变更记录

9、工程洽商记录

10、原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单

11、建筑材料试验报告

12、工程质量、安全事故处理记录

  - 分部分项验收记录

（二）安装部分（电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程）

1、施工组织设计及专项方案措施

2、开工报告、工程技术要求

3、图纸会审、技术交底

4、设计变更

5、工程洽商

6、原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单

7、系统测试、整定记录

8、绝缘、接地电阻等性能测试、校核

9、分部分项验收记录

五、竣工验收文件

1、项目竣工验收报告

2、工程总结

3、项目质量评审文件

4、工程现场声像文件

5、环境保护、劳动安全卫生、消防、人防、规划、档案等验收审批文件

6、竣工验收会议决议文件、验收证书及验收委员会名册、签字、验收备案文件

7、项目评优报奖申报材料、批准文件及证书

  - 其它竣工资料（智施、园林绿化等）

六、工程图纸的管理及利用

1、项目公司工程管理部保存的施工图由项目公司工程管理部资料员分类按编号顺序存放。

2、图纸提供给施工利用，非项目公司工程管理部人员借用、调用、查阅要填报申请表，经项目公司工程管理部负责人批准后，在文件利用登记表中登记，方能借出。

3、为确保图纸的适用与有效性，由项目公司工程管理部资料员统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收情况填写发放回收记录，并签名确认。

4、项目公司工程管理部资料员回收失效图纸后，需留做凭证的，项目公司工程管理部保留一份备查，要在图纸上加盖作废印章，其余复本销毁，销毁图纸要填写销毁审批清单。

七、工程图纸移交归档

1、项目竣工后，由项目公司工程部负责督促施工单位编制竣工图纸质版本一式两套。

2、编制完毕的纸质竣工图经设计责任人根据设计变更签证审核无误后，交设计单位编制竣工图电子版本。

3、电子与纸质版本编制完毕，按规定与工程竣工资料一同移交纸质及电子版本竣工图各一套给城建档案馆，同时向物业管理部门移交一套纸质竣工图，向集团档案管理部门移交竣工图电子版本一套。